#### ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО

В энергетике, промышленной теплотехнологии,, для коммунально-бытовых целей используется большое 'количество разнообразных горючих газов, как естественных, добываемых из природных газовых, газоконденсатных и нефтегазовых месторождений, так и искусственных, полученных путем переработки твердых и жидких топлив или являющихся технологическими отходами различных производств.

Классификация газовых топлив представлена на рис. 5.1. В табл. 5.7 приведены средние данные по составам некоторых газовых топлив.

Различают природные газы чисто газовых и газоконденсатных месторождений и попутные природные газы нефтегазовых месторождений.

Основным горючим компонентом природных газов является метан, содержание которого в большинстве природных газов составляет 80—98%, а в попутных газах колеблется от 38 до 96%. Другими горючими компонентами являются более тяжелые углеводороды метанового ряда (табл. 5.6). В некоторых природных газах чисто газовых месторождений эти углеводороды практически отсутствуют. Максимальное их содержание наблюдается в попутных газах и достигает иногда 35%.

Водород в большинстве природных газов отсутствует и встречается только в газах отдельных месторождений в количестве, не превышающем 1,1% Окись углерода СО и кислород в природных газах всегда отсутствуют.

Содержание сероводорода в природных газах может доходить до 5% для некоторых месторождений. Поскольку сероводород и продукты его сгорания являются высокотоксичными соединениями и обладают высокой коррозионной активностью, природные газы на газовых (промыслах подвергают глубокой очистке от сероводорода. В связи с этим в газопроводах природные газы практически не содержат сероводорода. Теплота сгорания QCH сухого природного газа для большинства месторождений колеблется от 34,75 до 38,10 МДж/м3, а сухого попутного газа — от 38,0 до 46,9 МДж/м3

Таблица 14.1  Средний состав некоторых газовых топлив

| Топливо, газопровод | Состав топлива, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непредельные углеводороды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Природные газы газовых и газоконденсатных место рождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саратов — Москва | 84,5 | 3,8 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | — | 7,8 | — | — | — | — |
| Дашава — Киев | 98,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | — | 0,2 | — | 0,4 | — | - | — | — |
| Брянск —Москва | 92,8 | 3,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | — | 1,6 | _ | - | — | — |
| Шебелинка — Москва | 94,1 | 3,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | — | — | 1,2 | — | — | — | — |
| Природные газы нефтегазовых месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ярино — Пермь | 38,0 | 25,1 | 12,5 | 3,3 | 1,3 | 1,1 | — | 18,7 | — | — | — | — |
| Кулешовка — Куйбышев | 58,0 | 17,2 | 7,4 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | — | 13,6 | — | — | 0,5 | — |
| Карабулак — Грозный | 76,7 | 13,2 | 5,4 | 2,5 | 2,2 | — | — | — | — | - | — | — |
| Туймазы — Уфа | 50,0 | 22 0 | 9,8 | 1,2 | 0,4 | — | — | 16,6 | — | — | - | — |

##### Продолжение табл. 5.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Искусственные газы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доменный газ | 0,3 | — | — | — | — | 12,5 | 0,2 | 55,0 | 27,0 | 5,0 | — | — |
| коксовый газ | 25,5 | — | — | — | — | 2,4 | 0,5 | 3,0 | 6,5 | 59,8 | — | 2,3 |
| полукоксовый газ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — из горючих сланцев | 29,3 | 15,0 | — | — | — | 36,3 | 1,1 | 3,1 | 8,3 | 6,9 | — | — |
| — из бурого угля | 28,0 | 3,5 | — | — | — | 50,0 | — | 1,7 | 7,8 | 9,2 | — | — |
| нефтезаводские газы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — газ термического крекинга мазута | 18,0 | 16,0 | 22,0 | 18,3 | — | — | — | — | — | — • | — | 25,7 |
| — газ каталитического крекинга газойля | 8,0 | 4,8 | 18,6 | 39,4 | — | — | — | — | — | — | — | 29,1 |
| — газ пиролиза керосина | 30,0 | 10,0 | 4,5 | 11,5 | — | — | — | — | — | — | — | 44,0 |
| генераторные газы- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — паровоздушный | 2,0 | 0,3 | — | — | — | 5,0 | 0,2 | 49,3 | 30,2 | 13,0 | — | — |
| — водяной | 0,5 | — | — | -— | — | 6,5 | 0,2 | 5,5 | 37,0 | 50,0 | 0,3 | — |
| — воздушный | 0,5 | — | — | — | — | 0,6 | — | 64,2 | 33,7 | 0,6 | 0,4 | — |
| газ подземной газификации угля | 0,9 | — | — |  | — | 14,1 | 0,2 | 53,8 | 9,8 | 18,6 | 2,0 | — |

Негорючая (балластная) часть природных газов представлена двуокисью углерода СО2 и азотом N2. Природные газы являются высококачественным и дешевым топливом, обладают высокой теплотой сгорания и жаропроизводительностью (2030— 2050°С), что предопределяет целесообразность их транспорта на большие расстояния по магистральным газопроводам.

Основными потребителями природных газов являются промышленные печи, сушильные и другие установки, для которых применение других видов топлив или связано с существенными трудностями или невозможно по существу технологического процесса. Значительное количество этих газов используется для коммунально-бытовых целей.

Состав и свойства искусственных газовых топлив, получаемых в специальных установках, зависит от вида перерабатываемого топлива, условий и технологии переработки. Состав и свойства искусственных газов, получаемых в качестве отходов производства, целиком связаны с технологией этих производств. Среди искусственных горючих газов имеется так называемая группа генераторных газов, получаемая путем газификации природных или искусственных твердых топлив.

Сущность процесса газификации состоит в переводе химически связанной энергии твердого топлива в химическую теплоту газообразных продуктов газификации (главным образом СО и Н2). При подаче в слой кускового топлива различного окислителя в нем протекают следующие реакции (тепловые эффекты реакций, МДж/кмоль):

С+О2 = СО2+408,86,	                                                                       (14.1)

2С+О2=2СО+246,45,	                                                                    (14.2)

С+Н20=СО+Н2— 118,83,                                                        (14.3)

С+2Н20=СО2+Н 2— 75,24,	                                                         (14.4)

С+СО2 = 2СО— 162,41,	                                                                    (14.5)

СО+Н20= СО2+Н2 +43,59                                                               (14.6)

Аналогичные реакции могут протекать и в пылеугольном факеле. Реакции (14.1) и (14.2) и пут при газификации топлива кислородом, а (14.3) и (14.4) — водяным паром. Параллельно с этими реакциями идут реакции (14.5) и (14.6), которые способствуют обогащению генераторного газа окисью углерода и водородом.

Полученный по реакциям (14.1), (14.2) и (14.5) газ называется воздушным генераторным газом. Он имеет низкую теплоту сгорания (3,8—4,6 МДж/м3) -и как топливо используется ограниченно.

Водяной генераторный газ, получаемый по реакциям (14.3), (14.4) и (5.6), имеет в своем составе много водорода, и его теплота сгорания колеблется в пределах 10,1 —11,3 МДж/м3. Из-за эндотермичности реакций (5.3) и (5.4) получение водяного газа является процессом периодическим, состоящим из стадий горячего дутья (продувка слоя топлива воздухом) и стадии газования (продувка раскаленного топлива паром). Как топливо для промышленных печей водяной газ применяется ограниченно. Значительно шире он используется как сырье химической промышленности из-за высокого содержания в нем водорода.

Смешанный паровоздушный или парокислородный генераторный газ получают при газификации твердого топлива смесью водяного пара с воздухом или техническим кислородом. Основными реакциями этого процесса являются реакции (5.2) и (5.3). Получаемый паровоздушный газ имеет теплоту сгорания 5,0—6,7 МДж/м3, а парокислородный — до 10— 10,5 МДж/м3. Одновременное протекание химических реакций с противоположными тепловыми эффектами позволяет осуществить непрерывный процесс газификации. Смешанный генераторный газ может использоваться в промышленности для отопления печей.

Газификация твердого топлива может осуществляться в плотном слое топлива, в «кипящем» слое при атмосферном и высоком давлении (2—2,6 МПа), в пылевидном соединении. Способ газификации влияет на показатели процесса и состав получаемого газа.

При определенных геологических условиях залегания угля его газификация может осуществляться непосредственно в угольных пластах без извлечения на поверхность. Получаемый при этом горючий газ называют газом подземной газификации угля. Качество этого газа 1как топлива невысоко, теплота сгорания составляет 3,77—4,61 МДж/м'1. Этот газ как местное топливо может сжигаться в топках паровых котлов ТЭС.

Наиболее широко используемыми в промышленности и энергетике искусственными газами — отходами технологических производств — являются доменный, коксовый и нефтезаводские газы.

Доменный газ является побочным продуктом выплавки чугуна в доменных печах, образующимся в результате сложных процессов окисления углерода кокса и восстановления окислов железа. Состав доменного газа зависит от режима работы доменной печи и в среднем соответствует данным табл. 5.6. Теплота сгорания доменного газа изменяется от 3,94 до 6,02 МДж/м3. После очистки от пыли доменный газ поступает к потребителям с запыленностью 0,02—1 г/м3 сухого газа и с содержанием влаги, соответствующим состоянию насыщения при температуре газа (до 35 г/м3). Доменный газ является низкопотенциальным источником тепловой энергии, но, поскольку на металлургических заводах его количество весьма велико (средний выход доменного <газа 3600—3800 м3/т влажного кокса), использование этого газа в пределах завода экономически целесообразно). Основными потребителями доменного газа являются воздухонагреватели доменных печей, печи коксохимических заводов, заводские ТЭЦ, нагревательные печи прокатного производства и некоторые другие.

Коксовый газ, выделяющийся при коксовании каменных углей, помимо компонентов, указанных в табл. 5.6, содержит водяные пары, смолы, бензольные углеводороды, сероводород и сероуглерод, аммиак и др. Такой газ называется прямым (сырым) коксовым газом. После его осушки и выделения указанных соединений коксовый газ называют очищенным или обратным и широко используют как промышленное и бытовое топливо и частично как сырье для синтеза аммиака.

Выход обратного коксового газа зависит от состава угольной шихты и режима 'коксования и в среднем составляет 400—450 м3/т получаемого кокса. Теплота сгорания коксового газа составляет 16,37—21,44 МДж/м3.

В процессе полукоксования твердых топлив (бурых и каменных углей,горючих сланцев) получается некоторое количество полукоксового газа, который после его очистки от паров смол, газового бензина, сероводорода и влаги используется как бытовое топливо. Теплота сгорания полукоксового газа составляет 15,57—24,83 МДж/м3 сухого газа (меньшие значения характерны для газов полукоксования бурых и каменных углей, большие— для полукоксового газа из сланцев). Средние составы некоторых полукоксовых газов приведены в табл. 5.6.

При термохимической переработке нефтепродуктов (пиролизе и крекинге) в качестве побочных «продуктов получают газы пиролиза и крекинга, объединяемые обычно понятием нефтезаводские газы. Нефтезаводские газы содержат большое количество предельных и непредельных углеводородов, что делает их весьма ценным газовым топливом. Значительное содержание в этих газах пропана, бутана и более тяжелых углеводородов позволяет использовать нефтезаводские газы для получения сжиженных газовых топлив. Нефтезаводские газы отличаются весьма высокой теплотой сгорания (54—85 МДж/м3 и выше). Часть нефтезаводских газов применяется непосредственно как топливо для сжигания в печах нефтеперерабатывающих заводов, частично эти газы в смеси с природными или другими горючими газами используются как коммунально-бытовое топливо, однако большее значение нефтезаводские газы имеют как сырье для последующей химической переработки.

В последние годы все большее внимание уделяется использованию в качестве газового топлива горючих газов, образующихся при кислородно-конвертерном производстве стали. При продувке расплавленного металла кислородом происходит соединение кислорода с углеродом металла и образование значительных количеств окиси углерода СО Конвертерное производство стали — периодический 'процесс, поэтому состав получаемых газов в ходе продувки металла непрерывно меняется. В качестве горючего газа в существующих схемах использования кислородно-конвертерного газа применяется газ, содержащий не менее 60% СО. Примерный состав кислородно-конвертерного газа: 74% СО; 11,5% СО2; 13,0% N2; 0,3% Н2. Низшая теплота сгорания — около 10,5 МДж/м3. Количество образующихся газов — 55 м3/т стали. Конверторный газ содержит большое количество пыли (в среднем 64 г/м3).

Помимо рассмотренных выше в промышленности имеется множество других отбросных технологических газов, содержащих в своем составе различные горючие компоненты. Как правило, эти технологические газы имеют низкие концентрации горючих компонентов и небольшую теплоту сгорания. Как топливо эти газы практически не используются, но значительная часть их сжигается (иногда с применением катализаторов) с целью обезвреживания перед выбросом в атмосферу.