8.4 Устройства для сжигания жидкого топлива

8.4.1 Общая характеристика и классификация форсунок

Для осуществления факельного метода сжигания жидкого топлива, пользуются специальными устройствами, называемыми форсунками.

Основными функциями форсунок являются:

- подача и регулирование расхода топлива в камеру сгорания;

- распыл топлива;

- смешение распыленного топлива с воздухом и распределение распыленной жидкости в потоке газа;

- создание определенного по форме, длине и направлению факела распыленного топлива.

В соответствии с назначением форсунок к ним предъявляются следующие основные требования:

- обеспечение необходимой тонины распыливания с ее сохранением в заданном диапазоне регулирования производительности форсунки;

- минимальные расходы энергии на распыливание;

- обеспечение заданной длины и корневого угла факела;

- регулирование расхода топлива с максимальным использованием энергии распылителя;

- прочность и компактность конструкции;

- надежность в эксплуатации;

Существующие конструкции форсунок не могут одновременно отвечать всем предъявляемым к ним требованиям. В каждом конкретном случае приходиться выбирать тот тип форсунки, который в наиболее полной мере отвечает основным требованиям, предъявляемым к процессу распыливания со стороны технологического процесса, особенно в отношении длины и формы факела.

Основным признаком классификации принимается принцип распыливания. По этому признаку все форсунки можно разделить на 5 классов: 1) механические; 2) пневматические (паровые, газовые) высокого давления; 3) воздушные низкого давления; 4) комбинированные; 5) к особому классу следует отнести еще мало распространенные форсунки с ультразвуковым и электрическим распыливанием.

Важнейшими характеристиками мазутного факела являются его длина, распределение температуры по длине, радиационные характеристики. Уже отмечалось, что сжигание жидкого топлива производится в распыленном состоянии. Причем основными процессами, определяющими формирование и развитие факела жидкого топлива, являются распыливание, смешение с окислителем, испарение топлива, сгорание топлива (паров, капли, углеродистого остатка). Важнейшими из них являются распыливание и смесеобразование, которые определяются выбранным способом сжигания топлива. Рассмотрим это подробнее.

В высокотемпературных агрегатах обычно используют распылители низкого и высокого давления. Распылителем низкого давления является вентиляционный воздух с давлением до 10 кПа, распылители высокого давления – компрессорный воздух с давлением от 300 до 900 кПа или водяной пар с давлением от 300 до 1500 кПа. Все эти распылители обеспечивают различный характер распыливания и смесеобразования. Размер капли распыленного топлива зависит от давления распылителя.

Продолжительность горения капли топлива зависит не только от ее размеров, но в значительной степени и от контакта поверхности капли с окислителем, т. е. от процесса смесеобразования. Чем быстрее и равномернее обеспечивается перемешивание распыленного топлива с окислителем (обычно воздухом), тем интенсивнее идет тепловыделение и тем быстрее повышается температура. При хорошем смешении распыленного топлива с воздухом более крупные капли топлива могут сгореть быстрее, чем мелкие капли при плохом смешении.

При использовании в качествен распылителя вентиляторного воздуха весь необходимый для горения воздух подается через форсунку. Таким образом, в этом случае вентиляторный воздух обеспечивает и распыливание и горение. Благодаря тому, что весь воздух необходимый для горения проходите через форсунку достигается его хорошее перемешивание с распыленным топливом, что обеспечивает его быстрое и достаточно полное сгорание при величине коэффициента расхода около 1,15. Хорошее смешение топлива с воздухом и малая величина коэффициента расхода воздуха обеспечивают интенсивное нарастание температуры факела и относительно быстрое испарение и сгорание капель топлива.

При использовании в качестве распылителя компрессорного воздуха через форсунку подается только около 10% воздуха необходимого для горения, весь остальной воздух подается к корню факела в качестве вторичного воздуха под действием вентиляторов. При этом осуществляется медленное смешение вторичного воздуха с потоком распыленного топлива. В этих условиях для обеспечения необходимой полноты сгорания следует поддерживать величину коэффициента расхода воздуха около 1,25. Испарение и сгорание топлива при этом происходит относительно медленно с соответствующим изменением температуры и тепловыделения по длине факела. Это положение еще более усугубляется при использовании в качестве распылителя – пара, при котором весь необходимый для горения воздух подается в виде вторичного воздуха. Однако на длину мазутного факела оказывает влияние не только продолжительность горения частиц топлива, но и средняя осевая скорость движения потока, которая зависит прежде всего от скорости истечения потока из сопла форсунки. При использовании вентиляторного воздуха скорость истечения составляет от 60 до 100 м/с, при использовании распылителей с высоким давлением скорость истечения может достигать сверхкритической величины (иногда, в этих случаях критерий Маха бывает, равен трем и более).

В результате при использовании вентиляторного воздуха мазутный факел короче, чем при использовании компрессорного воздуха и пара.

8.4.2 Механические форсунки

К ним относятся форсунки, в которых топливо, проходя под давлением через небольшие отверстия, приобретает значительную скорость и подвергается распылу без участия постороннего распылителя.

Перед топливными завихрителями устанавливаются распределительные шайбы с отверстиями и кольцевой проточкой для равномерной раздачи топлива по тангенциальным каналам камеры завихривания. В механических форсунках, в которых сопло и камера завихривания выполнены одной деталью, распылитель состоит из двух элементов: топливного завихрителя и распределительной шайбы, прижатых к топливопроводу накидной гайкой головки форсунки. B форсунках ОН-521 и ОН-547 конструкции ЦККБ ВТИ (рисунок 8.11, 8.12) распылитель состоит из трех дисковых элементов: соплового диска, диска камеры завихривания и распределительной шайбы. Высокое качество обработки торцевых прилегающих друг к другу поверхностей всех трех элементов обеспечивает при затяжке накидной гайки головки высокую плотность соединения, не допускающую перетечек топлива помимо распылителя между соприкасающимися поверхностями.

1 – ствол; 2 – накидная гайка; 3 – распределительная шайба;

4 – диск камеры завихривания; 5 – сопловый диск.

Рис. 8.11 – Головка механических нормализованных форсунок ОН-521, ОН-547.

Механические форсунки ОН-521 и ОН-547 предназначены в основном для котлов малой и средней мощности; вязкость топлива для них не должна превышать 3-4° ВУ, а фильтрация топлива должна производиться через сетку 0,5×0,5 мм для форсунок с диаметром сопла менее 2,5 мм и через сетку 1×1 мм для форсунок с диаметром сопла более 2,5 мм.

а – распределительная шайба; б – диск камеры завихривания;

в – сопловый диск.

Рис. 8.12 – Распылитель форсунок ОН-521, ОН-547.

Диапазон регулирования механических форсунок по производительности составляет от 70 до 100 % при давлении топлива 2,0 МПа и от 55 до 100 % при давлении топлива 3,5 МПа.

Форсунки механического распыливания предназначены в основном для котлов, работающих в базовом режиме. При снижении производительности ниже допустимой, регулирование осуществляют отключением ряда форсунок, т.е. производят количественное регулирование.

Основными преимуществами механических форсунок являются:

- Высокая экономичность распылителя. Расход энергии на подачу топлива под высоким давлением во много раз меньше расхода энергии на получение сжатого воздуха или расхода эквивалентного количества топлива на получение пара для пневматических (паровых) форсунок высокого давления. Затраты энергии на распыл также меньше по сравнению с пневматическими форсунками низкого давления.

- Компактность форсунок. Удобство их компоновки на огнетехнических агрегатах вследствие отсутствия трубопроводов для распылителя.

- Удобство комбинирования мазутных форсунок с пылеугольными и газовыми горелками.

- Бесшумная работа.

- Простота подбора угла раскрытия факела.

К недостаткам можно отнести:

- Более грубый распыл топлива.

- Необходимость более тонкой фильтрации топлива из-за большой вероятности засорения и закоксовывания отверстий и сопел, особенно у форсунок малой производительности.

- Невозможность создания форсунок малой производительности (от 1 до 10 кг/час) для топлив, содержащих механические примеси (например, для мазута).

- Необходимость более высокого подогрева вязких топлив перед их распыливанием.

8.4.3 Форсунки низкого давления

Форсунки низкого давления весьма многообразны. Обычно в форсунках низкого давления невелики возможные пределы регулирования расхода мазута. Это объясняется тем, что с уменьшением расхода мазута снижается расход воздуха, в результате чего уменьшается скорость выхода воздуха и ухудшается его распыливающее действие.

Широкое распространение получили турбулентные форсунки конструкции А. И. Карабина (рисунок 8.13), которые отличаются следующими основными особенностями:

  - воздух, необходимый для распыливания и горения, поступает через тангенциально расположенные окна 2 воздушного сопла 1 и встречает частицы топлива под углом от 75 до 90°;

  - подачу топлива регулируют иглой 3 у выхода из форсунки. При перемещении иглы поворотом маховичка размер выходном щели для топлива изменяется, а скорость вылета частиц топлива остается постоянной и достаточно большой.

Опыт эксплуатации показал, что при работе на вязких топливах эта форсунка дает короткий и ровный незатухающий факел, но более широкий, чем другие форсунки. В результате чего необходимо устройство форсуночного окна в кладке. К недостаткам форсунки следует отнести трудность регулирования подачи воздуха, которое можно осуществлять только при наладке.

Рисунок. 8.13 – Форсунка конструкции А.И. Карабина

При расчете форсунок низкого давления определяют выходные сечения для мазута и воздуха.

Необходимая площадь выходного сечения для мазута, мм2:

,

где А – коэффициент, равный 195,625 при давлении, выраженном в паскалях; b – расход мазута, кг/ч; Рм – давление мазута, Па;                        μм – коэффициент расхода мазута; ρм – плотность мазута, кг/м3.

Значение коэффициента расхода μм для форсунок низкого и высокого давлений лежат в пределах от 0,2 до 0,3, а плотности мазута ρм – от 950 до 960 кг/м3.

Выходные сечения для воздуха форсунок низкого давления определяют по выражению:

,

где  – площадь выходного сечения, мм2;  – количество воздуха, пропускаемого форсункой, м3/ч; Рв – полный напор перед выходным отверстием, Па; μ – коэффициент расхода воздуха, составляющий от 0,7 до 0,8; А' – коэффициент, равный 618,75, при Рв, выраженном в паскалях; ρв – плотность воздуха, кг/м3.

8.4.4 Форсунки высокого давления

Как отмечалось выше, в форсунках высокого давления в качестве распылителя применяют компрессорный воздух или пар. Конструктивно форсунки высокого давления для распыливания паром или сжатым воздухом мало отличается одна от другой. Распылитель выходит через сопло или щель с большой скоростью и раздробляет топливо. В зависимости от формы сопла скорость вывода распылителя может быть докритической или сверхкритической.

Типичной для круглых струйных форсунок высокого давления одноступенчатого распыливания с внешним смесеобразованием, применяемых на малых и средних печах, является форсунка конструкции В. Г. Шухова (рисунок 8.14). Проходное сечение ее 1 для мазута постоянно. Размер паровой (воздушной) щели регулируют перемещением мазутной трубки 2, для чего требуется ослабить контргайку 3. Вследствие сложности такого регулирования практически предпочитают регулировать расход мазута вентилем, установленным на мазутопроводе, а расход пара – вентилем, смонтированным на подводящем паропроводе.

Рисунок 8.14 – Форсунка конструкции В.Г. Шухова

В результате эффект распыливания ухудшается, а удельный расход пара увеличивается. Скорость истечения распылителя не превышает скорости звука (330 м/с). Факел форсунки узкий и длинный. Для форсунки малых размеров длина факела составляет от 2,5 до 4 м; для больших форсунок она достигает от 6 до 7 м. Форсунка пригодна для работы в длинных топочных камерах. Для, малых камерных печей форсунка конструкции Шухова непригодна, так как пламя ударяет в противоположную стену камеры, разрушает кладку и образует коксовые наросты несгоревшего мазута. Часть топлива выносится из печи несгоревшей. Расход пара, необходимого для распыливания 1 кг подогретого мазута, составляет от 0,4 до 0,6 кг/кг, а расход сжатого воздуха изменяется от 0,6 до 0,8 м3/кг.

Достоинства:

  - Тонкий распыл топлива;

  - Возможность создания форсунок с очень широким диапазоном производительностей (от  3 кг/час до 3 т/час) при небольших размерах;

  - Возможность получения направленного факела;

  - Меньшая требовательность к фильтрации;

Недостатки:

- Необходимость компрессорной станции (коммуникации);

- Более высокие затраты энергии;

- Высокий уровень шума при работе.

8.4.4.1 Расчет форсунок высокого давления

При расчете форсунок высокого давления обычно заданы параметры мазута Pм, Tм, ρм и распылителя Pр, Tр, ρр, пропускная способность форсунки по мазуту Вм и удельный расход распылителя q. Схема расчета форсунки показана на рисунок 8.15, где 1-мазут;            2-распылитель первичный; 3-распылитель вторичный. Порядок расчета форсунок высокого давления следующий:

Рисунок 8.15 – Расчетная схема форсунки высокого давления

Скорость истечения мазута из сопла (м/с) определяют по формуле:

(8.29)

где  – коэффициент истечения мазута из сопла; можно принять , .

Диаметр мазутного сопла, мм

(8.30)

Во избежание засорения и закоксования мазутного сопла его диаметр должен быть не менее 3 мм.

Расчет проходных сечений для распылителя производится по формулам для сверхкритического давления газа.

Скорость распылителя (м/с) в критическом (узком) сечении сопла Лаваля определяют по формуле:

(8.31)

где  – коэффициент истечения, для сопла Лаваля можно принять равным 0,8;  – коэффициент определяющий вид распылителя:

- для воздуха ; ;

- для сухого насыщенного пара ; ;

- для перегретого пара ; .

Площадь критического сечения сопла Лаваля, мм2

(8.32)

При двойном распыливании значение q следует брать в соответствии с удельным расходом распылителя в рассчитываемой ступени.

Площадь выходного (конечного) сечения (мм2) сопла Лаваля определяют по формуле:

(8.33)

Значение А берут соответственно для воздуха или для пара в зависимости от их давления перед форсункой.

Далее рассчитывают смеситель, в который поступает весь мазут и первичный распылитель через выходное сечение сопла Лаваля.

Плотность распылителя, поступающего в смеситель, определяется по формуле:

(8.34)

Значение П для воздуха или пара берут в зависимости от их давления перед форсункой.

Скорость распылителя, поступающего в смеситель, определяется по формуле:

(8.35)

Суммарная кинетическая энергия (Дж/кг) в начальном сечении смесителя, отнесенная к 1 кг мазута, складывается из кинетической энергии мазута и распылителя:

(8.36)

Расход энергии на смешение, отнесенное к 1 кг мазута, определяется по формуле:

(8.37)

Радиус капли распыленного мазута, м

(8.38)

Расход энергии на распыление 1 кг мазута будет:

(8.39)

где σ – коэффициент поверхностного натяжения мазута (от 0,024 до 0,033 Н/м)

Кинетическую энергию в выходном (конечном) сечении смесителя, отнесенную к 1 кг мазута, определяют по формуле:

(8.40)

где  – к.п.д. смесителя, равный от 0,8 до 0,9.

Скорость смеси в выходном сечении смесителя:

(8.41)

Температура распылителя, поступающего в смеситель:

(8.42)

Энтальпию мазута и распылителя, поступающих в смеситель, определяют по формуле:

(8.43)

где  и  – теплоемкости мазута и распылителя ().

Тепло смешения и трения, определяются по формуле:

(8.44)

Температура смеси в входном сечении смесителя:

(8.45)

Плотность смеси в входном сечении смесителя:

(8.46)

Площадь выходного сечения смесителя, мм2

(8.47)

Рекомендуется принимать следующие скорости в подводящих трубопроводах: мазут от 0,5 до 1,5 м/с; компрессорный воздух от 15 до 20 м/с; сухой насыщенный пар от 20 до 30 м/с; перегретый пар от 30 до 60 м/с. В корпусе форсунки допускается увеличение скоростей от 20 до 30%.

Сечение трубопроводов для подачи к форсункам топлива, распылителя и дутьевого воздуха рассчитывают по экономически целесообразным средним скоростям движения:

- для капельных жидкостей от 0,5 до 2 м/с;

- для насыщенного водяного пара от 20 до 40 м/с;

- для перегретого водяного пара от 30 до 50 м/с;

- для холодного вентиляторного воздуха от 10 до 15 м/с;

- для компрессорного воздуха от 15 до 20 м/с;

- для природного газа высокого давления от 15 до 25 м/с.

.4.5 Комбинированные устройства

Высокотемпературные установки обычно являются буферным потребителем вспомогательных видов топлива. В связи с этим топки ТЭС и промышленных печей могут сооружаться как газомазутные или газопылевые и снабжаются комбинированными газопылевыми или газомазутными горелками.

На энергетических парогенераторах применяют газомазутные горелки со смесительным аппаратом газовой части с частичным смешением газа с воздухом в ее амбразуре.

В связи с тем, что объем высококалорийных газов в 20–25 раз меньше объема воздуха, подаваемого для его сжигания, в горелках смешение осуществляется путем равномерного ввода мелких газовых струй в общий поток воздуха.

Газомазутные горелки различаются между собой конструкцией воздухозакручивателей (регистров), которые выполняют двух типов (тангенциальные и аксиальные); способом ввода газа в воздушный поток (с периферийной и центральной раздачей газа) и применением однопоточного или двухпоточного распределения воздуха в самой горелке.

По данным ЦКТИ закрутка потока в аксиальном воздухозакручивателе с углом установки лопаток к оси горелки от 45 до 50° обеспечивает достаточно устойчивую стабилизацию воспламенения и достаточную интенсивность горения и в то же время дает умеренные потери на сопротивление.

В газомазутной горелке ЦКТИ (рисунок 8.16) подаваемый воздух делится на два потока устанавливаемой в коробе 1 разделительной перегородкой 2 и коаксиальным патрубком 3. При раздельном регулировании расхода воздуха в них с помощью шиберов 4 и 5 можно регулировать степень закрутки потока, осуществляемого в цилиндрическом регистре 6 осевого типа. Это позволяет при сжигании жидкого топлива и на пониженных нагрузках сохранять на периферии амбразуры заданные скорости воздуха. Лопатки регистра спрофилированы так, что со стороны входа воздуха имеют прямой участок и участок, повернутый по радиусу под углом от 40 до 50°, на стороне выхода воздуха. Газ подается в горелку через кольцевой коллектор 7 и из отверстий поступает по периферии в воздушный поток. Газовоздушная смесь из амбразуры биконической формы, раскрывающейся под углом от 20 до 25°, поступает в топочную камеру. Наличие пережима в амбразуре препятствует обратному течению продуктов сгорания в амбразуру и защищает распределительную камеру от нагрева. Мазутная форсунка устанавливается во втулке регистра.

Газомазутные горелки ЦКТИ выпускаются производительностью по природному газу с теплотой сгорания 35,6 МДж/кг (8500 ккал/кг) от 0,075 до 1,8 м3/с (от 270 до 6480 м3/ч) при давлении 0,1013 МПа и 0°С или по мазуту от 0,07 до 1,66 кг/с (от 250 до 6000 кг/ч). Скорость воздуха в пережиме амбразуры для горелок производительностью по мазуту 0,07 кг/с рекомендуется в пределах от 25 до 35 м/с, а производительностью 1,66 кг/с – от 35 до 50 м/с. При этом требуемый напор воздуха перед горелкой соответственно составляет от 0,64 до 1,26 и от 1,26 до 2,58 кПа.

Рисунок 8.16 – Газомазутная горелка ЦКТИ

Газомазутная горелка ТКЗ выполнена с тангенциальным регистром и центральной раздачей газа (рисунок 8.17). Из короба 1 воздух подается в тангенциальный регистр 2 и далее закрученным потоком направляется в амбразуру. Газ подается через кольцевой канал 3, образованный двумя соосно установленными трубами, и через радиально расположенные отверстия в несколько рядов у конца канала вводится из центральной части горелки в воздушный поток. При переходе с одного топлива на другое сначала горелка отключается, а затем включается на требуемое топливо. При включении подачи мазута форсунка автоматически выдвигается в амбразуру. Все операции переключению производятся автоматически с помощью приводного устройства. При скоростях такого же порядка, как в горелках ЦКТИ требуемый напор горелок ТКЗ той же производительности на 10-15% больше.

Конструкция горелки предусматривает установку рабочей мазутной форсунки и запального устройства (ЗЗУ-4) с дистанционным управлением. Растопочная форсунка производительностью 30% рабочей устанавливается рядом и зажигается таким же запальным устройством.

Однопоточные горелки с форсунками механического распыления, имеют пределы качественного регулирования от 100 до 70%; двухпоточные – от 100 до 50%. При необходимости более глубокого регулирования следует применять специальные форсунки или повышать начальное давление мазута.

Рисунок 8.17 – Газомазутная горелка ТКЗ