# Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Д. Серикбаева

Кафедра безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды

# Е.А. Бахтин

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Курс лекций  для студентов специальности 5B073100 – БЖД и ООС

Усть-Каменогорск

2018

Лекция 1. Тема 1. Предмет, задачи и значение курса подготовки студентов по пожарной безопасности. Основные понятия, термины и определения по пожарной безопасности. Причины пожаров и взрывов на производственных и гражданских объектах.

Пожарная безопасность – система организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих или исключающих  воздействие на работающих вредных и опасных факторов при возникновении возгораний..  Пожарная безопасность– это инженерно-техническая дисциплина, задачей которой является практическое осуществление защиты работающих от возникновения пожара, а в случае его возникновения снижения опасных факторов пожара , обеспечения защиты работников , материальных ценностей.

Дисциплина  «Пожарная безопасность» включает: - изучение объемно-планировочных и конструктивных особенностей зданий; - огнестойкость и взрывопожароопасность зданий; - вопросы эвакуации из зданий; - пожаробезопасность зданий и сооружений; - основные требования к обеспечению пожаробезопасности зданий.

Цель курса: теоретическая и практическая подготовка студентов по проблемам пожарной безопасности, включая влияние биологических, химических, физических и психофизиологических факторов, оказывающих влияние на здоровье человека, в процессе трудовой деятельности. Для достижения названной цели студентам необходимо:

- глубоко изучить и качественно усвоить основные положения теоретического курса;

- выполнить и твердо усвоить в полном объеме материалы практических занятий;

- иметь представление об источниках биологического, химического, физического загрязнения среды в условиях пожарной опасности, динамике и путях воздействия этих факторов на здоровье человека и мерах профилактики;

- знать общие характеристики, структуру и особенности факторов загрязнения окружающей и рабочей  среды, оказывающих влияние на здоровье людей.

- знать критерии оценки анализируемых объектов, с точки зрения пожарной безопасности.

Студент должен знать:

- основные законодательные и нормативные акты в области пожарной безопасности;

-  значимость профилактической работы по взрывопожарозащите объектов.

Студент должен уметь:

- обобщать и систематизировать данные, полученные в результате просмотра проектной документации или осмотра объекта по вопросам пожарной безопасности;

- производить выбор мероприятий по защите объектов от пожаров и взрывов;

- применять законы и нормативы республики Казахстан в области пожарной безопасности.

Результаты изучения дисциплины

- умение прогнозировать опасные факторы воздействия на среду обитания человека

- умение анализировать причины пожарной опасности и взрывов на  производстве,

- практическая разработка эффективных мероприятий по предупреждению   пожарной опасности,

- пользоваться справочной и нормативно-технической литературой  при разработке мероприятий пожарной безопасности.

Компетенции:           Ключевыми компетенциями являются: -умение  выполнять экспертно-аналитическую оценку исследуемых объектов, с точки зрения пожарной безопасности;

- быть компетентными в вопросах изучающих воздействие трудового процесса и окружающей среды на организм работающих с целью разработки санитарно-гигиенических, технических и технологических  мероприятий, направленных  на обеспечение пожарной безопасности, здоровья и высокого уровня трудоспособности коллектива.

# Пожар – это стихийное бедствие, проявляющееся в уничтожающем действии огня, вышедшего из-под власти человека.

# Для населения пожары всегда были тяжелым бедствием, но с развитием промышленного производства они стали приносить и государству огромные материальные убытки. Пожары возникают не часто, однако, они наносят значительный ущерб объектам. Бывают случаи, когда при пожарах гибнут люди, чаще всего дети.

При пожарах может гореть обстановка зданий, сырье, полуфабрикаты и готовая продукция, если они выполнены из (горючих) органических веществ и материалов; при пожаре могут гореть строительные конструкции, коммуникации выполненные из горючих материалов.

В результате горения разрушаются металлические конструкции, трубопроводы, воздуховоды, железобетонные, монолитные и сборные конструкции.

Международная статистика показывает, что ущерб от крупных пожаров составляет 50-60% общего ущерба, хотя число их не превышает 3%.

Основные причины пожаров промышленных и гражданских объектов – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электроустановок, машин и оборудования, неправильное устройство печей и дымовых труб, нарушение правил эксплуатации зданий и сооружений, шалость детей с огнем,  грозовые разряды самовозгорание обтирочных материалов, самовозгорание сульфидных руд при неправильном их складировании, отсутствие заземлителей и молниеотводов,  неисправность оборудования, самовозгорание опилок и стружек, разряды статического электричества, взрыв угольной пыли, преднамеренный поджог и др.

# Знания профилактических основ противопожарной безопасности обязательны как для инженерно-технических работников и работодателей, так и для простых жителей.

Пожарная безопасность обеспечивается как инженерно-техническими мероприятиями, предусмотренными в проектах при разработке проектной документации на строительство, так и строгим соблюдением противопожарных требований на строительных площадках в процессе строительства и после строительства в процессе эксплуатации объектов.

В республике существует система государственных мер борьбы с огнем, которая осуществляется при проектировании, строительстве и эксплуатации жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. Большое и разнообразное строительство, существенные качественные изменения в проектировании, строительстве и эксплуатации жилых, общественных и промышленных объектов ставят перед специалистами новые задачи, направленные на улучшение противопожарной защиты.     При эксплуатации машин, установок и электросетей их пожарная опасность заключается в проявлении теплового и искрового действия электрического тока в условиях, благоприятных для воспламенения горючих материалов. Горючими материалами электроустановок являются твердые и жидкие (трансформаторное масло) изоляционные материалы, которые представляют значительный объем в электрических машинах, аппаратах и сетях. Наиболее частыми причинами пожаров в электроустановках являются: перегрузка проводов, короткое замыкание, большие переходные сопротивления в электрических сетях, электрическая дуга или искрение.

Перегрузка проводов возникает при прохождении по ним большего по величине тока, чем это допускается условиями нагрузки. Основной причиной перегрузки в электрической сети является параллельное подключение к ней чрезмерного количества потребителей тока.

Коротким замыканием называется соединение разноименных проводов, находящихся под напряжением, через весьма малое сопротивление. В трехфазной системе возможно три основных вида коротких замыканий: трехфазное — когда 3 фазы соединяются между собой, двухфазное — когда 2 фазы соединяются между собой без контакта с землей и, однофазное — когда 1 фаза соединяется с глухозаземленной нейтралью

Соединение одного проводника с землей в системах с изолированной нейтралью называется замыканием на землю. К основным причинам короткого замыкания относятся: повреждение изоляции проводов, попадание на неизолированные провода токопроводящих предметов, воздействие на провода химически активных веществ, пыли и сырости, неправильный монтаж электросети и т. п. Короткое замыкание может возникать непосредственно в электрических машинах и установках.

Защита электрической сети от перегрузки и короткого замыкания при помощи плавких предохранителей эффективна только в том случае, если они будут правильно выбраны. Более надежны в этом случае установочные автоматы, в которых при перегрузках срабатывает тепловая защита вследствие деформации биметаллической пластинки от нагревания во время прохождения через нее тока, превышающего номинальный.

Причиной местных нагревов проводов и пожаров может быть и переходное сопротивление, которое возникает в местах соединения кабелей или проводов между собой или в местах присоединения их к электрическим машинам и аппаратам. Переходные сопротивления возникают от плохих контактов в местах соединения, а также при окислении мест соединения или неплотного прилегания к зажимам и контактам электроприборов. Сращивание проводов нужно производить при помощи сварки, винтовых зажимов, наконечников и опрессования, не допуская при этом непропаянных (холодных) скруток проводов. Снижение окисления контактов достигается применением скользящих контактов или заменой их на серебряные.

Пожарную опасность также представляет электрическая дуга и искрение. Электрическая дуга представляет собой поток электрических зарядов, проходящих через ионизированный поток воздуха; при этом температура может достигать 3000° С и более. От искр и электрической дуги загорается изоляция, осевшая пыль, волокна, и может произойти взрыв паров, пыли и газа.

Предупредить возникновение искр и электрической дуги, можно правильным монтажом и эксплуатацией электроустановок. Важность этого требования особенно велика при выборе электрооборудования для взрывоопасных, пожароопасных, особо сырых, с химически активной средой и других помещений.

Лекция 2. Тема 2 Правовые и организационные вопросы пожарной безопасности. Вопросы пожарной безопасности в законах Республики Казахстан. Организация пожарной охраны. Задачи органов государственного пожарного надзора. Структуры госпожнадзора, системы противопожарной защиты предприятий. Технический прогресс и пожарная безопасность объектов в промышленности. Кодекс административной ответственностью в вопросах пожарной безопасности.

Разработка инженерно-технических противопожарных мер и контроль за их осуществлением, организация профилактического противопожарного режима на действующих предприятиях, привлечение широких кругов общественности к делу предупреждения и тушения пожаров составляют систему государственного пожарного надзора., действия которого основаны на законе «О гражданской защите РК», а также на системе подзаконных, нормативно-правовых актов, приказов Комитета по С МВД РК.

Разработка и согласование противопожарных норм, правил, технических условий для вновь строящихся, а также правил пожарной безопасности для действующих объектов. Эта функция является одной из основных в работе госпожнадзора, поскольку необходимые противопожарные мероприятия должны предусматриваться еще в процессе проектирования населенных мест, объектов и отдельных зданий и сооружений.

Как правило, к этой работе привлекаются соответствующие министерства, ведомства, научно-исследовательские и проектные организации, в зависимости от того, для какой отрасли, для каких зданий и сооружений разрабатывается тот или иной нормативный документ. Таким образом, нормы, инструкции, технические условия, правила пожарной безопасности появляются в свет в результате совместной работы пожарных специалистов и соответствующих специалистов данной отрасли  хозяйствования.

Основные противопожарные нормы, подлежащие осуществлению при строительстве промышленных и других объектов, зданий и сооружений различного назначения, населенных мест, даны в «Строительных Нормах и Правилах» (СНиП) и изложены в соответствующих разделах. При этом общие противопожарные требования приведены в СНиП в отдельной главе. В развитие этих противопожарных норм, заложенных в СНиП , разрабатываются и утверждаются нормативные документы применительно к отраслям, зданиям и сооружениям, имеющим те или иные специфические особенности (например, по нефтеперерабатывающим предприятиям, складам легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, предприятиям химической промышленности и др.).

Правила пожарной безопасности (ППБ) являются определяющими для работников пожарной охраны и персонала того или иного объекта в части соблюдения требуемого противопожарного режима. На основании правил пожарной безопасности при возникновении на объекте пожара или при нахождении объекта в пожароугрожаемом состоянии могут предъявляться обвинения тому или иному должностному лицу, виновному в невыполнении правил пожарной безопасности (или инструкций), которые в этом случае имеют юридическую силу

Контроль за соблюдением проектными организациями противопожарных норм, технических условий и правил при проектировании новых и реконструкции существующих объектов, зданий и сооружений. В настоящее время отсутствуют требования об обязательности согласования всех разрабатываемых проектов с органами Госпожнадзора. Проектные организации и проектанты несут ответственность за учет всех необходимых мер пожарной безопасности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Однако во многих городах и областях республики принимают решения, устанавливающие порядок утверждения и согласования проектов, по которым в большинстве случаев требуется их согласование с органами Госпожнадзора. Такие согласования, согласно директивным документам, обязательны для объектов проектируемых по инвестициям госбюджета, т.к. проходят Государственную экспертизу проектов.

Кроме того, производится согласование типовых проектов. Это имеет большое значение, если учесть, что ошибка, допущенная в одном типовом проекте, повторяется столько раз, сколько по этому типовому проекту будет возведено зданий.

Органы Госпожнадзора оказывают также консультации проектным организациям при проектировании уникальных зданий и сооружений, а также в тех случаях, когда в действующих противопожарных нормах отсутствуют ответы на возникающие вопросы.

Кроме перечисленного выше, органы Госпожнадзора вправе производить проверку в выборочном порядке, соблюдения мер пожарной безопасности в проектах непосредственно в проектных организациях.

Непосредственный надзор за противопожарным состоянием действующих объектов, жилых и общественных зданий и соблюдением в них должного противопожарного режима. Эта работа начинается с приемки выстроенных зданий и сооружений, в которых представители Госпожнадзора, как правило, принимают участие.

Органы Госпожнадзора осуществляют надзор, направляя своих представителей для проведения обследований действующих предприятий и других объектов независимо от вида собственности и ведомственной принадлежности. Эти обследования производятся с участием представителей администрации объекта для того, чтобы на месте выявить возможные меры по устранению того или иного противопожарного недочета, а некоторые из них устранить тут же на месте.

Различают комплексные и контрольные обследования. Первые производят для того, чтобы подробно изучить в каком противопожарном состоянии объект, выявить все возможные нарушения мер пожарной безопасности и разработать предложения по улучшению противопожарного состояния объекта. В современных условиях, по действующим директивным документам, комплексную проверку разрешается проводить не чаще одного раза в год с разрешения прокурорского надзора. Результаты обследований оформляются предписаниями. По результатам обследования, на граждан, должностных и административных лиц возможно наложение  взысканий в виде штрафов или вынесено постановление о прекращении деятельности предприятия до устранения нарушений.

Контрольные обследования имеют целью установить степень выполнения предложенных мероприятий, выявить изменения, происшедшие на объекте, и состояние противопожарного режима.

Это направление в работе органов Госпожнадзора имеет большое значение, поскольку при этом выявляются действительное противопожарное состояние объекта, нарушение мер пожарной безопасности и принимаются меры к устранению этих нарушений. При этом органы Госпожнадзора оказывают помощь руководителям предприятий и ведомственной пожарной охране в организации профилактической работы на объектах и в организации добровольной пожарной охраны.

Лекция 3. Нормы пожарной безопасности  при проектировании  здании. Противопожарные требования при разработке генерального плана

3.1 Здания функционально связанные между собой, по функциональной пожарной опасности (Ф) подразделяются на классы в зависимости от способа их использования и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида основного функционального контингента и его количества.  (Перечень приводится в сокращенном виде.  Более подробно он изложен в СНиП РК 2.02-05Пожарная безопасность зданий и сооружений): Ф1 Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных помещений);

Ф1.1 Детские  дошкольные  учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, спальные корпуса школ – интернатов и детских учреждений;

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей  и пансионатов;

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома и многофункциональные здания;

Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;

Ф2. Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени);

Ф3 Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала);

Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (помещения в этих зданиях используется в течение суток некоторое время, в них находится постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физического состояния);

Ф5 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента

3.2 Дороги, проезды, въезды

15.2.1 Для скорейшего прибытия пожарных подразделений к месту пожара существенное значение имеет не только радиус обслуживания, но и наличие хороших дорог, въездов и подъездов к зданиям, а также к источникам водоснабжения.

15.2.2 Дороги в населенных пунктах. Ширина проезжей части улицы зависит от интенсивности движения в часы пик и пропускной способности одной полосы.

Проезжие части тупиковых улиц и дорог заканчивают площадками с радиусом поворота не менее 15 м или при стесненных условиях – поворотными площадками размером в плане 20×20 м, если эти площадки не являются конечными пунктами  пассажирского общественного транспорта. Использовать поворотные площадки для стоянки транспорта не допускается.

Микрорайоны и кварталы с застройкой 5 этажей и выше, как правило, обслуживаются двухполосными, а застройкой до 5 этажей однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы,   проезды устраивают шириной 5,5 м (движение в 2 полосы).

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м  и должны заканчиваться поворотными площадками размером в плане 12×12 м или кольцом с радиусом по оси дороги не менее 10 м (для возможности разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин).

Проезды, ведущие к жилым зданиям, и пешеходные дороги размещают не ближе 5 м от стен зданий. Кроме того, СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных мест предусматривает устройство въездов на территорию микрорайонов для пожарных автомобилей, а также специальные проезды для автомеханических лестниц. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов устраивают не ближе 50 метров от стоп-линии перекрестков проезжей части магистральных улиц. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м. Расстояния между въездами, в том числе сквозные проезды в зданиях устраивают на расстоянии не более 300 м друг от друга, а в реконструируемых районах при периметральной застройке — не более 180м.

К жилым и общественным зданиям проезды можно устраивать с одной продольной стороны, с другой необходимо оставлять свободные полосы шириной не менее 6 метров для проезда пожарных машин. При проектировании встроенно-пристроенных нежилых помещений к жилым домам, а также в условиях сложного рельефа проезды или полосы должны обеспечить доступ пожарных с автомеханических лестниц в любую квартиру.

Жилые здания  с квартирами в первых этажах, как правило, следует располагать с отступом от красной линии магистральных улиц не менее 6 метров, а жилых улиц – не менее 3 метров. По красной линии допускается размещать пристроенные учреждения общественного назначения.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать по условиям инсоляции, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в таблице 6.

Таблица 6 – Минимальные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями производственных предприятий

| Степень огнестойкости здания | Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | , |  | V, V |
| , | 6 | 8 | 10 |
|  | 8 | 8 | 10 |
| V, V | 10 | 10 | 15 |

Примечания:

1 расстояние между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами и другими конструкциями;

2 при наличии выступающих более чем на 1 м конструкций из сгораемого материала принимается расстояние между этими конструкциями;

3 расстояние между стенами зданий без проемов допускается уменьшать на 20% для зданий I, II степени огнестойкости.

15.2.3 Проезды должны обеспечивать подъезд пожарных машин, в т.ч. с автолестницами и автоподъмниками в любую квартиру и помещение, поэтому проезды выполняют как правило шириной 3,5 или 5 м на расстоянии 58 м от зданий до 9 этажей и 810 м для зданий 9 этажей и выше.

Вдоль фасадов, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин. Там нельзя выращивать толстоствольные деревья и устраивать сооружения.

При периметральной сплошной застройке через каждые 300 м должен быть сквозной проезд и через каждые 100 м сквозной проход.

15.2.4 Дороги на предприятиях. Транспортная система, обслуживающая промышленное предприятие, подразделяется на следующие звенья: внешнезаводской, внутризаводской, межцеховой и внутрицеховой транспорт.

Пути, устраиваемые на территории предприятия, могут быть рельсовыми и безрельсовыми (в виде дорог с соответствующим покрытием).

К устройству рельсовых дорог предъявляют ряд требований пожарной безопасности:

допустимость   въезда    составов в производственные здания;

расстояние от рельсовых путей до строений;

допустимость пересечения железнодорожными сетями автомобильных   дорог.

Ввод тягового    состава в производственные   здания представляет известную пожарную опасность, так как может возникнуть пожар от вылета искр. Поэтому железнодорожные вводы допускается устраивать во все производственные помещения независимо от категорий размещаемых в них производств при известных ограничениях. Ограничения эти заключаются в том, что въезд тепловозов и электровозов в помещения с производствами категорий А, Б  не допускается.

При пересечении железнодорожными путями подъезда к зданию (сооружению) или группе зданий (сооружений) предусматривают второй оборудованный переезд, через железнодорожные пути на расстоянии не менее длины расчетного состава поезда от первого переезда.

В последние годы чрезвычайно повысилась роль безрельсового транспорта во внутризаводских, межцеховых и внутрицеховых перевозках. Широкое применение безрельсового транспорта потребовало повышения качества дорожного покрытия, устраиваемого на территории предприятий, так как недостаточно ровное и прочное покрытие дорог вызывает излишнюю затрату топлива и электроэнергии на перевозки и приводит к преждевременному износу механизмов и шин. Кроме того, применение на территории предприятия усовершенствованных дорожных покрытий связано также с уменьшением пылеобразования и повышением общего благоустройства заводского двора.

Въезды на территорию предприятия устраивают с таким расчетом, чтобы они были связаны с городскими магистралями и чтобы обеспечивалось беспрепятственное попадание на объект в случае загромождения или выхода из строя одного из въездов. Учитывая изложенное, территория предприятия одной из своих границ должна примыкать к улице или дороге общего пользования или же сообщаться с ними проездами.  Территории предприятий должны иметь не менее двух въездов, расположенных на разных сторонах площадки. На стороне площадки, примыкающей к улице или дороге общего пользования протяженностью более 1000 м, должно быть устроено не менее двух въездов на предприятие. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м.

Ширину ворот автомобильных въездов на площадку предприятия принимают по наибольшей ширине автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов — не менее 4,9 м.

Автомобильные дороги на территории предприятия устраивают тупиковой, кольцевой и смешанной систем. При смешанной системе предусматривают не менее одного кольца, охватывающего основную часть застроенной территории. При тупиковой системе для разворота автомобилей предусматривают петлевые объезды или площадки размером не менее 12X12 м. Такие же требования предъявляют к подъездам к пожарным водоемам, причем расстояние до пожарного водоема от проезда, на котором может быть установлен пожарный автомобиль, не должно быть более 4 метров.

Небольшие здания и сооружения должны иметь подъезды (дороги) для пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания до 18, и с двух сторон при ширине здания более 18 м. Вместо дорог допускается подъезд по свободно спланированной территории шириной не менее 3,5 м. К крупным зданиям, имеющим площадь застройки более 10 га или шириной более 100 м, подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

3.3 Общие требования к безопасности зданий

15.3.1 В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно- технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей, независимо от их возраста и физического состояния, наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов    пожара ;

- возможность спасения людей ;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

- нераспространение пожара  на рядом расположенные здания;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба и расходов на противопожарные мероприятия.

15.3.2 В  процессе строительства необходимо обеспечить :

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом , разработанным в соответствии с нормами и утвержденным в установленном порядке;

-   соблюдение противопожарных правил, в соответствии с правилами пожарной безопасности и охрану от пожара строящегося и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

-    наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

-   возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты         материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке.

15.3.3 В процессе  эксплуатации следует:

- обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;

-обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБС (Правила пожарной безопасности при строительстве);

-не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;

- обеспечить здание знаками пожарной и эвакуационной безопасности в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 – 2002 «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

3.4 Понятия о планировочных и конструктивных схемах зданий

15.4.1 Планировочные схемы жилых и общественных зданий и их внутреннее пространство проектируют по следующим конструкторско-планировочным схемам:

1) Коридорная схема (школа, гостиница, больница);

2) Анфиларная схема – помещение в помещении (музеи и магазины);

3) Зальные схемы – помещения вокруг зрительного зала (театры, кинотеатры);

4) Секционные – жилые дома, разделенные на секции. Секции отделены одна от другой противопожарными стенами, секции делят здание на блоки.

15.4.2 Противопожарный отсек – под этим понятием подразумевается часть здания, выделенная одним или несколькими противопожарными стенами и перекрытием без вертикальных отверстий, в целях уменьшения возможной площади пожара и обеспечение условий его успешного тушения. Применяется и для гражданских, и для промышленных зданий.

15.4.3 Технический этаж предназначен для размещения трубопроводов и оборудования. Может размещаться на любом этаже.

15.4.4 Подвал – эксплуатируемая часть здания. Подвалом называется часть здания, размещенная ниже отметки пола первого этажа, причем уровень планировочной отметки земли с наружной стороны здания  должен быть выше половины высоты этого помещения (подвала).

15.4.5 Цокольным этажом называется эксплуатируемая часть здания,  также размещенная ниже отметки пола первого этажа. Но от подвала цокольный этаж отличается тем, что планировочная отметка земли на улице должна быть ниже половины высоты этого помещения (цокольного этажа).

15.4.5 Техподпольем называется часть здания, размещенная ниже пола первого этажа и предназначенная исключительно для прокладки оборудования и трубопроводов инженерных сетей, необходимых для эксплуатации  здания.

15.4.5 Перекрытием, покрытием и кровлей называются конструктивные элементы соответственно – межэтажные (в том числе над подвалом), над последним этажом и над чердаком.

Лекция 4.Тема 4 Пожарная защита промышленно-гражданских объектов. Противопожарное водоснабжение

1 В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно- технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей, независимо от их возраста и физического состояния, наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов    пожара ;

- возможность спасения людей ;

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

- нераспространение пожара  на рядом расположенные здания;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба и расходов на противопожарные мероприятия.

15.3.2 В  процессе строительства необходимо обеспечить :

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом , разработанным в соответствии с нормами и утвержденным в установленном порядке;

-   соблюдение противопожарных правил, в соответствии с правилами пожарной безопасности и охрану от пожара строящегося и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

-    наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

-   возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты         материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке.

15.3.3 В процессе  эксплуатации следует:

- обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;

-обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБС (Правила пожарной безопасности при строительстве);

-не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;

- обеспечить здание знаками пожарной и эвакуационной безопасности в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 – 2002 «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

Понятия о планировочных и конструктивных схемах зданий:

Планировочные схемы жилых и общественных зданий и их внутреннее пространство проектируют по следующим конструкторско-планировочным схемам:

1) Коридорная схема (школа, гостиница, больница);

2) Анфиларная схема – помещение в помещении (музеи и магазины);

3) Зальные схемы – помещения вокруг зрительного зала (театры, кинотеатры);

4) Секционные – жилые дома, разделенные на секции. Секции отделены одна от другой противопожарными стенами, секции делят здание на блоки.

15.4.2 Противопожарный отсек – под этим понятием подразумевается часть здания, выделенная одним или несколькими противопожарными стенами и перекрытием без вертикальных отверстий, в целях уменьшения возможной площади пожара и обеспечение условий его успешного тушения. Применяется и для гражданских, и для промышленных зданий.

15.4.3 Технический этаж предназначен для размещения трубопроводов и оборудования. Может размещаться на любом этаже.

15.4.4 Подвал – эксплуатируемая часть здания. Подвалом называется часть здания, размещенная ниже отметки пола первого этажа, причем уровень планировочной отметки земли с наружной стороны здания  должен быть выше половины высоты этого помещения (подвала).

15.4.5 Цокольным этажом называется эксплуатируемая часть здания,  также размещенная ниже отметки пола первого этажа. Но от подвала цокольный этаж отличается тем, что планировочная отметка земли на улице должна быть ниже половины высоты этого помещения (цокольного этажа).

15.4.5 Техподпольем называется часть здания, размещенная ниже пола первого этажа и предназначенная исключительно для прокладки оборудования и трубопроводов инженерных сетей, необходимых для эксплуатации  здания.

15.4.5 Перекрытием, покрытием и кровлей называются конструктивные элементы соответственно – межэтажные (в том числе над подвалом), над последним этажом и над чердаком.

Внутреннее пожароводоснабжение состоит:

- ввода в здание;

- водомерного узла;

- пожарных повысительных  насосов;

- разводящих сетей (тупиковых или закольцованных);

- пожарных кранов с дистанционным включением пожарных насосов.

Пожарные краны устанавливаются в шкафчиках на стене, в коридорах, чаще вблизи лестничных клеток на высоте 1,35 м от пола. Водопровод в шкафчиках оснащают задвижкой и цапфами. Пожарный кран постоянно должен быть соединен с рукавом, а рукав с пожарным стволом.

Шкафчик ПК должен быть таких размеров, чтобы можно было разместить два пожарных рукава по 10 м, ствол, 2 огнетушителя по 5-10 л и кнопку для дистанционного включения пожарных насосов.

Распределение шкафчиков должно быть такое, чтобы (долина рукава + струя)  должны перекрываться в любой точке помещения от двух смежных кранов. Исходя из этого, пожарные краны в коридорах размещаются через каждые 20 м.

При большой этажности и большой площади объекта устанавливают спаренные краны.

Противопожарный водопровод – неотъемлемая часть проекта, сдача его должны быть к началу отделочных работ.

В общественных зданиях противопожарный водопровод обязателен для всех зданий объемом 5000 м3 и более.

В кинотеатрах, клубах со зрительным залом на 200 и более человек, необходим внутренний пожарный водопровод.

Внутренний пожарный водопровод устраивается с высоты 12-ти этажей и выше в жилых зданиях, а в общежитиях 10 этажей и выше.

При числе кранов больше 12 в здании, необходимо устройство кольцевого внутреннего водопровода не менее чем с двумя вводами.

15.5.2 Внешнее пожаротушение состоит из сетей водоснабжения и пожарных гидрантов, на которые во время пожара устанавливаются колонки пожарных машин для подъема воды из трубопровода, повышения давления и подачи ее к месту пожара. Все пожарные гидранты должны быть оснащены световыми указателями в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 – 2002 «Цвета сигнальные и знаки безопасности».

Пожарные гидранты устанавливаются, как правило, на кольцевых сетях водоснабжения  диаметром не менее 100 мм через 100 – 150 м из расчета, что любую точку объекта можно будет тушить из двух смежных гидрантов. Допускается устанавливать пожарные гидранты на тупиковых ветках диаметром 100 мм на расстоянии не более 150 м от кольцевой сети. В сельской местности допускается пожарные гидранты устанавливать на кольцевых сетях диаметром 75 мм.

Внешнее пожаротушение возможно от открытых водоемов или подземных резервуаров. Емкость подземных резервуаров для объектов определяется расчетом, но на защищаемом объекте их должно быть не менее двух.

К пожарным гидрантам, водоемам и резервуарам должны быть предусмотрены подъезды для пожарных машин. Расстояние от проезда до пожарного гидранта должно быть не более 2,5 м, а до открытого водоема или подземного резервуара не более 4 м. Тупиковое расположение источников воды должно быть обеспечено разворотной площадкой размером 12х12 м.

7.4.1 Категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с данными, полученными в совокупности по определению категорий производственных помещений всего здания.

7.4.2 Здание относится к категории А, если суммарная площадь помещений категории А превышает 5%  площади всех помещений или 200 кв.м.

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв.м ) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

7.4.3 Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А;

б) суммарная площадь помещений категории А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200 кв.м. Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категории А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв.м.) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения

7.4.4 Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А и Б;

б) суммарная площадь помещений категории А, Б и В превышает 5% (10% если в здании отсутствуют помещения категории А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категории А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 кв.м.) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения).

7.4.5  Здание относится к категории Г,  если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А, Б, В;

б) суммарная площадь помещений А, Б, В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категории А, Б, В и Г в здании не превышает 25%  суммарно площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 кв.м.) и помещения категории А, Б и В оборудуются установками автоматического пожаротушения. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

Лекция 5 Тема 5  Возгораемость строительных материалов и конструкций. Огнестойкость строительных конструкций

Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью.

Пожарная опасность их определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

3.1.2 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы:

Г1 (слабогорючие);

Г2 (умеренногорючие);

Г3 (нормальногорючие);

Г4 (сильногорючие).

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают по ГОСТ 30244.

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.

3.1.3 Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы:

В1 (трудновоспламеняемые);

В2 (умеренновоспламеняемые);

В3 (легковоспламеняемые).

Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по ГОСТ 30402.

3.1.4 Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы:

РП1 (нераспространяющие);

РП2 (слабораспространяющие);

РП3 (умереннораспространяющие);

РП4 (сильнораспространяющие).

Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ 30444

Для других строительных материалов группа распространения пламени по поверхности не определяется и не нормируется.

3.1.5 Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы:

Д1 (с малой дымообразующей способностью);

Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);

Д3 (с высокой дымообразующей способностью).

Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанавливают по ГОСТ 12.1.044.

3.1.6 Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на четыре группы:

Т1 (малоопасные);

Т2 (умеренноопасные);

Т3 (высокоопасные);

Т4 (чрезвычайно опасные).

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения устанавливают по ГОСТ 12.1.044.

Огнестойкость противопожарных преград и классификация строительных конструкций по пожарной опасности

3.2.1 Строительные конструкции и противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Показателем огнестойкости является предел огнестойкости, пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности.

Минимальные пределы огнестойкости и типы противопожарных преград или их элементов приведены в  таблице 1. Характеристика противопожарных преград изложена в разделе 6.

3.2.2 Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в часах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний:

- потери несущей способности;

- потери целостности;

- потери теплоизолирующей способности.

Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по ГОСТ 30247. При этом предел огнестойкости окон устанавливается только по времени наступления потери целостности.

3.2.3 По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются по ГОСТ 30403 на четыре класса:

К0 (непожароопасные);

К1 (малопожароопасные);

К2 (умереннопожароопасные);

К3 (пожароопасные).

Таблица 1– Минимальные пределы огнестойкости противопожарных преград

| Противопожарные преграды | Тип противопожарных преград или их элементов | Минимальный предел огнестойкости противопожарных преград или их элементов, ч |
| --- | --- | --- |
| Противопожарные стены | 1 2 | 2,5 0,75 |
| Противопожарные перегородки | 1 2 | 0,75 0,25 |
| Противопожарные перекрытия | 1 2 3 | 2,5 1 0,75 |
| Противопожарные двери и окна | 1 2 3 | 1,2 0,6 0,25 |
| Противопожарные ворота, люки, клапаны | 1 2 | 1,2 0,6 |
| Тамбуры-шлюзы Элементы тамбуров-шлюзов: -противопожарные перегородки -противопожарные перекрытия -противопожарные двери | 1 3 2 | 0,75 0,75 0,6 |
| Противопожарные зоны (см. п. 3.23) Элементы противопожарных зон: -противопожарные стены, отделяющие зону от помещений пожарных отсеков -противопожарные перегородки внутри зоны -колонны -противопожарные перекрытия -элементы покрытия -наружные стены | 1 2 2 - 3 - - | - 0,75 0,25 2,5 0,75 0,75 0,75 |

3.2.4 Пределы распространения огня.    	Строительные конструкции, содержащие горючие материалы, кроме предела огнестойкости характеризуются еще одним признаком — пределом распространения огня по конструкции.

Огневые испытания проводят на установках, предназначенных для определения пределов огнестойкости конструкций. Продолжительность нагрева ограничивается 15 мин по температурному режиму, принятому для испытания    конструкций    на    огнестойкость. Перед   опытом   образец   конструкции, выполненный в натуральную величину, устанавливается таким образом, чтобы не менее 1 м ширины образца  подвергались воздействию огня.

За предел распространения огня принимают размер поврежденной зоны образца в плоскости конструкции от границы зоны нагрева перпендикулярно ей до наиболее удаленной точки повреждения (для вертикальных конструкций вверх, для горизонтальных – каждую сторону). Результаты измерения округляют до 1 см в большую сторону. Повреждением считается обугливание и выгорание материалов.

3.2.5 Минимальные пределы огнестойкости и максимальные пределы распространения огня приведены в таблице 2.

Лекция 6  Тема 1 Огнестойкость. Классификация огнестойкости. Расчет огнестойкости.

3.3 Расчетные характеристики огнестойкости

3.3.1 В практике для определения фактической степени огнестойкости здания (Оф) по пределам огнестойкости (По) и пределам распространения огня (Про) рассчитываются только несущие, ограждающие конструкции и перегородки. Пределы огнестойкости и распространения огня дверей, окон, полов, подшивных потолков, а также кровельный материал в расчет не включаются, поэтому эти конструкции из горючих материалов можно применять в зданиях любой степени огнестойкости. Основными критериями правильного проектирования зданий характеризуются следующими формулами:

ОфОтр  ;			По фПо тр	;		Про фПро тр	 ,

Где: 	Оф, Отр  - фактическая и требуемая степени огнестойкости здания;                      По ф, По тр -  фактические и требуемые пределы огнестойкости несущих, ограждающих конструкций и перегородок в часах; 		 Про ф, Про тр  - фактические и требуемые пределы распространения огня по конструкциям и перегородкам в сантиметрах

3.3.2 Примерные конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости приведены в таблице 3.

Таблица 2– Минимальные пределы огнестойкости и максимальные пределы распространения огня по строительным конструкциям

| Степень ог-не- огнес-тойкости зда- ний | Минимальны пределы огнестойкости строительных конструкций, часов (над чертой) и максимальные пределы распространения огня по ним, (под чертой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стены |  |  |  | Колон ны | Лестнич ные пло щадки, косоуры ступени, балки и марши лестничных клеток | плиты,на- стилы (в том числе с утепли-телем) и другие несущие конструкци перекры- тий | Элементы покрытий |  |
|  | Несущие и лест- ничных клеток | Само- несу-щие | Наружные ненесущие (в том числе из навесных панелей) | Внут- рен-ние нене- сущие(пере- город- ки) |  |  |  | плиты, настилы (в том числе с утеплителем) и прогоны | балки, фермы, арки, рамы |
| I | 0,25 ― 0 | 1.25 ― 0 | 0,5 ― 0 | 0.5 ― 0 | 2.5 ― 0 | 1 ― 0 | 1 ― 0 | 0.5 ― 0 | 0.5 ― 0 |
| II | 2 ― 0 | 1 ― 0 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― 0 | 2 ― 0 | 1 ― 0 | 0.75 ― 0 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― 0 |
| III | 2 ― 0 | 1 ― 0 | 0,25 0.5 ― : ― 0 40 | 0.25 ― 40 | 2 ― 0 | 1 ― 0 | 0,75 ― 0,25 | н.н. ― н.н. | н.н. ― н.н. |
| IIIа | 1 ― 0 | 0.5 ― 0 | 0.25 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0,25 ― 0 | 1 ― 0 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― 25 | 0,25 ― 0 |
| IIIб | 1 ― 40 | 0,5 ― 40 | 0,25 0.5 ― : ― 0 40 | 0.25 ― 40 | 1 ― 40 | 0.75 ― 0 | 0,75 ― 0 | 0,25 0.5 ― : ― 0 25(40) | 0,75 ― 25(40) |
| IV | 0,5 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0,25 ― 25 | 0,25 ― 25 | н.н. ― н.н. | н.н. ― н.н. |
| IVа | 0.25 ― 40 | 0.25 ― 40 | 0.25 ― н.н. | 0.25 ― 40 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― 0 | 0,25 ― н.н. | 0,25 ― 0 |
| V | Не нормируются |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания

1 В скобках приведены показатели распространения огня для вертикальных и наклонных участков конструкций.

2 Сокращение (н.н.) означает, что показатель не нормируется.

Табдица 3 – Примерные конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости

| Степень огнестойкости | Конструктивные характеристики |
| --- | --- |
| I | Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов бетона или железобетона с применением листовых и плитных негорючих материалов. |
| II | То же. В покрытиях зданий допускается применять незащищенные стальные конструкции. |
| III | Здания с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона. Для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или негорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования пределами огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия древесины подвергаются огнезащитной обработке. |
| IIIа | Здания преимущественно с каркасной конструктивной схемой Элементы каркаса – из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкций – из профилированных листов или других негорючих листовых материалов. |
| IIIб | Здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из цельной или клееной древесины, подвергнутой огнезащитной обработке, обеспечивающей требуемый предел распространения огня. Ограждающие конструкций – из панелей или по элементной сборке, выполненные с применением древесины или материалов на ее основе. Древесина или другие горючие материалы ограждающих конструкций должны быть подвергнуты огнезащитной обработке или защищены от воздействия огня и высоких температур таким образом, чтобы обеспечить требуемый предел распространения огня. |
| IV | Здания с несущими и ограждающими конструкциями из цельной или клееной древесины и других горючих материалов, защищенных от воздействий огня и высоких температур штукатуркой или негорючими листовыми или плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределами огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются к огнезащитной обработке. |
| IVа | Здания преимущественного одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса – из стальных незащищенных конструкций .Ограждающие конструкций – из стальных профилированных листов или других не горючих материале с горючим утеплителем. |
| V | Здания, к несущим и ограждающим конструкциям которых не предъявляется требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня. |

Лекция 7  Тема 1 Огнестойкость строительных, каменных, железобетонных конструкций

7.1 Огнестойкость строительных конструкций

Под огнестойкостью понимают способность строительной конструкции сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять  при  этом  свои  обычные  эксплуатационные    функции.    Огнестойкость относится к числу основных характеристик   конструкций   и   регламентируется Строительными нормами и правилами. Время, по истечении которого конструкция теряет несущую или  ограждающую способность, называют пределом огнестойкости и измеряют в часах от начала  испытания  конструкции  на огнестойкость до возникновения одного из следующих признаков:

- образование в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя;

- повышение температуры на не обогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 160°С, или в любой точке этой поверхности более чем на 180°С в сравнении с температурой конструкции до испытания, или 220°С независимо от сравниваемой температуры:

- потеря  конструкцией  несущей способности, т. е. обрушение конструкции.

7.2 Огнестойкость каменных конструкций

Огнестойкость каменных конструкций зависит от их сечения, конструктивного исполнения, теплофизических свойств каменных материалов и способов обогрева.

По восприятию нагрузок все каменные конструкции, без применения в них каких-либо других материалов, работают только на сжатие и подразделяются на несущие и самонесущие. Благодаря своей массивности и тепло-физическим показателям каменные конструкции обладают хорошим сопротивлением действию огня в условиях пожара.

Высоким пределом огнестойкости обладают глиняные кирпичные конструкции. В условиях пожара кирпичные конструкции удовлетворительно выдерживают нагревание до 900°С, не снижая практически своей прочности и не обнаруживая признаков разрушения.

При нагревании до 800°С наблюдаются только поверхностные повреждения кладки в виде волосяных трещин и отслаивания тонких слоев. Конструкции, выполненные из глиняного кирпича, являются надежной преградой против распространения возникшего пожара. Предел огнестойкости конструкций из силикатного кирпича по прогреву такой же, как и из керамического кирпича. Это объясняется их одинаковыми теплофизическими характеристиками. Однако по изменению прочности при действии высокой температуры силикатный кирпич уступает глиняному.

7.3Огнестойкость железобетонных конструкций

3.6.1 Железобетонные конструкции благодаря их негорючести и сравнительно небольшой теплопроводности довольно хорошо сопротивляются воздействию агрессивных факторов пожара. Однако они не могут беспредельно сопротивляться пожару. Современные железобетонные конструкции, как правило, выполняют тонкостенными, без монолитной связи с другими элементами здания, что ограничивает их способность нести свои рабочие функции в условиях пожара до одного часа, а иногда и менее. Еще меньшим пределом огнестойкости обладают увлажненные железобетонные конструкции. Если повышение влажности конструкции до 3,5 % увеличивает предел огнестойкости, то дальнейшее повышение влажности бетона плотностью более 1200 кг/м3 при кратковременном действии пожара может вызвать взрыв бетона и быстрое разрушение конструкции.

Предел огнестойкости железобетонной конструкции зависит от размеров ее сечения, толщины защитного слоя, вида, количества и диаметра арматуры, класса бетона и вида заполнителя, нагрузки на конструкцию и схемы ее опирания.

Предел огнестойкости ограждающих конструкций по прогреву противоположной огню поверхности на 160°С (перекрытия, стены, перегородки) зависит от их толщины, вида бетона и его влажности. С увеличением толщины и уменьшением плотности бетона предел огнестойкости возрастает.

Предел огнестойкости по признаку потери несущей способности зависит от вида и статической схемы опирания конструкции. Однопролетные свободно опертые изгибаемые элементы (балочные плиты, панели и настилы перекрытий, балки прогоны) при действии пожара разрушаются в результате нагревания продольной нижней рабочей арматуры до предельной критической температуры. Предел огнестойкости этих конструкций зависит от толщины защитного слоя нижней рабочей арматуры, класса арматуры, рабочей нагрузки и теплопроводности бетона. У балок и прогонов предел огнестойкости зависит еще от ширины сечения.

При одних и тех же конструктивных параметрах предел огнестойкости балок меньше, чем плит, так как при пожаре балки обогреваются с трех сторон (со стороны нижней и двух боковых граней), а плиты — только со стороны нижней поверхности.

Наилучшей арматурной сталью с точки зрения огнестойкости является сталь класса A-III марки 25Г2С. Критическая температура этой стали в момент наступления предела огнестойкости конструкции, загруженной нормативной нагрузкой, составляет 570°С.

Выпускаемые заводами крупнопустотные предварительно напряженные настилы из тяжелого бетона с защитным слоем 20 мм и стержневой арматурой из стали класса A-IV имеют предел огнестойкости один час, что позволяет использовать данные настилы в жилых зданиях.

Плиты и панели сплошного сечения из обычного железобетона при защитном слое 10 мм имеют пределы огнестойкости: арматура из стали классов A-I и А-П—0,75 ч; A-III (марки 25Г2С) – один час.

Плиты, опертые по контуру, имеют предел огнестойкости значительно выше, чем простые изгибаемые элементы. Эти плиты армированы рабочей арматурой в двух направлениях, поэтому их огнестойкость зависит дополнительно от соотношения арматуры в коротком и длинном пролетах. У квадратных плит, имеющих данное соотношение, равное единице, критическая температура арматуры при наступлении предела огнестойкости составляет 800°С.

С увеличением соотношения сторон плиты критическая температура уменьшается, следовательно, снижается и предел огнестойкости. При соотношениях сторон более четырех предел огнестойкости практически равен пределу огнестойкости плит, опертых по двум сторонам.

Лекция 8   Тема 2 Молниезащита зданий и сооружений. Пожароопасность в электроустановках. Пожароопасность статического электричества

10.1.1 Молния обладает мощным поражающим фактором, в результате которого разрушаются здания, гибнут люди и животные, а также возникают возгорания, взрывы и пожары взрывопожароопасных зданий и сооружений.

Абсолютная защита от молнии может существовать только в полностью замкнутой и толстостенной клетке Фарадея и то только гипотетически, да и к тому же такое решение в большинстве случаев непрактичны.

Около 40% молний на земле раздваиваются, т.е. имеют 2 или более каналов на землю одновременно. Радиальные горизонтальные дуговые разряды длинной более 20м от базовой точки контакта молнии с землей увеличивают зоны повреждения.

10.1.2 Виды молний. В природе в настоящее время известны такие виды молнии, как линейная, которая подразделяется на отрицательную молнию, несущую отрицательный заряд (до 90% молнии во всем мире), и положительную (до 10% молнии во всем мире), и шаровая. Шаровая молния представляет собой довольно редкое уникальное явление природы, которое еще мало изучено и пока еще никто не смог измерить ее параметры в естественном виде. Она представляет собой метастабильное состояние проявления сгустка энергии с большим энергетическим потенциалом и возникает вблизи проводников электрического тока при грозе, может двигаться и зависать, не касаясь электропроводящих предметов, при этом часто ветер не оказывает на неё ни какого влияния.

10.1.3 Плотность ударов молнии в землю. Плотность ударов молнии в землю, выраженная через число поражений 1 кв. км земной поверхности за год, определяется по данным метеорологических наблюдений в месте размещения объекта.

Если же плотность ударов молнии в землю Ng неизвестна, ее можно рассчитать по следующей формуле, 1/(кв. км х год):

Ng = 6.7 х Td / 100,

где Td - средняя продолжительность гроз в часах, определенная по региональным картам интенсивности грозовой деятельности.

10.1.4 Виды воздействия молний на объект:

1) Прямой удар молнии;

2) Электростатическая индукция;

3) Электромагнитная индукция;

4) Занос высоких потенциалов.

Прямой удар молнии относится к первичному воздействию, вызывает основные разрушения, пожары, взрывы.

Остальные виды воздействия вторичны.

Электростатическая индукция – это накопление мощного потенциала на изолированных металлических и неметаллических конструкциях и оборудовании.

Электрический заряд накапливается при основном ударе молнии и может находится некоторое время на этом оборудовании. При наличии заземлителя или человека, заряд может внезапно релаксироваться и вызвать аварийную ситуацию- пожар, взрыв.

Электромагнитная индукция – в промышленных зданиях из трубопроводов, кран-балок и других конструкций может образовываться контур. При ударе молнии в этом контуре возникает индукция, которая сохраняется определенное время. Электрический потенциал может релаксироваться на любой другой контур или заземленный предмет, чем может вызвать аварийную ситуацию на взрывопожарном производстве.

Занос высоких потенциалов происходит на объектах, в которых извне заходит незаземленный трубопровод, рельсы и другие конструкции. Молния, ударившая в эту конструкцию заносит высокий потенциал внутрь здания, где последний может релаксироваться на заземленный объект и вызвать взрывопожарную обстановку.

  - Выбор уровней защиты

10.2.1 Тяжесть последствий удара молнии зависит прежде всего от взрыво-  или пожароопасности здания или сооружения при термических воздействиях молнии. Для производств постоянно связанных с открытым огнем, процессами горения, применением несгораемых материалов и конструкций, протекание тока молнии не представляет большой опасности. Наличие внутри объекта взрыво- пожароопасной среды создает угрозу разрушений, человеческих жертв, больших материальных ущербов.

При большом разнообразии технологических условий, предъявлять одинаковые требования к молниезащите всех объектов означало бы или вкладывать в ее выполнение чрезмерные средства или мириться с неизбежностью значительных ущербов, вызванных молнией. Поэтому в выборе методов следует применять дифференцированный подход.

Согласно СН РК 2.04-29-2005 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»  все здания и сооружения разделены на три уровня защиты.

10.2.2 К I-му уровню защиты отнесены производственные помещения, в которых в нормальных технологических режимах могут находиться и образовываться взрывоопасные концентрации газов, паров, пыли, волокон. Любое поражение молнией, вызывая взрыв, создает повышенную опасность разрушений и жертв не только для данного объекта, Но и для близкорасположенных.

10.2.3 Во II-й уровень попадают производственные здания и сооружения, в которых появление взрывоопасной концентрации происходит в результате нарушения нормального технологического режима, а также наружные установки, содержащие взрывоопасные жидкости и газы. Для этих объектов удар молнии создает опасность взрыва только при совпадении с технологической аварией или срабатыванием дыхательных или аварийных клапанов на наружных установках. Благодаря умеренной продолжительности гроз на территории Республики Казахстан вероятность совпадения этих событий достаточно мала.

10.2.4 К III-му уровню отнесены объекты, последствия поражения которых связаны с меньшим материальным ущербом, чем при взрывоопасной среде. Сюда входят здания и сооружения с пожароопасными помещениями или строительными конструкциями низкой огнестойкости, причем для них требования к молниеэащите ужесточаются с увеличением вероятности поражения объекта (ожидаемого количества поражений молнией). Кроме того, к III уровню отнесены объекты, поражение которых представляет опасность электрического воздействия на людей и животных: большие общественные здания, животноводческие строения, высокие сооружения типа труб, башен, монументов. Наконец, к III уровню отнесены мелкие строения в сельской местности, где чаще всего используются сгораемые конструкции. Согласно статистическим данным, па эти объекты приходится значительная доля пожаров, вызванных грозой. Из-за небольшой стоимости этих строений их молниезащита выполняется упрощенными способами, не требующими значительных материальных затрат.

10.3 Виды молниезащиты

10.3.1 В настоящее время молниезащита разделяется, на пассивную (старые системы) и активную (новые системы).

10.3.2 Пассивная молниезащита подразделяется на стержневую, тросовую и молниеприемную сетку. Кроме того, к пассивной молниезащите относятся заземленные металлические кровли, радио- теле трубостойки, металлические фермы и др. Все  эти системы пассивной молниезащиты уже давно являются общепризнанными и подробно описаны в соответствующей литературе. Эффективность этих систем довольно низкая в большинстве случаев, а громоздкость и себестоимость высокая.

Применение данных систем, целесообразно на протяженных объектах и с низким уровнем защиты (II, III).

Некоторые виды пассивных систем приведены на рисунке 3.

От прямых ударов молнии используют молниеприемники. Классификация молниеприемников:

- от расположения:

а) отдельностоящие;

б) устанавливаемые на зданиях;

- по типу:

а) стержневые;

б) тросовые;

в) комбинированные;

г) сетчатые;

- по количеству:

а) одиночные;

б) двойные;

в) многократные.

Устанавливаемый на объекте молниеотвод состоит из молниеприемника, токовода и контура заземления.

Стержневые молниеприемники выполняют из стали различной формы, защищенные от коррозии. Минимальная площадь сечения ориентировочно –        100 мм2. Виды стержневых молниеприемников приведены на рисунке 4.

Применяются материалы: -  круглая сталь  диаметр 12 мм; 	стержень –     35х 3; уголок   20 х 20 х 3; труба – диаметр подбирается расчетом, верх трубы должен быть заварен.

Тросовые молниеприемники применяются в промышленности, сельском хозяйстве, для малой застройки временных сооружений. В качестве молниеприемника используется  стальной трос, многопроволочный, оцинкованный, сечением 35 мм2, диаметром 7 мм.

Сетчатые молниеприемники применяются для общественных зданий, где по архитектурным соображениям установка стержневых и тросовых молниеприемников нежелательна. На кровлю укладывают сетку (можно под рулонный ковер) из проволоки диаметром 6-8 мм с ячейками 6 х 6 м, допускается по расчету – 12 х 12; 6 х 12 м. Узлы сетки должны быть проварены, приварен токовод, уходящий на заземлитель. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.

В качестве токовода могут быть использованы и другие конструкции (пожарная лестница, металлические колонны). Запрещено использовать в качестве тоководов преднапряженную арматуру железобетонных конструкций.

В качестве молниеприемников можно использовать металлокровлю, в случае ее заземления.

В районах с малой грозовой деятельностью в качестве молниеприемников используются заземленные радиотрубостойки.

Тоководы чаще это полосовая сталь сечением 25-35 мм2 или проволока диаметром 6 мм.

Заземлители могут быть:

- горизонтальные;  стержни различного профиля из стали;

- вертикальные.

Вертикальные электроды могут быть забиты в глубину на 2-3 метра.

11 ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТЬ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКРИЧЕСТВА

Статическое электричество – это электричество трения при присутствии диэлектрических материалов. Может возникать при движении шестерен, транспортерных лент, при пересыпке сыпучих материалов, при переливе из одной емкости в другую светлых нефтепродуктов и так далее.

Защите от возникновения статического электричества подлежат объекты промышленности и все помещения, относящиеся к категориям А, Б, В по взрывопожарной и пожарной опасности, где любая искра может вызвать взрывы и пожары. От статического электричества защищают взрывапожарное оборудование, а также транспорт, трубопроводы, цистерны и др., при транспортировке и перекачке светлых нефтепродуктов и взрывопожароопасных смесей.

Мероприятия по предупреждению возникновения статического электричества:

1) Заземляют металлическое и неметаллическое производственное оборудование (не менее двух точек, с растеканием тока не более 100 Ом), Заземлителем могут служить обычные трубопроводы, стальные стержни, арматура;

2) Автоцистерны обеспечиваются антистатиками или металлическими цепями, постоянно соприкасающимися с землей. Во время заправки на топливных базах корпус автоцистерны соединяют со стационарным заземлителем;

3) Железнодорожные цистерны должны беспрепятственно передавать  заряд на рельсы;

4) Во взрывопожарных помещениях увеличивают относительную влажность воздуха до 65-70%;

5) Ионизация воздуха вблизи мест образования зарядов (это нейтрализует, так как ионизация создает заряды разных знаков);

6) В жидкость при переливе топлива, так же добавляют ионизирующие частицы;

7) Напыление трущихся диэлектриков металлическим составом (например, транспортерные ленты. Это передает заряд через шкив к заземлителю);

8) Применение антистатических полов (покрытие выполняется с добавками ацетиленовой сажи и прокладкой заземленной сетки);

9) Использование диэлектрической одежды и обуви (хлопчатобумажная, натуральная резина).

Лекция 9 Тема 3. Конструктивно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов (в т.ч. лестницы, лифты, стены, преграды и др.). Вынужденная эвакуация людей из зданий. Особенности вынужденной эвакуации людей,  эвакуационные пути и выходы.

5.1 Требования к эвакуационным выходам

5.1.1 Обеспечение безопасности движения людей связано с проектированием эвакуационных выходов и путей, отвечающих определенным требованиям. В каждом помещении или здании имеется много разнообразных проемов, как во внутренних, так и наружных стенах, однако не каждый проем можно считать эвакуационным выходом. Аналогичным образом не всякий проход и не всякая лестница могут считаться путем эвакуации.

Эвакуационные пути, согласно противопожарным нормам, должны обеспечивать эвакуацию через эвакуационные выходы всех людей, находящихся в помещениях зданий и сооружений, в течение необходимого времени эвакуации.

Согласно противопожарным нормам эвакуационными выходами считаются дверные проемы, если они ведут:

- из помещений первого этажа непосредственно наружу через вестибюль, коридор, лестничную клетку;

- из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий в лестничную клетку, или непосредственно в лестничную клетку, при этом лестничные клетки должны иметь выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями;

- из помещения в соседнее помещение в том же этаже, обеспеченное выходами.

5.1.2 Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. Минимальное расстояние между наиболее удаленными, один от другого следует определять по формуле:

,

где П – периметр помещения

Из помещений площадью до 300 м2 расположенных в подвальном или цокольном этаже, допускается предусматривать один эвакуационный выход, если число постоянно находящихся в нем не превышает 5 чел. При числе людей от 6 до 15 допускается предусматривать второй выход через люк размерами не менее 0,6х0,8 м с вертикальной лестницей или через окно размерами не менее 0,75х1,5 м с приспособлением для выхода.

Из зданий, с каждого этажа из помещения следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов зданий класса функциональной пожарной опасности:

- Ф1.1;Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4;

- Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме 1-го эвакуационного выхода, должна иметь 2-ой эвакуационный выход;

- Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — 25 чел.

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.

В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа отделенный от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2; Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями второго типа (табл.1).

Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания.

При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено.

При устройстве двух эвакуационных выходов каждый из них должен обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании. При наличии более двух эвакуационных выходов безопасная эвакуация всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании, должна быть обеспечена всеми эвакуационными выходами, кроме каждого одного из них.

Высота дверей в свету на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.

Высоту дверей и проходов, ведущих в помещения без постоянного пребывания в них людей, а также в подвальные, цокольные и технические этажи, допускается уменьшать до 1,8 м, а дверей, являющихся выходом на чердак или бесчердачное покрытие – 1,5 м.

Наружные эвакуационные двери зданий не должны иметь запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.

Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и двери тамбур-шлюзов должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах и не должны иметь запоров, препятствующих их открыванию без ключа.

В зданиях высотой более 4-х этажей, указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей в вестибюль должна быть не менее расчетной ширины марша лестниц.

Двери лестничных клеток в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.

5.2 Классификация лестниц и лестничных клеток, предназначенных

для эвакуации

5.2.1 Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, подразделяются на лестницы типов:

1 — внутренние, размещаемые в лестничных клетках;

2 — внутренние открытые;

3 — наружные открытые.

5.2.2 Обычные лестничные клетки бывают следующих  типов:

Л1 — с остекленными или открытыми проемами в наружных стенах на каждом этаже;

Л2 — с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.

5.2.3 Незадымляемые лестничные клетки типов:

Н1 — с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону;

Н2 — с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре;

Н3 — с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре).

5.2.4 Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусматриваются пожарные лестницы типов:

П1 — вертикальные стальные шириной 0,7 м, начинающиеся с высот 2,5 м, с площадками, при выходе на кровлю. С высоты 10 м лестницы должны иметь дуги через каждые 0,7 м с радиусом закругления 0,35 м и с центром, отнесенным от лестницы на 0,45 м. Площадка, при выходе на кровлю должна иметь ограждение высотой не менее 0,6 м;

П2 — маршевые стальные с уклоном не более 6:1, шириной 0,7 м, начинающиеся с высоты 2,5 м от уровня земли, с площадками не реже, чем через 8 м и с поручнями. Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высот более – пожарные лестницы типа П2.

5.3 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м — для зданий с числом пребывающих людей, на каждом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев.

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.

Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1м.

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей.

В лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы.

В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений.

В лестничных клетках, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов.

В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления.

5.4 Особенности эвакуации из зданий повышенной этажности

К  зданиям повышенной этажности относятся здания высотой  с отметкой пола верхнего этажа от планировочной отметки земли более 28 метров. Здания повышенной этажности нуждаются в дополнительных средствах противодымной защиты. Это объясняется особенностями этих зданий.

Одна из главных особенностей гражданских зданий повышенной этажности заключается в том, что они являются зданиями с массовым пребыванием людей. Нередки случаи, когда в гражданских зданиях повышенной этажности одновременно находится несколько тысяч человек. С увеличением количества людей в коридорах и лестничных клетках увеличивается плотность людских потоков, уменьшается скорость и интенсивность движения, увеличивается влияние физического фактора на процесс движения людских потоков, так как усиливается тенденция быстрее покинуть источник опасности.

Вторая особенность гражданских зданий повышенной этажности заключается в том, что значительная часть этих зданий связана с ночным пребыванием людей различного возраста, физического состояния и должностного положения. Это значительно затрудняет организованную эвакуацию людей на всех этапах эвакуации.

Здания повышенной этажности носят многоцелевой характер (многофункциональные здания) и содержат различные функциональные процессы с различным количеством людей и помещений.

Традиционные лестничные клетки, высота которых превышает 30 м, а также коридоры большой протяженности, т.е. сами эвакуационные пути, превращаются при пожаре в дымоходы, которые способствуют распространению продуктов горения по этажам.

Кроме лестничных клеток в  высотных зданиях имеется много других вертикальных и горизонтальных каналов большой высоты и протяженности, которые также способствуют распространению продуктов горения при пожаре с большой скоростью. Это лифтовые шахты, шахты и короба для прокладки коммуникаций, мусоропроводы, вентиляционные каналы и др.

В результате значительной высоты зданий повышенной этажности существенно увеличивается протяженность пути по лестницам, а вследствие этого увеличивается и время эвакуации людей. Достаточно указать, что в зданиях высотой 20 этажей время движения при вынужденной эвакуации по лестницам составляет около 15-20 минут, а в 30-этажных зданиях 25-30 минут. Для определенной категории людей этот путь может оказаться непреодолимым. При устройстве в таких зданиях лестниц в традиционных лестничных клетках они, безусловно, будут задымлены, а люди застигнуты в лестничных клетках продуктами горения, что недопустимо.

В результате значительной высоты зданий повышенной этажности не представляется возможным применение лифтов и открытых наружных лестниц для целей эвакуации. Привозные лестницы также по многим причинам не могут быть применены для спасения людей (недостаточная длина, малая пропускная способность и др.).

Рассмотренные особенности гражданских зданий повышенной этажности явились основанием для включения в нормы проектирования следующих дополнительных технических решений по обеспечению незадымляемости этих зданий и обеспечению безопасной эвакуации людей:

- лестничные клетки в зданиях повышенной этажности должны быть незадымляемыми;

- должны предусматриваться меры, обеспечивающие незадымляемость лифтовых, коммуникационных шахт и мусоропроводов;

- в коридорах должны предусматриваться системы дымоудаления;

- встроенные и пристроенные помещения с различными функциональ- ными процессами, должны быть ограждены противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями;

- в зданиях повышенной этажности следует предусматривать безопасные зоны и помещения для размещения людей, не успевших покинуть здание за необходимое время.

Лекция 10.Тема 4. Допустимая продолжительность эвакуации. Параметры движения людей. Нормирование эвакуационных путей и выходов. Основные положения расчета движения людских потоков. Конструктивно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов ( в т.ч. лестницы, лифты).

5.7 Параметры эвакуации

5.7.1 Плотностью людского потока (Д) называется отношение количества людей к площади эвакуационного пути, занимаемой потоком.

Д  =   –––      чел/м2 ,                 или     Д = –––––     м2/м2

F                                                           F

где  - количество людей в потоке (чел);      F - площадь пути передвижения занимаемая людским потоком (м2)  (для коридора произведение длины   на ширину );  - сумма горизонтальных проекций всех людей потока.

1.3 Количество людей проходящих в единицу времени через сечение пути называется пропускной способностью (Q).

Q=ДV,     м2/мин

где Д- плотность потока  м2/м2 ;  V-скорость потока ( м/мин);  -ширина пути ,м.

1.4 Произведение плотности потока на скорость называется интенсивностью движения (g). Оно не зависит от ширины пути передвижения (  ) и характеризует генетику процесса.

g=Д V,   м2/мин

5.5 Незадымляемые лестничные клетки (НЛК)

5.5.1 НЛК с выходом через воздушную зону. Основным и самым надежным вариантом устройства НЛК считается незадымляемая лестничная клетка, выход в которую осуществляется через воздушную зону (ВЗ). В качестве воздушной зоны используется балкон, лоджия, открытая галерея, открытый переход. Варианты устройства НЛК приведены на рисунке  1.

.

а) вход в лестничную клетку через балкон; б) вход в лестничную клетку через лоджию

Рисунок 1- Незадымляемые лестничные клетки

Как видно из рисунка, лестничная клетка отделяется от смежных помещений глухими стенами и сообщается лишь на уровне каждого этажа с лоджией (воздушной зоной). При вынужденной эвакуации людей продукты горения проникают в воздушную зону, где они в результате атмосферной диффузии рассеиваются в окружающем пространстве.

Стены НЛК должны быть дымонепроницаемыми и обладать пределом огнестойкости не менее 2,5 часа. При необходимости выход из НЛК выполняют на 1-й этаж, но в этом случае предусматривают необходимые меры, исключающие возможность задымления лестничной клетки при возникновении пожара на 1-м этаже. Это достигается устройством тамбур-шлюзов, при входе в НЛК, с подпором воздуха не менее 20 Н/м2. Во избежание переохлаждения коридоров, сообщающихся с НЛК, вход в них предусматривается через две самозакрывающиеся двери с уплотнением в притворах. Расстояние между выходом в ВЗ и входом в НЛК, размещенных в одной плоскости, принимают не менее 1,2 м.

К основному недостатку НЛК с выходом через ВЗ следует отнести то, что они в нормальных условиях функционирования здания не эксплуатируются и поэтому часто остаются бесхозными и имеют антисанитарное состояние.

5.5.2  НЛК с подпором воздуха. Сущность таких лестничных клеток заключается в создании в них избыточного давления путем нагнетания воздуха вентиляторами, которые, как правило, устанавливаются в специальных помещениях в верхней части лестничной клетки. Привод вентиляторов осуществляется автоматически и вручную. Автоматическое включение вентиляторов осуществляется с помощью датчиков, срабатывающих при пожаре от повышения температуры или появлении дыма. При необходимости вентилятор может быть включен вручную путем нажатия кнопки, установленной в определенном месте.

5.5.3 НЛК в производственных зданиях. Способ обеспечения незадымляемости лестничных клеток зависит от категории производства, размещаемых в производственных зданиях по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности и высоте здания.

В зданиях с производствами категорий А и Б незадымляемость клеток обеспечивается устройством тамбуров-шлюзов при входе в эти лестничные клетки, независимо от этажности зданий и высоты этажей.

Сущность обеспечения незадымляемости лестничных клеток с тамбур-шлюзами заключается в следующем. Каждое помещение со взрывопожарным или со взрывопожарным процессом имеет перед выходом в лестничную клетку тамбур-шлюз с подпором воздуха. Двери со стороны этих помещений являются противопожарными, самозакрывающимися с уплотнением в притворах. Величина избыточного давления в тамбур-шлюзах предусмотрена нормами проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха предусматривается автономная и постоянно действующая система подпора воздуха с гарантированным энергопитанием от двух независимых источников. сущность автономии заключается в том, что каждое помещение, выделенное противопожарными перегородками и перекрытиями, должно иметь самостоятельную приточную вентиляционную установку для создания подпора воздуха в тамбур-шлюзе.

При пожаре система подпора воздуха продолжает работать постоянно и непрерывно, в то время как вентиляционные системы должны быть отключены. Преимуществом таких систем является то, что для них не требуются автоматические устройства, т.к. они работают постоянно и непрерывно.

5.5.4 С помощью тамбур-шлюзов обеспечивается также незадымляемость лифтовых шахт, обслуживающих взрывоопасные и пожаровзрывоопасные производства категорий А, Б и В. В этом случае вход в лифтовую шахту из производственного помещения предусматривается через двойной тамбур-шлюз. Это обусловлено тем, что, в соответствии с ПУЭ, взрывоопасная среда должна отделяться от помещений с нормальной средой двумя дверями, дверь лифтовой шахты при этом не учитывается, т.к. она связана с искрящими контактами. Избыточное давление в тамбур-шлюзах должно быть не менее 20 Па.

5.6 Дымоудаление

5.6.1 Механические системы дымоудаления. Нашли широкое применение для удаления продуктов горения из коридоров гражданских и промышленных зданий повышенной этажности.

Наряду с устройством незадымленных лестниц, созданием подпоров воздуха в лифтовых шахтах в зданиях повышенной этажности предусматривается механическое дымоудаление при пожаре (из коридоров).

Эта система состоит из:

1) Вертикальных дымовых шахт с проемами на уровне каждого этажа;

2) Клапанов, перекрывающих проемы в дымовой шахте;

3) Вентиляторов для удаления продуктов горения при пожаре;

4) Система датчиков, автоматически срабатывающих при повышении температуры  или появлении дыма;

5) Устройство автоматики, включающей вытяжные вентиляторы и открывающие клапаны в дымовой шахте.

При пожаре, в результате срабатывания датчиков автоматически открывается клапан в дымовой шахте на уровне этажа, где появляется дым или высокая температура. Срабатывает вентилятор и начинается вытяжка дыма из коридора, это создает в коридоре разряжение на этаже пожара, что исключает распространение продуктов горения в смежные этажи через отверстия в перекрытиях. При этом не исключается задымление коридора на этаже пожара – это является недостатком системы.

Количество дымовых шахт определяют из расчета обслуживания шахтой 1 отсека коридора длиной не более 30 м, причем радиус обслуживания шахты не должен превышать 20 м.

5.6.2  Естественное дымоудаление. Область применения приведена в конкретных СНиП.  Для производственных зданий: вытяжные шахты следует предусматривать в помещениях без светоаэрационных и аэрационных фонарей; площадь поперечного сечения дымовых шахт определяется расчетами, а при отсутствии данных принимается не менее 0,2% площади помещения. Шахты следует размещать равномерно, по одной на каждые 100 метров. Эти нормативы распространяются на помещения с обязательм устройством механических систем дымоудаления:

- подвальные этажи;

- цокольные этажи;

- складские помещения без оконных проемов.

В нормах проектирования общественных зданий отсутствуют четкие указания об устройстве дымовых вытяжных шахт. Однако, в отраслевых нормах для зданий театров, клубов, спортсооружений дымоудаление  обязательно. 13 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

13.1 Пожарные извещатели

13.1.1 Пожарная сигнализация предназначена для обнаружения начальной стадии пожара, передачи извещения о месте и времени его возникновения и при необходимости включения автоматических систем пожаротушения и дымоудаления.

Важнейшим элементом систем сигнализации являются пожарные извещатели, которые в зависимости от проявлений процесса горения могут быть тепловыми, световыми и дымовыми. Наиболее распространенные тепловые извещатели по принципу действия разделяются на максимальные,
дифференциальные и максимально-дифференциальные.

13.1.2 Тепловые срабатывают при достижении определенной
температуры, вторые - при определенной скорости нарастания температуры,
третьи - от любого превалирующего изменения температуры. По конструк-
тивному исполнению тепловые извещатели бывают пассивные, в которых
под воздействием температуры чувствительный элемент меняет свои свойства (ДТЛ, ИП-104-1- максимального действия, основанные на размыкании пружинящих контактов, соединенных легкоплавким припоем; МДПТ-
028	максимально-дифференциальный на биметаллическом эффекте, приводящем к деформации пластин, размыкающих контакты; ИП-105-2/1 — на принципе изменения магнитной индукции под действием тепла; ДПС-38-дифференциальный на применении термопарной термобатареи).

В гражданских и производственных зданиях используются тепловые извещатели разового и многоразового действия. Извещатели разового действия имеют датчик состоящий из двух пружин, соединенных легкоплавким составом (сплав «Вуда»), который, под воздействием температуры, разрушается и размыкает цепь. В извещателях многоразового действия датчиком является контакт в виде двух магнитных пластин. Под воздействием температуры пластины размыкаются, но если сам извещатель не разрушен, то после охлаждения, магнитные пластины могут восстановить контакт.

Извещатели дифференциального действия применяются только в промышленности, а максимально-дифференциального в кораблестроении и в подземных коллекторах.

13.1.3 Дымовые извещатели бывают двух типов: точечные, сигнализирующие о появлении дыма в месте их установки, и линейно-объемные, работающие на принципе затенения светового луча между приемником и излучателем:

- ИДФ-М - объемный, основан на изменении светового потока частицами дыма в дымовой камере;

- ИП212-2 - точечный, основан на фотоэлектрическом эффекте;

- ДИП-1 - комбинированный, реагирующий на дым и тепло в результате изменения проводимости полупроводниковых диодов с повышением температуры;

- РИД - объемный, радиационный, основанный на различной ионизации воздуха при наличии дыма и продуктов сгорания источником излучения - плутония 239;

- ДОП, ИОП и КВАРТ - объемные, основаны на затенении инфракрасного луча продуктами горения.

Дымовые извещатели устанавливают в коридорах, вестибюлях, помещениях конферензалов, читальных залов и др. Современные дымовые извещатели могут иметь устройства оповещения о пожаре.

13.1.4 Световой извещатель (извещатель пламени) работает на принципе регистрации инфракрасного излучения открытого огня. Такими извещателями оснащают помещения, где необходимо на самой ранней стадии определить возгорание и своевременно принять меры к его локализации. К таким помещениям относятся склады легковоспламеняющися, горючих и полимерных материалов.

13.2   Системы электрической пожарной сигнализации

13.2.1 Автоматические системы электрической пожарной сигнализации, их

устройство и разновидности.   Электрическая пожарная сигнализация   (ЭПС),   независимо от ее системы, состоит из трех основных частей:

- извещателей, т. е. приборов, подающих автоматически или вручную сигнал о пожаре;

- приемной станции (концентратора), предназначенной для приема поданных от извещателей сигналов о пожаре и автоматической подачи тревоги;

-  системы   проводов  (сети), соединяющих извещатели с приемной станцией.

Системы электрической пожарной сигнализации могут быть как автоматического, так и ручного действия.   В   зависимости от способа соединения проводами извещателей с приемной станцией пожарная сигнализация может быть лучевой или  шлейфной системы. Обе системы сигнализации обеспечивают быстроту и безотказность действия, что обеспечивается применением электрического тока. В ситемах используется переменный ток, как правило, мощностью 24 В. Приемные станции (концентраторы) получают сигнал от размыкания сети как в результате срабатывания датчика извещателя, так и на случайный разрыв поводов в любом месте луча или шлейфа.

13.2.2 Лучевыми системами ЭПС (рисунок 7,а) называются такие системы, в которых каждый извещатель соединен с приемной станцией парой самостоятельных проводов (прямым и обратным), образующих тем самым отдельный луч. Такая система применяется для установки в помещениях с особо ценным оборудованием и материалами, а также для подключения извещателей пламени. Приемная станция в этом случае сразу показывает номер помещения, в котором произошло возгорание.

13.2.3 В шлейфовой (кольцевой) ситстеме (прокладка «Змейкой», рисунок 6,б) в каждый шлейф может быть включено  несколько извещателей, защищающих 3-4 помещения. При срабатывании этих извещателей на приемной станции будет известен только номер этого шлейфа и номера комнат, а от какого извещателя подан сигнал, неизвестно. В этом случае, необходимо проверить в какой комнате произошло возгорание, а затем принимать необходимые меры по локализации возгорания.

Тем не менее шлейфовые системы нашли большее применение как более экономичные и не менее надежные.

Лекция 11. Тема 5. Первичные средства тушения пожаров. Автоматические средства тушения пожаров. Пожарная сигнализация и связь.

12 УСТАНОВКИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

12.1 Стационарные установки пожаротушения подразделяют на автоматические и ручные с дистанционным пуском. Они также классифицируются в зависимости от используемых огнетушащих средств на водяные, пенные, газовые и порошковые и аэрозольные; в зависимости от способа тушения и назначения на установки объемного тушения (газовые и порошковые, обеспечивающие создание в защищаемых помещениях среды, не поддерживающей горения) и поверхностного тушения (водяные, пенные и порошковые, предназначенные для непосредственного воздействия на горящие поверхности). Наиболее широкое распространение получили установки водяного и пенного тушения, подразделяемые на спринклерные и дренчерные.

12.2 Спринклерные установки включаются автоматически при повышении температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиком является спринклер, снабженный легкоплавким замком, который расплавляется при повышении температуры и открывает отверстие в трубопроводе с водой над очагом пожара. Спринклерная установка состоит из системы магистральных, питательных и распределительных трубопроводов. Спринклерные оросители (рисунок 6,а) установлены на распределительных трубопроводах. На магистральном трубопроводе устанавливается контрольно-сигнальное устройство. В зависимости от температуры в защищенном помещении спринклерные системы могут быть водяными, (если температура в помещении в течение всего года не ниже 5°С), воздушными (для неотапливаемых помещений, в которых не гарантируется температура 5 °С). В отличие от водяной, состоящей из постоянно заполненных водой всех трубопроводов, воздушная спринклерная система заполнена водой только до контрольно-сигнального устройства.    Распределительные трубопроводы, расположенные выше этого устройства, заполняются воздухом, нагнетаемым компрессором. При возникновении пожара воздух выходит наружу через открывающиеся оросители, после чего вода заполняет систему и поступает через оросители на очаг пожара.

Устройство широко применяемого спринклера типа ОВС показано на рис. 1 а. После того, как расплавится плавкий замок, ослабляются и раздвигаются рычаги и открывается клапан (стеклянная пробка). В зависимости от максимально допустимой температуры в помещении при нормальных условиях эксплуатации оборудования и с учетом разброса по температуре расплавления замка спринклеры изготовляют на следующие температуры срабатывания: 72, 93, 141, 182 °С. В качестве легкоплавкого материала используется сплав «Вуда», состоящий из свинца, олова, висмута и др. элементов в определенных пропорциях.

Промышленность выпускает спринклерные головки  и с другими  замками, разрушающимися от воздействия температуры. Так в качестве замков используются стеклянные колбы, заполненные жидкостью различного цвета. Цвет жидкости характерен для определенной температуры. Применение таких колб значительно расширяет температурные возможности спринклеров – от 53 до 200 °С (Красная жидкость 53С, желтая жидкость 68С, зеленая жидкость 93С, синяя жидкость 141С, фиолетовая жидкость 200С).

При нагревании, жидкость в колбе расширяется, разламывает колбу и освобождает стеклянную пробку спринклера. Стеклянные колбы, в качестве распорного устройства, устанавливаются в ороситель, показанный на рисунке 1б, но со стеклянным клапаном. Колба с цветной жидкостью упирается одним торцом в пробку, а другим в основание оросителя.

Преимущество спринклерной системы заключается в том, что оросители включаются в работу локально по мере распространения пожара.

12.3 Дренчерные установки близки по устройству к сплинкерным и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных трубопроводах (дренчеры) не имеют легкоплавкого замка, и отверстия постоянно открыты (рисунок 6, б).

Включение дренчерной системы в действие производится вручную или автоматически по сигналу автоматического пожарного извещателя о пожаре с помощью контрольно-пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе. В отличие от спринклерной установки, в которой срабатывают оросители лишь над очагом пожара, при включении дренчерной установки орошается вся площадь помещения. Эти установки предназначены для защиты помещений, в которых возможно очень быстрое распространение пожара (например, с наличием больших количеств ЛВЖ).

Обычно в спринклерных и дренчерных системах используют воду, но они могут применяться и для подачи воздушно-механической пены. В этом случае их называют пенными установками пожаротушения. Для создания пены эти установки оборудуют автоматическими дозаторами, с помощью которых в поток воды добавляется раствор пенообразователя, а также специальными оросителями-генераторами пены.

Максимальное количество оросителей в одной распределительной системе -  800 шт. в отапливаемых помещениях и 600 шт. в неотапливаемых. Оросители в отапливаемых помещениях, как правило, устанавливают розетками вниз, а в неотапливаемых розетками вверх. Кроме того, в неотапливаемых помещениях все трубопроводы прокладывают с уклонами к спускным кранам для полного опорожнения сетей после пожара. Это необходимо для предохранения сетей от размораживания за счет остатков воды в трубах после заполнения их воздухом.

12.4 В установках газового (объемного) тушения в качестве огнетушащего средства используют один из следующих огнегасительных средств: диоксид углерода (СО2), хладон 23, хладон 125, хладон 218, азот, углекислотно-хладоновый состав и др. Эти установки представляют собой батарею баллонов, в которых находятся указанные вещества в сжиженном состоянии под давлением до 12,5 МПа, соединенные, с помощью специального клапана, с системой распределительных трубопроводов, размещаемых в защищаемом помещении.    Трубопроводы имеют отверстия-оросители, через которые подается огнетушащий состав. Включение клапана может осуществляться автоматически по сигналу от пожарного извещателя или сигнализатора горючих газов и паров (индикатора взрывоопасности), а также вручную дистанционно при нажатии кнопки специального пускателя. Тушение происходит за счет выдавливания из помещения окислителя (кислорода воздуха) и заполнение объема инертным газом. С помощью таких установок защищают многие, в том числе уникальные объекты: помещения с ЭВМ, музеи, архивы, машинные залы, летательные аппараты, подземные сооружения и т. д.

К достоинствам установок газового (объемного) тушения относятся: высокая эффективность, быстрота тушения (в пределах 120 с), легкость автоматизации процесса, сравнительная дешевизна способа.

Недостаткам является то, что в объектах защитить можно только отдельные помещения, а также необходимость создания четкого оповещения и надежного обучения действий персонала при срабатывании этих установок.

12.4 Порошковые стационарные установки работают аналогично порошковым огнетушителям. Порошок, обладающий ингибирующим свойством, распыляется под воздействием сжатого воздуха, поступающего в результате срабатывания пожарного извещателя и включения автоматического устройства. Основным недостатком таких огнетушителей является быстрое слеживание порошка и, в результате, не полная эффективность работы.

Лекция 12. Тема 6 Организация обеспечения пожарной безопасности  на предприятии. Ответственность работодателя. Организация тушения возникшего пожара

При получении извещения о пожаре пожарные доставляются к месту пожара на специальных пожарных автомобилях, оборудованных насосами, цистернами с водой, рукавами и  стволами для подачи воды к месту пожара и другим необходимым вооружением и снаряжением. Для размещения пожарных частей разрабатываются  проекты депо с учетом специфики и назначения этих подразделений.

Размещение пожарных депо предусматривается с учетом времени, необходимого для прибытия первых пожарных подразделений к месту пожара. Чем быстрей прибудут пожарные подразделения к месту пожара, тем меньше его размеры, тем легче с ним бороться. В связи с этим дислокация пожарных частей в населенных пунктах осуществляется с учетом радиуса выезда или радиуса обслуживания. Радиус обслуживания для селитебной территории городов, поселков и сельских пунктов принят 3000 м.

Радиус обслуживания для пожарных частей промышленных и сельскохозяйственных предприятий принят в зависимости от степени огнестойкости зданий, категорий размещаемых в них производств и с учетом имеющихся пожарных депо, находящихся  в пределах устанавливаемых радиусах обслуживания на территории предприятия. Согласно нормам пожарные депо должны обслуживать группу предприятий промышленного узла или промышленного района, а в сельской местности депо, как правило, должно обслуживать производственную и селитебную зоны сельского населенного пункта.

Радиус обслуживания пожарных депо промышленных объектов принятых:

- 2 км – для промышленных предприятий с производствами категорий       А, Б, В, занимающих более 50% всей площади застройки;

- 4 км – для предприятий с производствами категорий А, Б и В, занимающих до 50% площади застройки и предприятий с производствами категорий Г и Д.

При наличии на площадке промышленного предприятия зданий и сооружений III, V степени огнестойкости с площадью застройки, составляющих более 50% всей площади застройки предприятия, радиусы обслуживания пожарных депо и постами уменьшают на 40%.

Статистические данные показывают, что в среднем после получения сообщения о пожаре проходит сравнительно много времени с момента возникновения пожара до подачи средств пожаротушения прибывшими пожарными подразделениями. В среднем это время принимается равным 15 мин. и включает время на получение сообщения о пожаре, сбор пожарных подразделений (около 1 мин), следование к месту пожара ближайшей пожарной части (4 – 8 мин. в зависимости от радиуса обслуживания), развертывание пожарной части (1-2 мин), подача воды или другого средства пожаротушения к очагу пожара (до 2 мин).

За 15 мин. среднеобъемная температура пожара достигает по стандартному температурному режиму около 700 °С. При такой температуре процесс линейного распространения пожара переходит в объемный, происходит вспышка, разрушение оконных стекол и горение протекает по всей площади поверхности горючих материалов. По сути дела может оказаться, что по прибытию первой пожарной части весь объем помещения, в котором возник пожар, заполнен продуктами горения и войти в такое помещение уже становится невозможно.

В этой стадии пожара  можно фиксировать несоответствие первого прибывшего подразделения размерам пожара. Поэтому своевременное оповещение о пожаре, а также устройство автоматических систем пожаротушения, которые предусматриваются в производственных и складских зданиях, имеют первостепенное значение.

15.2 Дороги, проезды, въезды

15.2.1 Для скорейшего прибытия пожарных подразделений к месту пожара существенное значение имеет не только радиус обслуживания, но и наличие хороших дорог, въездов и подъездов к зданиям, а также к источникам водоснабжения.

15.2.2 Дороги в населенных пунктах. Ширина проезжей части улицы зависит от интенсивности движения в часы пик и пропускной способности одной полосы.

Проезжие части тупиковых улиц и дорог заканчивают площадками с радиусом поворота не менее 15 м или при стесненных условиях – поворотными площадками размером в плане 20×20 м, если эти площадки не являются конечными пунктами  пассажирского общественного транспорта. Использовать поворотные площадки для стоянки транспорта не допускается.

Микрорайоны и кварталы с застройкой 5 этажей и выше, как правило, обслуживаются двухполосными, а застройкой до 5 этажей однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы,   проезды устраивают шириной 5,5 м (движение в 2 полосы).

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м  и должны заканчиваться поворотными площадками размером в плане 12×12 м или кольцом с радиусом по оси дороги не менее 10 м (для возможности разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин).

Проезды, ведущие к жилым зданиям, и пешеходные дороги размещают не ближе 5 м от стен зданий. Кроме того, СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных мест предусматривает устройство въездов на территорию микрорайонов для пожарных автомобилей, а также специальные проезды для автомеханических лестниц. Въезды на территорию микрорайонов и кварталов устраивают не ближе 50 метров от стоп-линии перекрестков проезжей части магистральных улиц. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м. Расстояния между въездами, в том числе сквозные проезды в зданиях устраивают на расстоянии не более 300 м друг от друга, а в реконструируемых районах при периметральной застройке — не более 180м.

К жилым и общественным зданиям проезды можно устраивать с одной продольной стороны, с другой необходимо оставлять свободные полосы шириной не менее 6 метров для проезда пожарных машин. При проектировании встроенно-пристроенных нежилых помещений к жилым домам, а также в условиях сложного рельефа проезды или полосы должны обеспечить доступ пожарных с автомеханических лестниц в любую квартиру.

Жилые здания  с квартирами в первых этажах, как правило, следует располагать с отступом от красной линии магистральных улиц не менее 6 метров, а жилых улиц – не менее 3 метров. По красной линии допускается размещать пристроенные учреждения общественного назначения.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать по условиям инсоляции, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в таблице 6.

Таблица 6 – Минимальные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями производственных предприятий

| Степень огнестойкости здания | Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | , |  | V, V |
| , | 6 | 8 | 10 |
|  | 8 | 8 | 10 |
| V, V | 10 | 10 | 15 |

Примечания:

1 расстояние между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами и другими конструкциями;

2 при наличии выступающих более чем на 1 м конструкций из сгораемого материала принимается 3 расстояние между стенами зданий без проемов допускается уменьшать на 20% для зданий I, II степени огнестойкости.

15.2.3 Проезды должны обеспечивать подъезд пожарных машин, в т.ч. с автолестницами и автоподъмниками в любую квартиру и помещение, поэтому проезды выполняют как правило шириной 3,5 или 5 м на расстоянии 58 м от зданий до 9 этажей и 810 м для зданий 9 этажей и выше.

Вдоль фасадов, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин. Там нельзя выращивать толстоствольные деревья и устраивать сооружения.

При периметральной сплошной застройке через каждые 300 м должен быть сквозной проезд и через каждые 100 м сквозной проход.

15.2.4 Дороги на предприятиях. Транспортная система, обслуживающая промышленное предприятие, подразделяется на следующие звенья: внешнезаводской, внутризаводской, межцеховой и внутрицеховой транспорт.

Пути, устраиваемые на территории предприятия, могут быть рельсовыми и безрельсовыми (в виде дорог с соответствующим покрытием).

К устройству рельсовых дорог предъявляют ряд требований пожарной безопасности:

допустимость   въезда    составов в производственные здания;

расстояние от рельсовых путей до строений;

допустимость пересечения железнодорожными сетями автомобильных   дорог.

Ввод тягового    состава в производственные   здания представляет известную пожарную опасность, так как может возникнуть пожар от вылета искр. Поэтому железнодорожные вводы допускается устраивать во все производственные помещения независимо от категорий размещаемых в них производств при известных ограничениях. Ограничения эти заключаются в том, что въезд тепловозов и электровозов в помещения с производствами категорий А, Б  не допускается.

При пересечении железнодорожными путями подъезда к зданию (сооружению) или группе зданий (сооружений) предусматривают второй оборудованный переезд, через железнодорожные пути на расстоянии не менее длины расчетного состава поезда от первого переезда.

В последние годы чрезвычайно повысилась роль безрельсового транспорта во внутризаводских, межцеховых и внутрицеховых перевозках. Широкое применение безрельсового транспорта потребовало повышения качества дорожного покрытия, устраиваемого на территории предприятий, так как недостаточно ровное и прочное покрытие дорог вызывает излишнюю затрату топлива и электроэнергии на перевозки и приводит к преждевременному износу механизмов и шин. Кроме того, применение на территории предприятия усовершенствованных дорожных покрытий связано также с уменьшением пылеобразования и повышением общего благоустройства заводского двора.

Въезды на территорию предприятия устраивают с таким расчетом, чтобы они были связаны с городскими магистралями и чтобы обеспечивалось беспрепятственное попадание на объект в случае загромождения или выхода из строя одного из въездов. Учитывая изложенное, территория предприятия одной из своих границ должна примыкать к улице или дороге общего пользования или же сообщаться с ними проездами.  Территории предприятий должны иметь не менее двух въездов, расположенных на разных сторонах площадки. На стороне площадки, примыкающей к улице или дороге общего пользования протяженностью более 1000 м, должно быть устроено не менее двух въездов на предприятие. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м.

ЛЕКЦИЯ  13 «ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

8.1 Защитное действие легкосбрасываемых конструкций (ЛСК)

8.1.1 Защитные строительные мероприятия для зданий взрывоопасных производств включают комплекс вопросов, связанных с возможностью уменьшения степени разрушения зданий при взрыве. Взрыв может произойти внутри здания при стечении аварийных обстоятельств, при которых в помещении образуется взрывоопасная среда, и при наличии случайного источника воспламенения, например электрической искры. Так, при полном обрушении здания последствия аварийного взрыва усугубляются уничтожением оборудования и гибелью людей под обломками конструкций здания. При частичном разрушении здания, когда, например, сохраняются несущие конструкции - колонны, покрытие - оборудование может быть легко восстановлено (или даже не повреждено) Для обслуживающего персонала и в этом случае опасность остается высокой из-за возможных тяжелых ожогов (но все-таки меньшая, чем при полном обрушении здания). Поэтому основным направлением обеспечения взрывозащиты является разработка систем предупреждения взрывов и нормативная регламентация соответствующих технологических процессов с учетом надежности различных аппаратов, контрольных и ограничительных приборов и т. д.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.010 «Взрывобезопасность» производственные процессы должны разрабатываться так, чтобы вероятность возникновения взрыва на любом взрывоопасном участке в течение года не превышала 106. Однако, несмотря на все предупредительные технологические и организационно-технические мероприятия, аварийные взрывы все же происходят. Уменьшение последствий взрыва за счет надлежащего проектирования зданий и сооружений, направленных на снижение степени их разрушения, часто оказывается достаточно эффективным. СНиП  «Производственные здания» устанавливает конструктивные и объемно-планировочные требования к зданиям для взрывоопасных производств. Строительные противовзрывные мероприятия основываются на надлежащем учете и расчете разнопрочности конструкций здания с целью обеспечения разрушения конструкций, за счет которых взрывное воздействие на другие уменьшилось бы и не превышало их несущей способности и, следовательно, они не были разрушены. Такие конструкции называют легкосбрасываемыми или легкоразрушаемыми (ЛСК).

8.1.2 К легкосбрасываемым или предохранительным конструкциям относятся окна, если оконные переплеты заполнены обычным оконным стеклом, двери, распашные ворота, конструкции из асбестоцементных, алюминиевых и стальных листов с легким утеплителем, специальные плиты покрытия и т. д.

Защитное действие легкосбрасываемых ограждающих конструкций состоит в том, что они разрушаются в начальной стадии взрыва, когда давление газов - продуктов взрыва - не достигло еще большого значения и является неопасным для основных (несущих) конструкций. Через проемы, которые образовались в результате  разрушения легкосбрасываемых конструкций, избыточные объемы газов - несгоревшей смеси и продуктов взрыва - вытесняются из помещения здания наружу. За счет выброса некоторой части избыточных объемов газа давление и, следовательно, нагрузка на основе конструкции уменьшаются по сравнению с той нагрузкой, которая имела бы место при взрыве такой же смеси в замкнутом объеме. Если в здании будет устроено достаточное количество проемов, огражденных легкосбрасываемыми конструкциями, и если должным образом подобрать их массу и прочность, то давление и соответственно нагрузка на основные конструкции могут быть уменьшены до требуемых значений, устанавливаемых из условия прочности или несущей способности основных конструкций.

8.2 Нормативные требования по устройству легкосбрасываемых конструкций

8.2.1 Строительные нормы и правила устанавливают, с учетом категории взрывоопасного производства, требования в отношении планировки, этажности, площади, размещения помещения, путей эвакуации и конструктивных решений. В частности, в нормах указывается, что в зданиях категорий А и Б следует предусматривать устройство наружных ограждающих легкосбрасываемых конструкций.

8.2.2 В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом.

8.2.3 При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 мг - категории Б. При этом конструкции остекления относятся к легкосбрасываемым, если толщина стекла составляет 3; 4 и 5 мм, а его площадь не менее (соответственно) 0,8; 1 и 1,5 м2. Конструкции остекления с армированным стеклом к легкосбрасываемым не  относятся.

Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.

Расчетное давление от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).

8.2.4 Помещения категорий А и Б следует размещать (с учетом технологических требований) у наружных стен, а в многоэтажных зданиях - на верхних этажах.

Размещение помещений категорий А и Б в подвальных и цокольных этажах не допускается.

8.3 Определение     требуемой     площади легкосбрасываемой

конструкции

ЛСК. На практике часто возникает вопрос - какая должна быть площадь отверстия при заданных характеристиках газовоздушной смеси и объеме помещения, чтобы при взрыве давление на стенки объема не превышало допускаемого расчетного избыточного давления  Δ Pдоп.

Приближенно требуемую площадь отверстия с учетом допускаемого избыточного давления Δ Pдоп при нормальной скорости пламени Ин степени расширения продуктов горения  и объеме помещения можно Vп определить следующим образом.

Из условия не разрушения основных конструкций здания допускаемое избыточное давление  на стенки при взрыве должно быть ограничено 5... 8 кПа и, следовательно, скорость истечения газов через отверстие (или проем) с достаточным приближением можно выразить через перепад давления

,

где р - плотность продуктов истечения. С другой стороны, скорость истечения может быть выражена через скорость образования продуктов горения, пропорциональной нормальной скорости горения и площади пламени и обратно пропорциональной площади отверстия (проема): [Ин(1)S] /(F)

где ын - нормальная скорость распространения пламени;  - степень расширения продуктов горения; S - площадь поверхности пламени;  - коэффициент истечения; F - площадь отверстия (проема).

Исходя из условия, что максимальной скорости образования продуктов горения соответствует максимальная скорость нарастания давления, максимальную площадь поверхности пламени можно выразить через объем помещения и для требуемой площади отверстия (проема) получить выражение:

F=a ε( ε-1)

где а - коэффициент, учитывающий степень заполнения помещения оборудованием и трубопроводами, вызывающими турбулизацию пламени и интенсивность взрывного горения.

Разделив левую и правую части последнего выражения для определения требуемой площади легкосбрасываемых конструкций на объем помещения, получим так называемый коэффициент сброса в м2 на 1 м3 помещения, принятый в СНиП «Производственные здания» в качестве конструктивного критерия требуемого объема противовзрывных строительных мероприятий:

α

8.4 Анализ конструктивных решений легкосбрасываемых

конструкций

8.4.1 Основное требование, предъявляемое к легкосбрасываемым конструкциям, состоит в том, чтобы они обеспечивали ограничение давления при взрыве газопаропылевоздушных смесей в помещении в таких пределах, которые являются безопасными для основных конструкций здания.

По месту расположения легкосбрасываемые конструкции могут быть подразделены на устраиваемые в стеновом ограждении или покрытии. Стеновые легкосбрасываемые конструкции при прочих равных условиях более эффективны, чем легкосбрасываемые конструкции покрытия. В некоторых случаях эта более высокая относительная эффективность может достигать 30%

8.4.2 Стеновые легкосбрасываемые конструкции. В качестве стеновых легкосбрасываемых конструкций применяют остекление, двери, распашные ворота и другие поворотные устройства, стеновые панели из легких асбестоцемент-ных плит и др.

Обычное оконное остекление является наиболее эффективным легкосбрасываемым устройством, так как стекло обладает хрупким разрушением и малой инерционностью.

Для обеспечения эффективности остекления как легкосбрасываемой ограждающей конструкции необходимо, чтобы размеры оконного стекла были достаточно большими, так как при малой площади пластины стекла разрушающее давление  Pp значительно возрастает. Например, экспериментально установлено, что пластина стекла размером 365X408X3,2 мм может выдержать давление, превышающее 20 кПа. Поэтому для взрывоопасных зданий рекомендуется только одинарное остекление с размерами пластин стекла порядка 0,6 м и более. Оконные переплеты должны открываться наружу и иметь шарнирное закрепление с одной стороны.

Двери, ворота и другие поворотные устройства являются также достаточно эффективными легкосбрасываемыми конструкциями при условии, что в случае взрыва обеспечивается легкий поворот их вокруг шарниров или подвеса и открывание их происходит наружу. Для этого необходимо, чтобы устройства, удерживающие их в закрытом положении, срабатывали при фиксированном значении давления Δ P и при этом должно выполняться условие Δ Pр< Δ Pин < Δ Pдоп- Экспериментальная проверка показывает, что открывающиеся легкосбрасываемые конструкции могут быть даже более эффективными, чем остекление при надлежащем исполнении запорных устройств.

Разрушение запорных устройств (защелок) дверей происходит в интервале давлений от 1150 до 1800 Па в зависимости от размеров отдельного полотна. В то же время для разрушения запорного устройства ворот (запорная штанга) требуются меньшие давления, хотя его прочность по сравнению с защелкой дверей является более высокой. Это объясняется большей площадью полотна ворот, т. е. большей площадью сбора нагрузки. Запорные устройства ворот разрушаются при давлении 330...940 Па.

Запорные устройства фрамуг и переплетов в оконных панелях не препятствуют открыванию фрамуг и переплетов при давлениях, не превышающих 500 Па.

Стеновые навесные панели из легких асбестоцементных или алюминиевых листов с легким утеплителем могут быть использованы в качестве легкосбрасываемых конструкций, если крепление их к опорным элементам выполнено так, что отрыв панелей происходит при фиксированном значении давления Δ P и обеспечивается условие Δ Pр< Δ Pин < Δ Pдоп-

До настоящего времени обычные и облегченные стеновые панели в качестве легкосбрасываемых конструкций практически не применялись из-за отсутствия надлежащих узлов крепления панелей к опорным элементам.

8.4.3 Легкосбрасываемые конструкции покрытий. Для взрывоопасных производств такие конструкции выполняют сборными поверхностной плотности не более 70 кг/м2.

Наибольшее распространение получили легкосбрасыаемые покрытия, представляющие собой сбрасыаемые легкие плиты размером 1,0X1,5 м и свободно опирающиеся на железобетонные плиты с отверстиями. По легким плитам укладывают легкий утеплитель и затем по выравнивающей цементно-песчаной стяжке - водоизоляционный ковер из трех слоев толи (при плоской кровле) или одного слоя рубероида по двум слоям пергамина (при скатной кровле). Для обеспечения сбрасываемости водоизоляционный ковер разрезают на карты площадью до 180 м с устройством легкосбрасываемых швов. На рис. 23.3 показано легкосбрасываемое покрытие, представляющее собой легкосбрасываемые трехслойные плиты без утеплителя, укладываемые по металлическим прогонам. Поверхностная плотность такого покрытия составляет ~69 кг/м2.

Во многих случаях легкосбрасываемые конструкции покрытия оказываются недостаточно эффективными. При имевших место аварийных взрывах наблюдалось разрушение основных конструкций здания, в то время как легкосбрасываемое покрытие не сбрасывалось. Это объясняется тем, что разрезка водоизоляционного ковра на карты площадью 180 м2 и более не обеспечивает планируемой легкосбрасываемости покрытия. На такой площади трудно обеспечить одновременность и быстроту сбрасывания, а разрыв рубероидного ковра происходит при значительно больших давлениях. Например, разрыв трехслойного рубероидного ковра происходит при давлении 50 кПа. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы требуемая нормами площадь легкосбрасываемых конструкций обеспечивалась в первую очередь за счет остекления и других аналогичных по эффективности устройств.

ЛЕКЦИЯ 14 «МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ  ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

14.1 Тушение водой. Вода является широко распространенным средством тушения. Это объясняется не только ее доступностью, но и теплофизическими свойствами. Вода имеет большую теплоемкость, высокую температуру кипения и большую теплоту парообразования (2260 кДж/кг), которая в 3-10 раз превосходит теплоту парообразования большинства известных жидкостей. Эти свойства обусловливают высокую огнетушащую эффективность воды.

Для тушения пламени жидкостей, горящих в резервуарах или пролитых на поверхность инородного материала, применяют в основном распыленную воду. В этом случае тушение пламени обусловлено испарением воды и охлаждением горящей жидкости, которые протекают одновременно. В большинстве случаев затухание происходит вследствие интенсивного парообразования, при котором снижается температура в зоне горения и уменьшается концентрация горючих компонентов в газовой смеси. Однако в ряде случаев охлаждение горящей жидкости может оказаться решающим фактором, например, при тушении пламени жидкостей с высокой температурой вспышки (керосин, дизельное топливо, трансформаторное масло и т. п.).

Капли воды охлаждают верхний слой жидкости, уменьшая скорость ее испарения. Понижение температуры поверхностного слоя  происходит не только вследствие  охлаждения, но и из-за перемешивания верхнего прогретого слоя топлива с нижними холодными слоями. Перемешивание происходит при прохождении через слой жидкости большого числа капель воды. Если интенсивность подачи распыленной воды велика, температура поверхности может стать ниже температуры воспламенения жидкости и пламя потухнет. Следовательно, тушение пламени охлаждением происходит лишь при условии, что температура воды ниже температуры вспышки горючей жидкости. Вода при прохождении через факел пламени нагревается, поэтому наибольшим охлаждающим эффектом будут обладать более крупные капли воды, так как их температура почти не повышается. Поэтому пламя горючих жидкостей с высокой температурой вспышки легко тушить распыленной водой. Такой вывод подтверждается результатами огневых опытов и практикой тушения пожаров. Известно, например, что горение мазута и трансформаторного масла легко подавляется распыленной водой с низкой степенью дисперсности.

Применение распыленной воды для тушения пламени бензина и других горючих жидкостей, имеющих низкую температуру вспышки, затруднено, так как капли воды не могут охладить нагретый поверхностный слой до температуры вспышки. Поэтому решающую роль в этом случае приобретает парообразование в факеле пламени и на нагретых твердых материалах, находящихся в зоне горения.

Интенсивность парообразования зависит от размеров капель воды, температуры факела пламени и твердых материалов, скорости движения капель в газовой среде и т. п. Поэтому огнетушащая эффективность распыленной воды зависит от конструкции распылителя, режима его работы и условий горения жидкости. Большое значение имеет также и способ введения распыленной воды в зону горения. Было установлено, что для тушения пламени легковоспламеняющихся жидкостей в резервуарах необходимо, во-первых, чтобы средний размер капель был порядка 100 мк; во-вторых, чтобы струя распыленной воды равномерно орошала поверхность горящей жидкости; в-третьих, чтобы при применении нескольких распылителей все струи были введены в зону горения одновременно. Первых два условия определяют конструкцией распылителя, третье – тактикой пожаротушения.

14.2 Тушение пенами. Для тушения пожаров горючих жидкостей применяют два вида пен – химическую и воздушно-механическую. Химическая пена, получаемая растворением в воде пеногенераторного порошка, имеет кратность около 5, обладает высокой стойкостью на поверхности нагретого нефтепродукта, хорошо растекается по поверхности горючей жидкости, образуя плотный пенный покров. Однако огневые опыты показали, что система тушения химической пеной мало эффективна, громоздка и экономически нецелесообразна для тушения пожаров в резервуарах с площадью горения свыше 400 м . При тушении  одного из опытных пожаров нефти в резервуаре площадью 2000 м  в течение 14 минут было израсходовано 45 т пеногенераторного порошка, который подавали в пеногенераторы ПГ-500 мощными машинами.

Воздушно-механическая пена до последнего времени не имела широкого применения из-за низкой огнетушащей эффективности. В результате исследования механизма огнетушащего действия воздушно-механической пены было установлено, что решающим фактором является изолирующая способность пены, т. е. способность резко снижать скорость испарения горящей жидкости вследствие образования на ее поверхности сплошного паронепроницаемого слоя. В результате в зону горения прекращается поступление паров жидкости, и горение прекращается.

Изолирующая способность пены определяется ее стойкостью, т. е. способностью сохраняться длительное время. С момента получения пены в ней начинаются процессы, приводящие к разрушению. Процессы происходят самопроизвольно и связаны со стеканием жидкости в межпузырьковых пленках, что приводит к их разрыву. При внешних воздействиях разрушение пены ускоряется.

14.3 Тушение порошками. Порошковые составы применяются для тушения пожаров легковоспламеняющихся горючих жидкостей, твердых материалов, алюминийорганических соединений и щелочных металлов. Порошковые составы используются как в объемных, так и в локальных системах пожаротушения. Наибольшее распространение порошковые составы получили в локальных системах пожаротушения, главным образом передвижных, в которых огнетушащий порошок подается непосредственно в зону горения в виде струи. Порошки весьма эффективны при тушении струй горящей жидкости, в частности сжиженного газа.

Основным условием успешного применения порошка является быстрое и полное перекрытие струей порошка всей зоны горения. Отрицательным свойством порошка как огнетушащего средства является отсутствие охлаждающего эффекта, в результате чего во время тушения жидкость может повторно воспламеняться от нагретых металлических конструкций и тлеющих материалов. В связи с этим в процессе тушения рекомендуется подавать порошок в очаг горения в течение не менее 3 мин, хотя тушение пламени происходит, как правило, в течение 10-15 с  момента введения порошка в зону горения.

Порошок подают от специальных пожарных автомобилей. Автомобиль предназначен для тушения пожаров порошками ПСБ, АС-1, П-1. Длина порошковой струи составляет 10-25 м. Большая длина порошковой струи позволяет тушить пламя не только у поверхности земли, но и на достаточно высоких технологических установках.

Стационарные установки тушения порошком по принципу действия не отличаются от передвижных. Запас порошка  хранится в сосуде вместимостью 500 л. В зависимости от назначения установки допускается применять сосуды другого объема.

ЛЕКЦИЯ 15 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТИ»

Определение помещений и зданий по взрывопожарной опасности осуществляется по РНТП 01-94 / МВД РК «Определение категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности».

Мероприятия  по обеспечению безопасности людей должны назначаться также в зависимости от пожароопасных свойств и количеств веществ и материалов в соответствии с ГОСТ «Пожарная безопасность. Общие требования» и ГОСТ «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей  и методы их определения».

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения, здания и сооружения подразделяются на пять категорий: А, Б, В, Г и Д.

7.1 Определение взрывопожаропасности помещений

7.1.1 Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений определяются только для помещений с производственными процессами и складского характера. Помещения административного назначения, бытового и служебного по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 4,  исходя из взрывопожарных свойств веществ и материалов.

7.1.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путём последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице  от высшей (А) к низшей (Д).

Если в помещении в результате наиболее неблагоприятного варианта аварии или периода нормальной работы аппаратов возможно выделение горючих жидкостей (ГЖ и ЛВЖ), горючих пылей и волокон, способных образовывать взрывоопасные смеси с воздухом, взрывоопасную категорию помещения (А и Б) следует определять, исходя из величины расчетного избыточного давления взрыва, которое может развиться при воспламенении этих смесей.

7.1.3 Расчет избыточного давления взрыва в помещении необходимо выполнять по методике, установленной  нормами РНТП 01- 94 / МВД РК.

7.2 Определение категорий помещений А и Б без проведения расчетов

7.2.1 Отдельные помещения, здания и сооружения в зависимости от количества и свойств, применяемых в технологическом процессе веществ и материалов, могут быть отнесены к той или иной категории по взрывопожарной и пожарной опасности без специальных расчетов.

Таблица 4 – Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении. |
| --- | --- |
| А Взрывопо-жароопас-ная | Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28ºС в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчётное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление в помещение превышает 5 кПа. |
| Б Взрывопо- жароопас-ная | Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28ºС, ГЖ в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. |
| В Пожаро-опасная | Горючие и слабогорючие жидкости, твердые горючие и слабогорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, пир условии, что помещения в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям и А или Б. |
| Г | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются качестве топлива. |
| Д | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. |

7.2.2 К взрывопожароопасным помещениям категории А и Б могут отнесены без расчета помещения, в которых более половины производственной площади или объема помещения занято технологическим оборудованием, связанным с обращением горючих газов и легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, нагретых выше температуры вспышки, а также помещения, связанные с обращением в них веществ способных взрываться  и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом при их количестве более 0,2 кг на 100 куб. метров производственного помещения (щелочные металлы, кроме ВВ).

7.2.3 В случае, когда практически невозможно установить количество пыли, которое может находиться в помещении в осевшем состоянии, категорию помещения, связанного с выделением горючей пыли в технологическом процессе следует определять по значению нижнего концентрационного предела воспламенения горючей пыли.

7.2.4 Если в помещении образуется пыль, нижний концентрационный предел воспламенения которой равен 65г/куб.м. и менее, то данное помещение, как правило, необходимо относить к категории Б.

7.2.5 Допускается помещения с наличием пыли с нижним концентрационным пределом воспламенения 65г/куб.м. и менее не относить к категории Б при следующих условиях:

а) если расчетом обосновано, что максимально возможное количество взвешенной в воздухе и осевшей в помещении пыли недостаточно для образования взрывоопасной пылевоздушной смеси, при воспламенении которой развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

б) в помещении производятся только эпизодические ручные операции по пересыпанию твердых сыпучих материалов (взвешивание реактивов, расфасовка продовольственных товаров и т.п.)

в) при хранении в помещении сыпучих веществ в таре, если при этом не используются механические средства транспортировки и штабелирования.

7.3 Определение категорий помещений  В

7.3.1 Помещения технологический процесс в которых более чем на половине площади производственного помещения связан с применением твердых сгораемых веществ и материалов, горючих жидкостей с температурой вспышки паров 61°С, горючей пыли с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/куб.м. а также веществ, способных только гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, необходимо относить к категории В.

7.3.2 В случае применения в производственных помещениях сравнительно небольших количеств сгораемых веществ и материалов категория В определяется по сгораемой нагрузке, приходящейся на 10 кв.м. производственного помещения.

7.3.3 Если в помещении применяется какое-либо одно из перечисленных ниже веществ и материалов, то к  категории В необходимо относить помещения, в которых сгораемая нагрузка (в среднем на 10 кв.м помещения) превышает следующие величины:

а) для древесины, бумаги и т.п. 	32 кг

б) для резины, каучука и т.п. 	11 кг

в) для пластмасс 	11 кг

г) для горючих жидкостей 	13 кг

7.3.4 Если в помещении применяются различные сгораемые материалы, то определение категории помещения В производится по тепловому напряжению, создаваемого при сгорании их на участке 10 кв.м. помещения. Если теплонапряжение  превышает величину 5х108 Дж, то помещение относится к категории В по пожарной опасности.

При расчете использовать формулу:

Qт =∑ηQнqi

где Qт  - суммарное теплонапряжение, создаваемое в помещении при сгорании находящихся в нем веществ, Дж/10 куб.м.

ηi – коофициент недожога для твердых сгораемых материалов он принимается равным 0,95; для горючих жидкостей 0,75.

Qн – низшая теплота сгорания горючего вещества, Дж/кг; её величина определяется по справочным данным или экспериментальным путем (см. таблицу).

qi  - сгораемая  нагрузка каждого вещества, приходящегося на 10 кв.м. помещения, кг.

7.3.5  Складские помещения при хранении в них сгораемый веществ и материалов, относятся к категории В независимо от сгораемой нагрузки на 1 кв.м. помещения.

7.3.6  К категории В следует относить помещения и склады в которых несгораемые вещества и материалы (приборы, оборудование) хранятся в сгораемой мягкой или твердой таре, а также в использованием сгораемых упаковочных, амортизационных и консервационных материалов.

7.3.7 К категории В относятся помещения, предназначенные для размещения электротехнического оборудования с наличием трансформаторного масла или другого горючего заполнителя (трансформаторы, выключатели и т.п.).

7.4 Определение категории пожаро - и взрывоопасности объекта в целом

7.4.1 Категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с данными, полученными в совокупности по определению категорий производственных помещений всего здания.

7.4.2 Здание относится к категории А, если суммарная площадь помещений категории А превышает 5%  площади всех помещений или 200 кв.м.

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв.м ) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

7.4.3 Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А;

б) суммарная площадь помещений категории А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200 кв.м. Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категории А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв.м.) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения

7.4.4 Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А и Б;

б) суммарная площадь помещений категории А, Б и В превышает 5% (10% если в здании отсутствуют помещения категории А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категории А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 кв.м.) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения).

7.4.5  Здание относится к категории Г,  если одновременно выполнены два условия:

а) здание не относится к категории А, Б, В;

б) суммарная площадь помещений А, Б, В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категории А, Б, В и Г в здании не превышает 25%  суммарно площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 кв.м.) и помещения категории А, Б и В оборудуются установками автоматического пожаротушения.

7.4.6 Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.