Тема 3. ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТЭС НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

3.1. Технологическая схема топливного хозяйства

Топливным хозяйством называют систему сооружений, устройств и механизмов, предназначенных для приема, разгрузки, хранения, перемещения, обработки, подготовки и подачи топлива в котельные и топки котлов. Система и

состав топливного хозяйства теплогенерирующих установок определяются видом, свойствами, способом сжигания, расходом и способом доставки топлива. Топливное хозяйство должно быть максимально механизировано и автоматизировано, приводить к минимальному экологическому загрязнению окружающей среды и должно обеспечить при минимальных потерях топлива бесперебойную его подачу в топки котлов.

На современных ТЭС, как правило, организуется топливно-транспортный цех (ТТЦ), в который входят:

– операции по подаче груженных вагонов с топливом и возврату по-рожних вагонов;

– прием топлива и контроль за его качеством;

– разгрузка железнодорожных вагонов;

– подготовка и подача топлива в котельную;

– хранение установленного запаса топлива на складе.

В общем случае в состав топливного хозяйства ТЭС на твердом топливе входят следующие основные элементы:

– железнодорожные транспортные устройства: пути примыкания, станция приема маршрутов, весовое хозяйство, ремонтно-экипировочное депо, пункт заливки масла и др.;

– разгрузочные устройства для приема железнодорожных вагонов с топливом;

– размораживающие устройства;

– дробильные устройства;

– система ленточных конвейеров, включая бункерную галерею котельной;

– склад топлива.

Твердое топливо от мест добычи до теплогенерирующей установки обычно доставляется железнодорожным, водным или автомобильным транс-портом и затем взвешивается на весах.

- В зимний период времени влажное топливо при транспортировке может смерзнуться, что затруднит разгрузку или даже сделает ее невозможной. Поэтому такое топливо обычно размораживают в тепляках-сараях и только после этого производят его разгрузку в приемное устройство. Затем топливо дробится в дробилке до кусков требуемых размеров и направляется далее: в бункер сырого угля и далее в систему пылеприготовления и в топку котла; или направляется на склад, где оно хранится и может быть использовано по мере необходимости.

При пылеугольном сжигании топлива в камерных топках требуется его подготовка, которая обычно состоит из нескольких последовательных стадий:

- удаление металла и щепы из топлива;

- грубое дробление;

- подсушка и размол в системе пылеприготовления;

- подача готовой пыли в топку котла.

Топливное хозяйство электростанции состоит из вагоноопрокидывателя, угольного склада c запасом топлива на 15 суток и системы конвейеров, связывающих вагоноопрокидыватель, угольный склад, дробильное устройство и бункерную галерею котельной.

Для подачи угля со склада или непосредственно с места разгрузки в бункеры котельного цеха используют обычно конвейеры с резиновыми лентами. По пути к этим бункерам уголь проходит через дробильное помещение, так как мельницы, установленные в котельном цехе, не приспособлены к измельчению крупных кусков топлива. При одноступенчатом дроблении максимальный размер поступившего на ТЭС угля с 200–250 мм уменьшается до 15–60 мм. Если на ТЭС поступает уголь с кусками размера «плита» (до 800–1000 мм), то приходится устанавливать оборудование для двухступенчатого дробления топлива. Для некоторых видов твердого топлива (антрацитовый штыб, торф, отсевы каменных углей) дробилки на тракте топливоподачи вообще не требуются.

Рис. 6. Технологическая схема паротурбинной электростанции на твердом топливе:

1 – вагоноопрокидыватель; 2 – приемный бункер; 3 – узел пересыпки; 4 – угольный склад; 5 – дробильное отделение; 6 – бункер сырого угля котельной; 7 – мельница; 8 – воздухоподогреватель; 9 – дутьевой вентилятор; 10 – цистерна с мазутом; 11 – обогреваемый межрельсовый лоток; 12 – приемный резервуар; 13 – насос; 14 – основной резервуар; 15 – насос первого подъема; 16 – паровые подогреватели; 17 – насосы второго подъема; 18 – газорегулировочный пункт; 19 – котёл; 20 – электрофильтр; 21 – каналы гидрозолоудаления; 22 – багерный насос; 23 – дымосос; 24 – дымовая труба; 25 – паропровод свежего пара