Бункеры сырого угля котлоагрегатов (БСУ)

БСУ предназначены для создания определенного запаса топлива, обес-печивая надежность работы котла.

При наличии БСУ с запасом 12 ..18 ч. работы котла можно перейти на работу топливоподачи в одну или две смены.

Расчетный запас угля в БСУ составляет 4..6 ч., реже 8..10 ч.

Однако из-за зависания угля в БСУ и этот запас топлива не может быть полно-стью использован.

Склонностью к зависанию в БСУ обладают практически все марки ис-пользуемых в энергетике углей. Увеличение полезно используемой ёмкостей БСУ за счет устранения зависания и сводообразования угля приводит.

Улучшение режима работы системы пылеприготовления и топливопода-чи. Достигается это путем усовершенствования формы БСУ, выходных отвер-стий и питателей сырого угля, применением обрушающих устройств, нанесени-ем гидрофобных покрытий на стенки БСУ и т.д.

Обычно бункер изготовляется в виде прямоугольной призмы в её верх-ней части и усеченной пирамиды в нижней. Выходное отверстие выполняется симметрично. Зависание топлива начинается с углов бункера, где уголь слежи-вается и фактически не используется. В зависимости от группы угля по сыпуче-сти реальная ёмкость БСУ уменьшается по сравнению с геометрической на 40..50 %, иногда 80 %. С этим необходимо бороться. Увеличение угла наклона

стенок свыше 70…750 нецелесообразно из-за резкого уменьшения геометриче-ского объёма БСУ.

1.3.8.1. Обрушающие устройства в бункерах

Вибрационное обрушивающее устройство устанавливается на какой-то стенке бункера. Установка вибратора и увеличение амплитудных колебаний является нерациональной. Кроме того это сказывается на прочности строитель-ных конструкций бункера.

1.3.8.2. Способы установки вибраторов

- на подбункере, прикрепленном к БСУ на пружинных подвесках. -на «ложной» стенке, на которую воздействует вибратор Основной недостаток установки вибраторов:

  - уплотнение топлива в случае перекрытия выходного отверстия;

  - применение резиновых надувных подушек.

Применение резиновых надувных подушек.

Недостаток: a) местное воздействие;

б) последовательное соединение по схеме.

При выходе одной из подушек остальные тоже не работают.

Очистка стен бункеров производится и механически (вращающиеся цепи, груз на трасе и т.д.)

Пневообрушители типа «стреляющее» сопло наиболее широко применимы. Разрыхление угля осуществляется струей сжатого воздуха p=6..8 ат в

виде кратковременного импульса. Сопла располагаются в углах бункера, угол раскрытия сопел 300 и устанавливаются под углом 200 к стенке бункера. Для БСУ применяют 3..4 яруса сопел, т.е. через 1,5..1,8 м. Кратковременность включения т.е. подачи воздуха обеспечивается пробковыми кранами.

Воздух подается одновременно ко всем соплам одного яруса. Обруше-ние начинают с нижнего яруса.

Недастаток – относительно высокая стоимость, невозможность приме-нения для топлив с высоким выходом летучих веществ ( Г ≫ 20%).

- этом случае применяют парообрушение (на торфяных ТЭС). Недаста-ток –дополнительно вносимое количество влаги.

1.3.8.3. Внутреннее покрытие бункеров

Обычно внутренняя поверхность бункеров покрывается гидрофобными или водоотталкивающими материалами – пластмассами, пропитанными смолой дерева или парафином, эпоксидными лаками и т.п.

Эффективность покрытия Эпок определяют отношением адгезии угля к стальной пластине Аст по сравнению с адгезией угля к пластине с покрытием Апок.

|  | Эпок= Аст/ Апок; |
| --- | --- |
| материалы | Эпок |
| Сталь | 1 |
| Полиэтилен | 4,0 |
| Эпоксидный лак | 3,03 |
| Стекло | 0,73 |
| Фторопласт | 18,15 |
| Дерево, пропитанное пара- | 6,38 |
| фином |  |

Полная обработка БСУ (т.е. полное освобождение от топлива) произво-дится 1 раз в 10 дней, перед остановом котла на капремонт или любой длитель-ный останов.

1.3.9. Питатели сырого угля

Питатели сырого угля не только подают твердое топливо из бункера в размольное устройство, но и регулируют подачу топлива. Конструкции питате-лей сырого угля (ПСУ) могут быть самыми разными, но наибольшее распро-странение получили ленточные и скребковые ПСУ. Подача топлива на ленточ-ных питателях регулируется положением плоского шибера, изменяющего вы-соту слоя топлива на ленте, или изменением скорости движения самой ленты. Достоинством ленточных ПСУ является возможность подачи топлива от бункера        к мельнице на значительное расстояние. Скребковые питатели устроены по-другому: у них слой топлива перемещается вдоль гладкого неподвижного стола при помощи множества последовательно установленных и шарнирно соединенных между собой скребков. Подача топлива, как и в случае ленточных питателей, регулируется шиберами, влияющими на толщину слоя, или плавным изменением скорости движения скребков.

78

От питателей сырого угля к мельницам топливо поступает по течкам, которые также могут создать трудности для бесперебойной подачи топлива в котел. Во избежание застревания в них топлива, течки должны иметь достаточ-но большой диаметр (от 250 мм при расходе топлива 5 т/ч до 800 мм при расхо-де 180 т/ч) и располагаться вертикально или под определенным углом к гори-зонту (не менее 60° для влажного топлива или 50° – для сухого, при условии обогрева течек).

На современных котлах молотковые и среднеходные мельницы работа-ют под давлением. В таких случаях на течках рекомендуется последовательно

устанавливать      две      мигалки      с      принудительным      открытием. После течки дробленый уголь попадает в мельницу (впрочем, в некото-рых случаях, при работе на высоковлажных углях, мельнице предшествует подсушивающее устройство, в котором за счет теплоты газа или газо-воздушной смеси испаряется часть влаги топлива).

1.3.10. Обеспыливание тракта топливоподачи

При разгрузке и транспортировке топлива, пересыпке его с конвейера на конвейер и при дроблении, при загрузке бункеров сырого угля и других опера-циях с топливом на тракте топливоподачи возникает пыление. Потоками возду-ха пыль распространяется по тракту топливоподачи, и ее концентрация в воз-духе может достичь пожаро- и взрывоопасных значений.

Топливная пыль вредна для здоровья обслуживающего персонала. Наиболее неблагоприятны для организма человека пылевые частицы размером 0,5—5 мкм, легко проникающие в легочную ткань. Концентрация 1 угольной пыли в воздухе производственных помещений не должна быть 1 более 10 мг/м3. Пыль вызывает также повышенный износ оборудования, 1а уборка пыли в по-мещениях топливо подающего тракта требует значительных трудозатрат. Эф-фективное обеспыливание — основное средство, I предупреждающее пожар-ную опасность, профессиональные заболевания, I износ технологического обо-рудования, потери сырья и т.д.

Сильно пылят пересыпные узлы, течки (особенно после дробилок) и приемные лотки. Транспортируемое топливо эжектирует воздух, нагнетает его

- приемные лотки конвейеров и тем самым создает в них избыточное статиче-ское давление (до 4 Па). Роторы дробилок создают при первом вращении вен-тиляторный эффект, и избыточное давление в приемных лотках после них уве-личивается до 6—8 Па. Пыль может выбиваться также за счет кинетической энергии падающих частиц.

При пересыпке топлива с конвейера на конвейер падающее топливо увлекает вниз запыленный воздух и вверху течек создается разрежение (до 2 Па), а внизу - избыточное статическое давление. На участках тракта с разреже-нием запыленность воздуха низкая, поэтому зону наибольшего избыточного давления в приемном лотке укрытия соединяют трубами рециркуляции с зоной наибольшего разрежения в течке 1 лотка.

Очаги пыления уплотняют. В приемных лотках ленточных конвейеров рекомендуется установка нескольких рядов фартуков, для чего длиналотка уве-личивается до 10-12 м. Все узлы пересылок должны быть оборудованы укрыти-ями, защищающими от пыления при падении угля сбольшой высоты. Если од-ними уплотнениями не достигаются установленные санитарные нормы, то ис-пользуется ряд дополнительных мероприятий: аспирация, паро-, гидро- и пено-обеспыливание.

Для отсасывания воздуха и создания в лотках разрежения предусматри-ваются аспирационные установки. Они оборудуются центробежными пылевы-ми вентиляторами и циклонами для одно - и двухступенчатой очистки воздуха от пыли (рис. 29). Для одновременного включения конвейера и вентилятора его аспирационной установки их двигатели и блокируются.

При парообеспыливании в приемный лоток навстречу потоку топлива через одно или два сопла подается насыщенный пар давлением около 0,5 МПа. Струя пара эжектирует воздух, создает противопоток, направленный по лотку и течке снизу вверх, и таким образом предотвращается пыление из выходного от-верстия лотка. Одновременно увлажняются частицы взвешенной пыли. Расход пара на 1 т топлива составляет 0,3—0,4 кг. Достоинства парообеспыливания — простота обслуживания и малые капитальные затраты, недостатки — повы-шенный коррозионный износ стенок течек и лотков, налипание топлива на увлажненных поверхностях течек, большие потери пара и теплоты.

Рис. 29. Схема аспирационной установки:

1 - воздухопылепровод; 2 - циклон; 3 - шнек; 4 - скруббер-циклон; 5 -подвод воды; 6 - выход шлама; 7 - вентилятор

При гидрообеспыливании создается водяная завеса или туман на пути движения запыленного воздуха и увлажняются взвешенные в воздухе частицы пыли. Вода от производственного водопровода под давлением 0,3—0,4 МПа подводится через фильтры и дозатор к установленным в лотке форсункам. В дозаторе к технической воде добавляется смачиватель, который ослабляет по-верхностное натяжение воды, в результате чего частицы пыли лучше смачива-ются.

Гидрообеспыливание может применяться как дополнительная мера к ас-пирационной установке.

Наиболее трудно добиться обеспыливания разгрузочных устройств с ва-гоноопрокидывателями. Эту проблему не позволяют решить до конца и специ-альные укрытия над бункером вагоноопрокидывателя с интенсивным отсосом запыленного воздуха. При гидрообеспыливании помещение вагоноопрокиды-вателей необходимо утеплять.

При пенообеспыливании приемный лоток конвейера заполняется высо-кократной воздушно-механической пеной, создаваемой специальным пеногене-ратором (рис. 30). За счет большой поверхности пены с высокими связываю-щими свойствами предотвращается выбивание пыли из лотка. Слой пены тол-щиной до 20 мм покрывает топливо, и таким образом исключается вторичный очаг пылеобразования.

- насадок пеногенератора подается под давлением пенораствор и сжа-тый воздух. Распыленный воздухом пенораствор поступает в диффузор, за ко-торым установлены калибрующие сетки для получения более высокой кратно-сти пены (кратностью пены называют отношение ее объема кобъему израсходованного на пенообразование раствора, ее значение составляет 300—800). Пе-на с мелкими однородными по размерам пузырьками более устойчива по срав-нению с пол и дисперсной пеной. Для ослабления поверхностного натяжения воды в качестве поверхностно-активных веществ используют пенообразовате-ли, являющиеся в основном продуктами переработки нефти. Содержание пено-образователя в пенорастворе составляет 5%. Для получения 1 м3пены расходу-ется 3—5 л воды иI0,2—0,25 л пенообразователя.

Рис. 30. Схема пенообеспыливающей установки:

1 - пересыпной короб; 2 - приемный лоток; 3 - парогенератор; 4 -подвод пено-раствора; 5 - подвод сжатого воздуха; б - насадок; 7- калибрующие сетки;

8 - пена; 9 - фартук

Достоинства способа: эффективное смачивание пыли при сравнительно малых расходах воды, простота использования и исполнения установки. При уборке помещений осевшую пыль смывают водой.

1.3.11. Учет топлива и весовое хозяйство

Первичные документы по учету топлива на электростанциях: весовая книга, приемные и расходные акты. В весовой книге фиксируется поступление топлива отдельно по каждому его виду. В расходных актах, составляемых еже-сменно, указывается расход топлива и место, откуда оно подавалось в бункера котельной: из приемно-разгрузочного устройства ("с колес") или со склада.

- техническом отчете по эксплуатации электростанции за месяц, год даются суммарные показатели поступления и расхода топлива за отчетный пе-риод. Учетные данные проверяются при ежеквартальной инвентаризации топ-

лива. Контрольная инвентаризация проводится в период, когда на складах находится наименьшее количество топлива.

Для расчетов с поставщиками взвешиваются поступающие на станцию вагоны с топливом, (порожняк не взвешивается), а для определения технико-экономических показателей работы ТЭС топливо взвешивается на конвейерах перед подачей его в бункера котельной.

При взвешивании рычажными железнодорожными весами вагон должен находиться в статическом состоянии, поэтому основной их недостаток заклю-чается в малой пропускной способности. Более совершенны автоматические электронно-тензометрические весы, взвешивающие движущиеся вагоны без их расцепки с точностью ±1% при скорости движения вагонов до 6 км/ч. Грузо-приемное устройство этих весов представляет собой платформу (раму) длиной 7,6 м, подвешенную по четырем маятниковых подвесках к опорным балкам, уложенным на тумбах фундамента. В конструкцию подвесок встроены силоиз-мерительные тензорезисторные датчики. Воспринимаемая грузоприемным устройством нагрузка вагонов передается на эти датчики, вырабатывающие электрический сигнал, пропорциональный приложенной нагрузке.

На весах могут взвешиваться вагоны независимо от порядка следования их в составе. Каждый вагон взвешивается в два приема.

Команда на взвешивание поступает от логической схемы управления, к которой подключены путевые датчики, установленные на платформе весов и срабатывающие от колес вагона в тот момент, когда тележка вагона полностью въезжает на платформу, а тележка предыдущего нагона полностью съезжает с нее. Количество путевых датчиков и геометрия их расстановки обеспечивают правильное определение момента взвешивания разных типов вагонов незави-симо от направления движения состава.

На подходе к весам (с обеих сторон) установлено по два путевых датчи-ка сигнализатора превышения скорости выше допустимой, к выходу которого подключены лампы светофоров.

Для взвешивания топлива на ленточных конвейерах используются весы типа ЛТМ. Погрешность при взвешивании последними — не более ± 1% при скорости движения конвейерной ленты до 2,5 м/с. Весы устанавливаются на прямолинейном или наклонном участке длиной до 7 м в обе стороны.

83

1.3.12. Топливные склады

Назначение:

- выравнивание неравномерности поставки и потребления;

- госрезерв.

Склады бывают:

  - расходные (кратковременный запас топлива);

  - резервные (запас топлива свыше 2 месяцев);

  - базисные (хранение топлива для нескольких ТЭС)

Хранение топлива предусматривается на открытых складах Закрытые склады предусматриваются для станции, расположенных в городах в условиях стесненной территории, а также в отдельных районах по специальному обосно-ванию.

На пылеугольных ТЭС ёмкость склада принимается не менее месячного расхода угля, исчисляемого из 20-часовой работы в сутки всех котлов при но-минальной нагрузке.

Если ТЭС расположена от шахты или разреза не далее 100 км, то запас топлива 2 недели (15 дней).

Если ТЭС в черте города, то обычно сооружаются 2 склада:

- один на территории ТЭС ёмкостью не более 5000 т.

- второй за чертой города для хранения основного запаса. На торфяных ТЭС принимается двухнедельный запас.

На торфяных ТЭС, расположенной не далее 15 км от предприятия, скла-

ды фрезторфа организуются на территории этого предприятия.

Вместимость расходного склада фрезторфа, размещаемого на площадке ТЭЦ не должна превышать 5000 т, а резервного склада, размещаемого на от-дельной площадке –6000 т.

Расстояние между двумя резервными складами должно быть более 500 м, а между резервными и расходными – 300 м.

Площадки под склады должны быть незатопляемыми паводковыми и грунтовыми водами. Поверхность площадок планируется с уклоном не менее 0,005 с наличием дренажных устройств.

Потери топлива при погрузочно-разгрузочных операциях составляет 1,0-

1,5 %.

Габаритные размеры угольных штабелей независимо от склонности топ-лива к самовозгоранию определяются площадкой и возможностями погрузоч-но-разгрузочных механизмов, а так неограниченны.

Для хранения торфа габариты штабеля следующие:

≤ 125; b=30 м, h=7 м.

1.3.13. Автоматизация топливоподачи

В системе топливоподачи автоматизируется ряд процессов:

пуск механизмов и ленточных конвейеров;

процесс загрузки бункеров сырого угля котельной путем автоматиче-ского управления плужковыми сбрасывателями;

отключение механизмов и ленточных конвейеров подачи топлива в главный корпус по окончании загрузки;

останов всех предьщущих по ходу топлива ленточных конвейеров при пробуксовке, обрыве и сходе ленты или забивании течек на последующих лен-точных конвейерах;

автоматизация удаления металла из транспортируемого топлива;

включение вибраторов при застревании угля в узлах пересыпки;

пуск и останов аспирационных установок и др.

Пуск и останов механизмов топливоподачи необходимо проводить только в определенной последовательности, а их нормальная работа возможна лишь при соблюдении необходимых взаимосвязей между механизмами.

Чтобы исключить завалы топливом участков топливоподачи и повре-ждение оборудования, в системах автоматизации топливоподачи предусматри-вается группа запретных и защитных блокировок.

- их числу относятся блокировки по запрету пуска механизмов в не-правильной последовательности и без предупредительного сигнала о пуске; блокировки, запрещающие пуск тракта при неправильном положении шиберов; блокировки, обеспечивающие останов всех предшествующих по ходу топлива механизмов тракта при аварийном останове одного из них, при перегрузке кон-вейера, обрыве и пробуксовке ленты и др.

Оперативное управление механизмами трактов топливоподачи осу-ществляется с центрального щита управления топливоподачей, управление ва-гоноопрокидывателями — с местных щитов.

Центральный щит топливоподачи располагается в отдельно стоящем здании. Он снабжается мнемонической схемой, отображающей тракт топливо-подачи. В символы механизмов и шиберов на мнемосхеме встраиваются ключи, переключатели и лампы положения. Ключи предназначены для индивидуально-го управления режимными шиберами. Переключатели служат в качестве инди-видуальных аппаратов выбора механизмов, управление которыми ведется по избирательным схемам, и имеют три фиксированных положения: "включение", "отключение" и "перевод на местное управление".

Для проверки правильности выбора механизмов после того как пере-ключатели механизмов повернуты в положение "включение" или "отключение" лампы их сигнализации переводятся на мигающий свет до тех пор, пока не бу-дет подана исполнительная команда и пока она не будет выполнена механиз-мами Исполнительная команда "пуск" или "стоп" подается на любую выбран-ную цепочку механизмов общим на весь щит ключом или кнопками.

При команде "пуск" во всех помещениях, где находятся запускаемые в работу механизмы, включается предпусковая звуковая сигнализация. Длитель-ность пускового сигнала 10—15 с, по истечении этого времени автоматически включается последний по ходу топлива механизм, а остальные механизмы включаются в соответствии с вышеизложенными условиями технологических блокировок.

При команде "стоп" происходит так называемый нормальный останов топливоподачи с предварительным освобождением останавливаемого тракта от топлива. Для этого сначала отключаются головные механизмы — питатели топлива, а остальной тракт продолжает работать в течение времени, необходи-мого для разгрузки от топлива (8—10 мин). Затем отключаются конечный кон-вейер и по условиям блокировки все предшествующие этому транспортеру ме-ханизмы.

Если необходимо, то с центрального щита можно немедленно остано-вить любой механизм без освобождения его от топлива. Для этого переключа-тель нужного механизма переводится в положение "отключение", а затем пода-ется команда "аварийный останов" специальной кнопкой, общей для всех меха-низмов топливоподачи. Все механизмы на трактах топливоподачи имеют также

управление по месту для аварийного отключения и при проведении ремонтных и наладочных работ.

Вспомогательные механизмы - аспирационные установки, вибраторы, магнитные сепараторы, пробоотборники — не имеют дистанционного управле-ния с центрального щита и отключаются под действием блокировок.

Для упрощения системы выбора и уменьшения количества переключа-телей на щите управления может быть применен так называемый автоматиче-ский выбор механизмов, основанный на том, что для выбора пути транспорти-ровки топлива достаточно определить головные конвейеры и перевести режим-ные шиберы и плужковые сбрасыватели на конвейерах и нужное положение; положения всех остальных механизмов после этого определяются однозначно и, следовательно, могут выбираться автоматически.

При автоматизации топливоподачи применяются датчики уровня топли-ва в бункерах, контроля движения ленты (реле скорости), обрыва, пробуксовки и скоса ленты, контроля наличия слоя топлива на ленте и некоторые другие.