Основные положения проектирония котельной

При проектирование котельных с котлами давлением пара более 0,07МПа и температурой воды более 115°С необходимо соблюдать нормы и требования Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных Госгортехнадзором РК.

Проектирование новых строящихся, расширение и реконструкция действующих котельных, предназначенных для теплоснабжения городов и других населенных пунктов, групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов) и отдельных крупных промышленных предприятий и сельскохозяйственных комплексов с общей тепловой нагрузкой 100Гкал/час и выше, выполняются на основании утвержденных схем теплоснабжения.

Назначение и состав котельных

Котельные по назначению подразделяются на:

- отопительные – для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции горячего водоснабжения;

- отопительные – произвоственные  предназначенные для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции горячего водоснабжения и производственных нужд;

- произвоственные – для снабжения теплом производственных нужд потребителей.

По размещению основного оборудования котельные подразделяются на:

- отдельностроящие;

- пристроенные к зданиям другого назначения;

- встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения, крышные котельные.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся:

- к первой категории- потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом для жизни (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции);

- к второй категории – остальные потребители тепла.

Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относят:

- к первой категории – котельные, являющиеся единственным источником тепла и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальные источники тепла;

- к второй категории остальные котельные.

Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельных должны определяться для трех характерных режимов:

- максимально зимний – при средней температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку;

- в точке излома графика температуры – при температуре наружного воздуха 8°С (для отопительных котельных);

- летний – определяемый величинами расхода теплоты на технологические цели и горячее водоснабжение.

Указанные средние и расчеты температуры наружного воздуха принимаются в соответствии со СНиП по строительной климатологии и геофизике и по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для теплоснабжения зданий и сооружений, имеющих дежурное отопление, или в работе систем отопления которых допускаются перерывы, следует предусматривать возможность работы оборудования котельной при этих условиях.

Расчетная производительность котельной определяются суммой часовых расходов на отопление и вентиляцию при максимально – зимнем режиме, расчетных расходов тепла на горячее водоснабжение, определяемых в соответствие со СНиП по проектированию горячего водоснабжения и расчетных расходов тепла на технологические цели с учетом не совпадения максимальных расходов теплоты отдельными технологическими потребителями.

При определений расчетной производительности котельной должны учитываться расходы на собственные нужды котельной и потери теплоты в котельной и в тепловых сетях.

Количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельной предусматривается включение резервного котлоагрегата.

Максимальное количество котлов и максимальная производительность отдельных агрегатов, устанавливаемых в котельной, определяется на основании технико – экономических расчетов.

В котельной должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла.

В проектах котельных должны предусматриваться:

- котлы, экономайзеры, воздухоподогреватели, золоуловители и другое оборудование в блочном транспортабельном исполнении повышенной заводской и монтажной готовности. Блоки повышенной монтажной готовности должны разрабатываться укрупнением групп технологически связанного между собой вспомогательного оборудования путем компоновки его совместно с трубопроводами, арматурой, контрольно измерительными приборами КИП, электротехническим оборудованием и тепловой изоляцией на опорной металлической раме.

Вне зданий котельных, на открытых площадках, допускается размещение тягодутьевых машин, золоуловителей, деаэраторов, декарбонизаторов, осветителей, баков различных назначений, подогревателей мазута; при этом предусматривается по обеспечению надежной и безопасной эксплуатаций, защиту от замерзания трубопроводов и арматуры, а также мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения.

Для северных и восточных районов РК, где расчетная температура для отопления ниже - 30°С, и для районов пылевых бурь, открытая установка оборудования допускается, если это предусмотрено техническими условиями заводы изготовителя.

Технологическая схема и компоновка оборудования котельной должны обеспечить:

- оптимальную механизацию и автоматизацию технологических процессов, безопасное и удобное обслуживание оборудования;

- установку оборудования по очереди;

- наименьшую протяженность коммутаций, возможность транспортирования узлов оборудования и трубопроводов в котельной надземным транспортом при производстве ремонтных работ.

Автоматизация технологических процессов индивидуальных котельных должна обеспечить безопасную эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала.

В котельных предусматривается ремонтные участки или помещения для проведения текущего ремонта оборудования, арматуры, приборов контроля и регулирования. При этом учитывается возможность выполнения работ по текущему ремонту указанного оборудования промышленными предприятиями или районными специализированными организациями.

Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных, т.е. расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов, а так же устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования, независимо от параметров теплоносителя, предусматривают в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатаций паровых и водогрейных котлов, утвержденных Госгортехнадзором РК и Нормами технологического проектирования малометражных отопительных котлов.