Расход тепловой энергии на отопление

Для обеспечения требуемой температуры воздуха в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий в зимнее время требуется значительное количество тепловой энергии, поэтому отопление зданий в суровых климатических условиях нашей страны является наиболее крупным потребителем тепловой энергии. Продолжительность обогрева зданий соответствует отопительному периоду, т. е. числу суток в течение года с устойчивой среднесуточной температурой наружного воздуха.

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ КОТЕЛЬНЫХ

Тепловой мощностью котельной называется ее максимальная суммарная мощность, отпускаемая в тепловую сеть по всем видам теплоносителя, выраженная в Гкал/ч.

Тепловая мощность котельных определяется:

- для отопительных котельных – суммой часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимально - зимнем режиме и среднечасовых расходов тепла за отопительный период на горячее водоснабжение – при открытых системах тепловых сетей и максимально – часовых – при закрытых;

- для промышленно – отопительных и промышленных котельных – суммой часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимально – зимнем режиме, максимально-часовых расходов тепла на технологические цели и среднечасовых расходов тепла за отопительный период на горячее водоснабжение – при открытых системах тепловых сетей и максимально-часовых – при закрытых.

Кроме того, различают установленную, рабочую и резервную тепловую мощность котельной.

Установленная мощность – суммарная мощность котельной при номинальной нагрузке всех установленных котлоагрегатов.

Рабочая мощность – суммарная мощность работающих котлоагрегатов при фактической нагрузке в данный период времени. Рабочая мощность определяется исходя из суммы тепловой нагрузки потребителей и тепла, используемого на собственные нужды котельной, в данный период времени.

Резервная мощность котельной складывается из явного и скрытого резерва. Скрытый резерв – разность между установленной и рабочей мощностью. Резервная мощность для котельных, как правило, составляет скрытый резерв, который используется при аварийном выходе из строя одного из котлоагрегатов путем догрузки остальных работающих. Явный резерв составляет суммарную номинальную мощность котлоагрегатов, работающих в данный период времени и находящихся в холодном состоянии.