Генеральный план

Земельные участки для строительства котельных выбираютв соответствии со схемой теплоснабжения, проектами планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов, генеральными планами предприятий или промузлов.

Компановка генерального плана котельной решается в соответствии с генеральной схемой развития района в увязке с железными и автомобильными дорогамис учетом направления коммутации райрна, узла или квартала.

При проектирование генерального плана котельной предусматривается возмжность размещения укрепительно – сборочных площадок, складских, а также временных сооружений, необходимых на период производства строительных и монтажных работ.

Укрепительные сборочныу площадки по правилам размещают со стороны временного торца главного корпуса котельной с учетом его дальнейшего расширения.

На поладке котельной распологают главный корпус, сооружения топливного хозяйства и золошлакоудаления, трансформаторную подстанцию, газорегуляторный пункт ГРП, станции сбора и перекачки конденсата, баки – аккумуляторы горяго водоснабжения, здания водоподготовки и реагентного хозяйства.

Систему водоотвода с территорий котельной проектируют открытой, а в условиях застройки в увязке с сетями производственной и дождевой канализаций предприятия или района, в котором размещается котельная.

Растояния до жилых и общественных зданий принимают по санитарным и специальным нормамдопускаемого уровня шума в жилой застойке.

Золошлакоотвалы проектируют соблюдая условия:

- размеры золошлаков долждны предусматривать работу котельной в течений

25 лет с выделением первой очереди строительства, расчитанной на десяти летнюю эксплуатацию котельной;

- золошлакоотвалы размещают а не прегодных для сельского хозяйста земельных участках, в близи площадки котельной, при этом для золошлакоотвала используют низины, овраги, заболоченные места, выработанные карьеры подлежащие благоустройству с учетом перспективного развития района строительства.

При проектирование предустматривается защита водоемов от выноса золы шлака дождевыми или паводковыми водами.

Транспортная схема котельной принимается изходя из ее максимального расчета грузооборота, с учетом очередности строительстваи перспективы расширения.

Для котельных, размещенных в промышленном районе, железодорожный транспорт проектируется в соотсетствии генеральной схемоц развития железнодорожного транспорта промышленного узла.

Режим работы котельной по приему железнодорожных вагонов круглосуточный.

Для котельной мощностью от 50МВт до 200МВт при доставке топлива или вывозе золы и шлака автомобильным транспортом, и для котельных производительностью более 200МВт, независимо от способа вывоза золы и шлака, основной автомобильный въезд, связывающий площадку котельной с внешней сетью автомобильных дорог, должен иметь две полосы движения, а производительностью до 50МВт автомобильная дорога с одной полосой движения.

На территории котельной должны быть предусмотрены подъезд автомобильного транспорта к зданиям и сооружения, устанавливаемых на открытых площадках. Так же дороги должны иметь усовершенствованные капитальные покрытия.