Объем и содержание проектной документации при проектирование котельной

Технический паспорт

В техническом паспорте решаются вопросы выбора оптимальных технических решений, обеспечивающих: минимальную величину приведенных затрат и надежную эксплуатацию котельной при наименьших эксплуатационных расходах; соблюдений требований безопасности, санитарных и противопожарных норм и условий охраны воздушного и водных бассейнов; современный уровень автоматизации и механизации технологических процессов. Составляются частные, объектные и сводные сметы на строительство. Определяются энергетические и технико – экономические показатели котельной.

Проект составляется на основании расчетных, компоновочных, конструктивных и планировочных проработок с использованием решений типовых проектов, соблюдением ГОСТ, СНиП и отраслевых стандартов.

Технический паспорт содержит разделы: общая часть, тепломеханическая часть, электротехническая часть, автоматизация и КИП, архитектурно строительная часть, санитарно – техническая часть, генеральный план т транспорт, проект организации строительства, технико – экономическая часть – сметы, мероприятия по охране водоемов, почвы и атмосферного воздуха от загрязнения сточными водами и выбросами от котельных.

В техническом проекте приводятся только материалы и чертежи, необходимых для обоснования проектных решений и определения стоимости строительства. Вариантные проработки и расчеты в пояснительную записку технического проекта не включаются и в архиве не хранятся.

Каждая часть технического проекта состоит из пояснительной записки, содержащей описание и обоснование принятых решений, данные расчетов в табличной форме; заказных спецификаций и заявочных ведомостей на оборудование и основные материалы по специальной форме. Чертежи выполняются в объеме, позволяющем определить конструктивные характеристики сооружений, объем работ и стоимость строительства. На стадии технического проекта прорабатываются мероприятия по антикоррозионной защите оборудования и строительных конструкций.

Общая часть. Основание для выполнения проекта – наличие утвержденных технико – экономические обоснования ТЭО или схемы теплоснабжения, задание на проектирование. Основные положения исходных данных для проектирования и принятых технических решений по всему комплексу вопросов. Достигнутые технико – экономический показатели и экономический эффект. Анализ разработанных вариантов проектных решений.

Сведения об использование типовых или повторно примененных проектов отдельных сооружений. Указания о соответствии проектных решений действующим нормам и правилам и данные о предварительных согласованиях.

Технологическая часть выполняется в трех разделах:

1 Общий раздел тепломеханической части;

2 Топливное хозяйство. Шлакозолоудаление. Маслохозяйство;

3 Водоподготовка.

1 Общий раздел тепломеханической части. Содержание раздела: исходные данные, выбор основного оборудования, тепловая схема, вспомогательное оборудование, защита атмосферного воздуха от вредных выбросов, компоновка главного корпуса.

Исходные данные: тепловые нагрузки, топливо и источники водоснабжения, условия использования вторичных энергоресурсов.

Тепловые нагрузки: характеристика потребителей пара и горячей воды с учетом перспективы развития; данные по расходом пара и горячей воды потребителями, по видам теплопотреблений, теплоносителям и их параметрам с указанием годовых режимов теплопотребления. Количество, качество и параметры конденсата. Коэффициенты совпадения максимумов технологических нагрузок. Для потребителей ГВС приводиться температурный график, параметры работы тепловых сетей; продолжительность отопительного периода, система ГВС.

Топливо. Физико – химические характеристики топлива (химический состав, теплота сгорания, выход летучих, размолоспособность), характеристики золы топлива.

Выбор основного оборудования. Определяются тепловая мощность котельной, тип и количество котлоагрегатов, схема пылеприготовления, тепловая схема котельной и условия работы оборудования по режимам теплопотребления, а так же при выходе из строя любого агрегата.

Тепловая схема. Обоснование принципиальной тепловой схемы котельной. Выбор вспомогательного оборудования тепловой схемы на основании теплового расчета. Пусковая схема для крупных котельных, транспортировка трубопроводов, выбор диаметра основных трубопроводов.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов. Исходные данные полученные от санитарно – эпидемиологической и гидрометеорологических служб, характеризующие состояние атмосферного воздуха в районе строительства котельной. Определение вредных выбросов в атмосферу, технические решения обеспечивающие снижение содержания в дымов газах окислов серы и азота. Для котельных на твердом топливе – обоснование выбора и характеристика золоулавливающих устройств. Анализ состояния воздушного бассейна до и после осуществления проекта котельной.

Компоновка главного корпуса. Описание компоновочных решений, размещение оборудования и производственных помещений. При реконструкций котельных осуществления строительства с указанием демонтируемого оборудования и разбираемых помещений. Выбор грузоподъемных механизмов и их перечень. Компоновка главного корпуса: планы по этажам в масштабе 1:100, разрезы 1:50.

Состав графического материала. Принципиальная и развернутая тепловая схема, схемы пылеприготовления. При реконструкции - совмещенные чертежи вновь установленного и существующего оборудования.

2 Топливное хозяйство. Шлакозолоудаление. Маслохозяйство. Содержание раздела: исходные данные, топливо подача и склад твердого топлива, шлакозолоудаление, использование шлака и золы, мазутное хозяйство, газоснабжение, маслохозяйство.

Исходные данные: в результате проработки общего раздела тепломеханической части определяются исходные данные для расчета этой части.

Топливоподача и слад твердого топлива. Выбор схемы механизации топливоподачи и склада топлива, определение расчетной производительности механизмов, характеристика устройств топливоподачи и склада топлив, емкость склада, размещение площадок хранения, тракт топливоподачи.

Шлакозолоудаление. Расчет выхода золы и шлака, выбор системы и оборудования шлакозолоудаления и ее характеристика.

Мазутное хозяйство. Назначение, расчет емкости, выбор и описание схемы мазутного хозяйства; расчет трубопроводов, компоновка и характеристика устройств мазутного хозяйства.

Маслохозяйство. Назначение, расчет емкости хранения, тип, схема и компоновка оборудования. Выполняется разделенным или объединенным с мазутом хозяйством.

Газоснабжение. Назначение и схемы газоснабжения, расходы и параметры газа, расчет оборудования газопроводов, компоновка оборудования ГРП и ГРУ.

Состав графического материала. План топливо подачи и склад угля в масштабе 1:400. Разрезы: по разгрузочному устройству, дробильному отделению, эстакаде топливоподачи в масштабе 1:200 или 1:100. Для механических систем шлакозолоудаления – схема трактов, компоновка оборудования выполняется на обще компоновочных чертежах котельной; для пневматических систем принципиальная схема трубопроводов и компоновка оборудования; для гидравлических систем принципиальная схема гидрозолоудаления, компоновка внешнего тракта и оборудования насосной планы а разрезы в масштабе 1:200. Принципиальная схема мазутоснабжения, планы и разрезы по сооружениям мазутного хозяйства в масштабе 1:200, план и разрезы мазутнонасосной в масштабе 1:200. Схемы газоснабжения, компоновка ГРУ в масштабе 1:200.

3 Водоподготовка. Содержание раздела: исходные данные и расчетная производительность, источники водоснабжения, способы обработки воды, схемы, основное оборудование и компоновка оборудования.

Исходные данные. Перечень вновь установленных и существующих котлоагрегатов с указанием единичной производительности, параметров пара или воды и водно–химического режима. Характеристика системы горячего водоснабжения (открытая или закрытая). Сведения о качестве производственного конденсата.  Количество, мг/л: взвешенных веществ, соединений железа, масла, смолы; фенолов, бензолов и нафталинов (суммарно). Обоснование целесообразности очистки конденсата. Решения по использованию конденсата от установок мазутоснабжения. Расчетные производительности химводоочистки для различных групп котлоагрегатов, подпитки теплосети и конденсатоочистки.

Баланс пара и воды для определения производительности водоподготовки при максимально зимнем и летнем режимах. Для реконструкции – производительность существующих установок обработки воды.

Источники водоснабжения. Наименование источников, анализы исходной воды для каждого источника (не менее двух для артезианских вод, для вод поверхностных источников — по сезонам года). Расчетный анализ исходной воды.

Способы обработки воды. Требования качеству обработанной воды. Характернее качество принятого способа обработки воды и его обоснование. Качество обработанной воды. Для расширяемых химводоочисток – существующая технология обработки воды и указание об использовании установленного оборудования.

Основное оборудование. Расчетные данные основного оборудования для схем обработки питательной воды котлоагрегатов, подпитки теплосети и конденсатоочистки по каждому фильтру в следующем объеме: расход воды, поступающей на фильтры; количество фильтров, в том числе резервные; фильтрующий материал, высота слоя, рабочая обменная способность; рабочая скорость фильтрования при регенерации; расчетное время регенерации; число регенераций в сутки; количество одновременно регенерируемых фильтров; среднечасовой расход воды на собственные нужды; реагенты для регенерации фильтров, их удельный расход.

Расчет диаметров основных трубопроводов.

Компоновка основного оборудования и расположение лабораторий. Характеристика помещений и зданий для размещения оборудования и складов реагентов. Условия доставки и разгрузки реагентов. Перечень открыто устанавливаемого оборудован и сооружений.

Состав графического материала: развернутая схема химводоочистки, компоновка оборудования химводоочистки планы и разрезы в масштабе 1:200, компоновка склада реагентов в масштабе 1:200.