Характеристики сжигаемого топлива

Для характеристики сжигаемого твердого топлива необходимо определить рабочий состав, теплоту сгорания, фракционный состав, содержания летучих веществ, спекаемость кокса, температуру размягчения золы; для характеристики жидкого топлива необходимо знать рабочий состав, теплоту сгорания, вязкость, температуру застывания, зольность и сернистость; для характеристики газообразного топлива рабочий состав, теплоту сгорания и плотность.

Характеристика топлива, получаемая на основе данных физико – химического анализа, в значительной степени определяет выбор конструкции топки и способы сжигания топлива. Также необходимо знать стоимость топлива франко – котельной (под стоимость франко – котельной подразумевается оптовая цена стоимости топлива франко станция отправления и его доставки в котельную), которая влияет на выбор температуры уходящих газов и на кпд котельной установки.

Выбор теплоносителя

Выбор вида теплоносителя и его параметров зависит от характера обслуживаемых систем (отопления, вентиляции, ГВС и технологических нужд).

Согласно СНиП «Тепловые сети» и «Нормы проектирования», в качестве теплоносителя в системах центорализованного теплоснабжения для отопления, вентиляции и ГВС рекомендую воду при температуре в подающем трубопроводе 150°С. Однако при наличии технологических предприятий, требующих в качестве теплоносителя пар, также может быть использован и для теплоснабжения. В случаях когда паровые нагрузки не превышают 20% общих, можно принять два теплоносителя: пар и вода.

Выбор типа и количества устанавливаемых котельных агрегатов

Котельные агрегаты характеризуются либо теплопроизводительностью Гкал/час (МВТ/час) для водогрейных котлов, либо номинальной паропроизводительностью в т/час для паровых котлов. При заданном виде и параметре теплоносителя, роде топлива и способе сжигания выбор котельного агрегата зависит от величин тепловых нагрузок, определяемых для трех режимов.

Количество устанавливаемых котельных агрегатов определяется последовательным делением расчетных нагрузок на выбранную паро- или теплопроизводительностью того или иного котельного агрегата. При выборе тепло и паропроизводительности котельного агрегата соблюдаются следующие условия:

1) не должно быть меньше двух котлов и для чугунных котлов не больше четырех и шести котлов;

2) должны устанавливаться однотипные котельные агрегаты с одинаковой производительностью;

3) изменение нагрузки котельных агрегатов для отопительных режимов не должно, по возможности, выходить за пределы номинальной на ±25%.

4) в отопительно – производственных и производственных котельных резервные котельные агрегаты устанавливаются лишь в случаях, когда по условиям технологии производства перерыв в снабжении теплом не допускается;

5) в отопительных котельных резервные котлы не устанавливаются, но при определенных условия допускается;

6) при мало колеблющейся тепловой нагрузке предпочтение отдается котельным агрегатам с большой единичной производительностью.

При использовании старых конструкций котлов, например, при реконструкции котельных, если не известна расчетная теплопроизводительность тех или иных котлов, ее можно ориентировочно оценить по величине удельного паросъема:

- Dн/Нк (кг/м2)×час – для паровых котлов и удельного теплосъема;

- Q/Нк (ккал/м2)×час – для водогрейных котлов.

Для этого нужно определить поверхность нагрева котла Нк м2 (по таблицам).