Выявление технико экономических показателей

Основные задачи,связанные с установлением технико экономических показателей, можно свести к нахлждению оптимального варианта проектного решения и определению себестоимости вырабатываемой 1Гкал тепла или 1т пара.

Оптимальный вариант находят в тех случаях, когда техническое решение проекта котельной при заданной производительности и при заданном виде топлива может быть выполнено в нескольких вариантах.

Себестоимость вырабатываемого тепла следует определить во всех случаях:

1) Определение себестоимости вырабатываемого тепла

Себестоимость вырабатываемого тепла, тг/Гкал:

а=∑Э/Qгод

где ∑Э – годовые эксплуатационные затратыв тенге;

Qгод – годовые отпуск тепла в Гкал.

Годовой отпуск подсчитывают по графикам расхода тепла, для перовах котельных учитывают тепло возвращаемого конденсата, т.е. Гкал/год:

Qгод=Qграф-Gкон×tкон

где Qгод – расход тепла, подсчитанный по графикам;

Gкон tкон – количество и температура возвращаемого в течение года конденсата.

Годовые эксплуатационные затраты определяют по уравнению, тенге/год:

∑Э=Этоп+Ээл. эн+Эвод+Эзар+Эамор+Этех. рем+Эобщ.расх

где Этоп – затраты на топливо;

Ээл. эн – затраты на электроэнергию;

Эвод – затраты на использованную воду;

Эзар  - затраты на зарплату;

Эамор – затраты на амортизацию;

Этех. рем – затраты на текущий ремонт;

Эобщ.расх – затраты общекотельной и прочие расходы.

Затраты на топливо тенге/год:

Этоп=kпот×B×n×hгод×(Стоп+Стр)

где kпот – коэффициент, учитывающий складские, транспортные и прочие потери;принимается равным при сжигании жидкого и газообразного топлива 1,055, при сжигании твердого топлива 1,06;

В – часовой расход топлива в т/час на один котел при максимальной нагрузке;

n – количество установленных котлов (без резервного);

hгод – число часов использования часово	й мощности котельной в год, делением годовой выработки тепла на установленную теплопроизводительность котельной;

Стоп – стоимость топлива франко – станции (пристань) отправления в тн/год;

Стр – стоимость транспортировки топлива со станции (пристани) отправления до котельной тг/год.

Затраты на потребляемую электроэнергию, тг/год:

Ээл. эн=N×hгод×Сэл эн

где N – установленная мощность электродвигаталей в кВт;

hгод – число часов использования установленной мощности котельной в году;

Сэл эн – стоимость электроэнергии за 1кВт×час.

Затраты на использованную воду;

Эвод=Dмакс×hгод×Свод

где Dмакс – максимальный часовой расход воды, учитывающий питани котлов, подпитку теплосетей, расход на горячее водоснабжение, водоподготовку, прочие технические и хозяйственные нуждв и сброс в продувочный колодец, в т/час;

hгод = число часов использования установленной мощности котельной в году;

Свод – стоимость 1 м3 добавочной воды (при отсутствие данных заказчика ориентировачно может быть принята 0,03÷0,05 тг/т)

Затраты на заробатную плату:

Эзар=Кшт×Qкот×Сзар

где Кшт – ориентировачный штатный коэффициент, принимаемый в зависимости от теплопроизводительности котельной, рода сжигаемого топлива, типа устанавливаемых котлов и степени механизации и автоматизации котельной;

Qкот – теплопроизводительность котельной Гкал/час;

Сзар – среднегодовая зарплата одного человека с соответствующими начислениями, может быть условно принята.

Затраты на амортизационные отчисления, тг/год:

Эамор=Р1Сстр+Р2Соб

где Р1 – процентные отчисления от стоимости общезатратных работ (принимаются 3,2%);

Сстр – сметная стоимость общестроительных работ в тг;

Р2 – процентные отчисления от стоимости оборудования с монтажом (в среднем могут быть взяты 8,2%);

Соб – сметная стоимость оборудования и его монтаж в тг.

Затраты на текущий ремонт принимают в размере 20-30% затрат на амортизацию, следовательно, подсчитывают по выражению, тг/год:

Этех. рем=(0,2÷0,3) Эамор

Затраты на общезаводские и прочие расходыпринимают в размере 30% от суммы амортизационных отчислений, годового фонда зарплаты и затрат на текущий ремонт, тг/год:

Эобщ.расх=0,3×(Эамор+Эзар+Этех рем)

2) Выявление оптимального варианта проектного решения

При сравнении вариантов проектных решений по ним определяют как капитальные затраты, так и эксплуатационные расходы. Если капитальные затраты С1=Сстр+Соб больше капитальных затрат ввторого С11=Сстр+Соб, а эксплуатационный расходы второго варианта∑Э1, а наоборот меньше эксплуатационных расходов второго варианта ∑Э11, то выбор оптимального варианта производится по минимальным расчетным затратам.

Расчетные затраты каждого варианта определяются по выражению, тг:

Р=∑Э+Еп×С

где ∑Э – годовые эксплуатационные затраты в тг;

С=Сстр+Соб – капитальные затраты втг;

Еп – нормативный коэффициент эффективности.

Нормативный коэффициент эффективности есть величина, обратно пропорциональная сроку окупаемости Тн, который для котельного установок равен 7÷10 годам.

Нормативный коэффициент эффективности:

Еп=1/Тн=0,14-0,1