Отопление вентиляция

Отопление

При проектировании отопления котельных следует соблюдать строительные нормы и правила по проектированию отопления, вентиляции. В помещениях с тепловыделением отопление должно предусматриваться только в случаях, если избытки тепла не обеспечивают поддержания в производственной зоне температур воздуха.

По виду теплоносителя, передающего теплоту отопительными приборами в помещения, центральные системы отопления подразделяются на водяные, паровые, воздушные и комбинированные. В системах отопления теплоносителем используют воду, водяной пар и воздух.

Обычно при проектирование системы отопления принимается водяного отопления. Свойства воды должны отвечать следующим требованиям: высокая теплоемкость и большая плотность, несжимаемость, расширение при нагревании с уменьшением плотности, повышение температуры кипения при увеличении давления, выделение абсорбированных газов при повышении температуры и понижении давления.

Система водяного отопления обеспечивает равномерность температуры помещения. Ограничивает верхний предел температуры поверхности отопительных приборов, что исключает пригорание на них пыли. Характеризуется  простотой центрального регулирования теплоотдачи отопительных приборов путем изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Бесшумно действует, сравнительно долговечная.

В системах водяного отопления предусматривается специальный резервуар, называемый расширительным баком, который предназначен для приема избытка воды в системе, образующегося при ее нагревании, а также для создания определенного запаса воды с целью компенсации возможных ее утечек из системы в процессе эксплуатации, поддержания заданного гидравлического давления, удаления лишней воды из системы в водосток и в некоторых случаях для воздухоудаления.

Удаление воздуха из котельного отделения обычно предусматривается дутьевыми вентиляторами из верхней зоны.

Вентиляция

В котельном зале должно предусматриваться общеобменная вентиляция, обеспечивающая ассимиляцию теплоизбытков.

В производственных помещениях вытяжка осуществляется из верхней зоны дутьевыми установками. Приток подается через створки окон: зимой на высоте 5м от пола, а летом в рабочую зону. В бытовых помещениях предусмотривается приточно-вытяжная вентиляция.

Приток осуществляется от приточной камеры в верхнюю зону помещения.

Водопровод и канализация

Водопровод

Водопроводом называют комплекс сооружений и оборудования для забора воды из природных источников и подачи её к местам потребления, а также, в случае надобности, очистки и хранение её.

Обычно  водопроводы состоят из следующих сооружений:

- водоприёмных – для забора воды из природных  источников;

- насосных станций для подъёма воды;

- сооружений для очистки;

- водоводов и водопроводных  сетей для подачи воды потребителям;

- водонапорных башен  для поддержания напоров и регулирования  расхода воды;

- резервуар для хранения воды;

По назначению водопроводы подразделяют на следующие:

1 Хозяйственно – питьевые (для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения);

2 Производственные или технические – для снабжения промышленных предприятий водой;

3 Противопожарные – подающие воду в необходимом количестве для тушения пожара;

Для котельных в зависимости от схемы водоснабжения района предусмотрена водопровод, для подачи воды в хозяйственно – питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяют на основании сведений о числе жителей населённого пункта и рабочих предприятий, которые будут пользоваться водопроводом

Количество воды на производственные нужды котельной слагается из расходов:

- на водоподготовку;

- на охлаждение оборудования и механизмов;

- на систему мокрого шлакозолоудаления;

- на мокрую уборку помещении.

Мокрая уборка предусмотривается в галереях топливоподачи с использованием поливочных кранов диаметром 25мм через 20м длины поливочного шланга.

Для обслуживающего персонала применяются питьевые фонтанчики. Для приема сточных вод от мытья полов и стен предусматриваются лотки и трапы.

Для пожарной безопасности должно быть предусмотрено пожарные краны. Дренчерные завесы предусматриваются в местах примыкания транспортерных галерей к главному корпусу котельной, узлам пересыпки и дробильному отделению. Управление пуском дренчерных завес предусматривается со щита топливоподачи и дублированы пусковыми кнопками в местах установки дренчерных завес.

В котельной должна быть предусмотрена оборотная система водоснабжения для охлаждения оборудования.

По способу подачи воды различают напорные и самотечные водопроводы.

Напорными водопроводами называют такие, в которых вода из источника к потребителю подаётся насосами; самотечными, в которых вода из высоко расположенного источника к потребителю подаётся самотеком.

По способу использования воды промышленными предприятиями производственные водопроводы являются прямоточными и оборотными или с последовательным использованием воды.

При прямоточном водоснабжении обратная вода, использованная в производстве, сбрасывается в водоём без очистки, если она не загрязнена, или после её очистки при загрязнении в производстве.

При оборотном водоснабжении вода, нагретая в производстве, не сбрасывается в водоём, а вновь подаётся на производство после охлаждения её в прудах, на градирнях или брызгальных бассейнах. Если вода в процессе использования загрязняется, то при оборотном водоснабжении её очищают. Для пополнения потерь воды в обратный цикл добавляют свежую воду из источника.

Водопроводы разделяют на наружные и внутренние. К наружному водопроводу относят все сооружения для забора, очистки воды и распределения её водопроводной сетью. Внутренние водопроводы забирают воду от наружной сети и подают её потребителям в здания.

Водопровод должен быть рассчитан на бесперебойную подачу воды надлежащего качества, в достаточном количестве и с необходимым напором для того или иного назначения.

Расчетные сроки для водопроводов промышленных предприятий устанавливают в соответствии со сроками пуска в эксплуатацию и расширения их.

Канализация

Под канализацией принято понимать совокупность инженерных сооружений, служащих для приёма сточных вод, транспортированная их к очистным сооружениям, очистки сточных вод и утилизации полезных веществ, содержащихся в них и сброса очищенных сточных вод в водоём.

Получающиеся после использования воды для хозяйственно – бытовых и производственных целей сточная жидкость должна быть удалена от места её образования по трубам, в основном самотёком. К сточной жидкости относятся также и атмосферные осадки, стекающие с территории населенных мест и промышленных предприятий во время выпадения дождей и таяния снега.

Сточные воды подразделяют на три основные группы: бытовые или хозяйственно – факельные, производственные, атмосферные или дождевые.

В свою очередь бытовые сточные воды на две подгруппы: хозяйственные – поступающие из раковин, моек, умывальников, ванн, трапов; факельные- поступающие из уборных .

Хозяйственно – факельные сточные воды имеют сравнительно постоянный состав; в них содержатся загрязнения, находящиеся в коллоидальном и растворённом состояниях, а так же значительное количество бактерий.

Производственные сточные воды отличаются большим разнообразием. В зависимости от технологического процесса промышленного предприятия сточные жидкости могут содержать загрязнения:

а) преимущественно органические;

б) преимущественно минеральные;

в) смешанные.

Атмосферные сточные воды рассматривают как условно чистые; обычно их сбрасывают в водоём без предварительной очистки.

Производственно бытовые стоки отводятся в производственно бытовую канализацию промышленных предприятий. Стоки с большими содержанием соли от отмывки фильтров после регенерации отводятся в трубопровод шахтной воды. Для охлаждения оборудования должно быть предусмотрено в котельной оборотная система.

Во входных дверях должны предусматриваться пороги для предотвращения попадания воды за пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления её в канализацию.