ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ТИПОРАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ КОТЛОАГРЕГАТОВ

Паровой котлоагрегат предназначен для выработки пара и представляет собой систему газовоздушного и пароводяного трактов, которые включают в себя топку, поверхности нагрева (экономайзерные, испарительные, пароперегревательные и воздухоподогревательные) и следующие элементы и узлы: каркас, обмуровку, гарнитуру, трубопроводы в пределах котлоагрегата с запорной и регулирующей арматурой, лестницы и площадки. Кроме того, к паровому котлоагрегату относятся вспомогательные устройства и механизмы: дутьевая и дымососная установки с газовоздухопроводами; угле размольные мельницы с пылепроводами, элементы топливо – подачи в пределах котлоагрегата, шлакоудаляющие и золоулавливающие устройства и система автоматического регулирования.

Водогрейный котлоагрегат предназначен для выработки высокотемпературной воды и представляет собой систему газовоздушного и водяного трактов, которые включают в себя топку, водонагревательные поверхности нагрева и воздухоподогреватель и следующие элементы и узлы: каркас, обмуровку, гарнитуру, трубопроводы в пределах котлоагрегата с запорной и регулирующей арматурой, лестницы и площадки. К водогрейному котлоагрегату относятся те же вспомогательные устройства и механизмы, что и к паровому котлоагрегату.

Котлоагрегат с уравновешенной тягой – котлоагрегат, в котором воздушный тракт на участке вентилятор – топка находится под давлением выше атмосферного, газовый тракт – топка и все газоходы котлоагрегата – под разрежением.

Котлоагрегат под наддувом – котлоагрегат, в котором в топке в газоходах котла с помощью вентилятора создается избыточное давление.

Компоновка котлоагрегата – взаимное расположение топки и конвективных газоходов, определяющие направление движения в них продуктов сгорания.

Горизонтальная компоновка котлоагрегата – движение газов горизонтальное поперечное с несколькими поворотами. Горизонтальная комбинированная – топочная камера с горизонтальным движением газов, примыкающая подъемная конвективная шахта – вертикальная.

П – образная компоновка котлоагрегата: разомкнутые – два вертикальных газохода (подъемный – топочная камера, опускной – конвективная шахта) и соединяющий их горизонтальный газоход; сомкнутая – с размещением конвективной шахты непосредственно за топочной камерой, отделенной плотным экраном.

Башенная компоновка котлоагрегата – топочная  камера и конвективный газоход образуют единую шахту с подъемным движением газов.

Производительность (мощность) парового котлоагрегата – количество пара, вырабатываемое котлоагрегатом в единицу времени.

Номинальная производительность парового котлоагрегата – наибольшая производительность, которую должен обеспечить длительной эксплуатации при сжигании основного топлива при номинальных параметрах пара и питательной воды.

Минимальная производительность – наименьшая нагрузка при которой котлоагрегат может длительно работать без нарушения циркуляции и процесса горения.