## Slide 1: 2. ОСНОВНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ

## Slide 2
Агрегаты ЭС
Турбогенератор - первичный двигатель и паровая или газовая турбина.
Гидрогенератор - первичный двигатель и гидрогенератор.
Электрический генератор - синхронная электрическая машина переменного тока.
2.1 ГЕНЕРАТОРЫ ЭС

## Slide 3
Турбогенераторы (ТГ)
Быстроходны , на ТЭС n=3000 об/мин,
паровые и газовые турбины АЭС n= 1500 и
n= 3000 об/мин
где n - частота вращения, об/мин
f - частота тока сети, Гц
p - число пар полюсов машины
Роторы работают при больших тепловых и механических нагрузках

## Slide 4
Статоры турбогенератора
Корпус и сердечник.
Работают при больших тепловых и механических нагрузках.
Сердечник из пакетов листов электротехнической стали толщиной 0,5мм.
Между пакетами вентиляционные каналы.
Обмотка в пазах сердечника двухслойная трехфазная.

## Slide 5
Роторы
турбогенератора
Имеют горизонтальный вал из цельной поковки специальной стали.
Вал быстроходной машины имеет диаметр (1,1-1,2) м. Длина бочки неявнополюсного ротора
(6-6,5)м
В активной части ротора встраивается обмотка возбуждения (ОВ).
Успокоителями служат бочка ротора и металлические клинья, закрывающие ОВ

## Slide 6
Гидротурбины
тихоходные машины с n=(60-600) об/мин, имеют большее число полюсов, размеры и массу.

## Slide 7
Статор гидрогенератора
Диаметры статоров (20-22) м.
Принципиально имеет конструкцию как у ТГ, но корпус разъемный.
По окружности делится на 6 частей, что облегчает транспортировку.

## Slide 8
Роторы
гидрогенератора
Исполнение вала вертикальное.
Диаметры роторов (14-16) м, ), явнополюсные
Полюсы монтируют на роторе, на нем же крепятся ОВ и демпферная обмотка (ДО), служит успокоителем колебаний ротора при возмущениях, связанных с изменением нагрузки

## Slide 9
2.2 НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
1) Номинальное напряжение генератора - Uном, кВ
линейное напряжение обмотки статора в номинальном режиме.
2) Номинальный ток статора – Iном, А значение тока, при котором допускается длительная нормальная работа генератора

## Slide 10
при номинальных параметрах охлаждения и при номинальных значениях мощности и напряжения.
3) Номинальная полная мощность определяется, кВА

## Slide 11
4) Номинальная активная мощность это наибольшая активная мощность при длительной работе с турбиной, кВт
5) Номинальный ток ротора – Iном.ов, А это наибольший ток возбуждения генератора, при котором обеспечивается номинальная мощность генератора при допустимых номинальных отклонениях напряжения и при номинальном cos НОМ.

## Slide 12
2.3 СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
По способу отвода тепла от обмоток генератора системы искусственного охлаждения различают косвенные и непосредственные
При косвенном - охлаждающая среда не соприкасается с токоведущими обмотками. Она прогоняется встроенными вентиляторами через немагнитные зазоры и вентиляционные каналы машины. Тепло передается через изоляцию

## Slide 13
При непосредственном охлаждении охлаждающая среда соприкасается с проводниками обмоток.
Охлаждающие среды - воздух, водород, жидкости - дистиллированная вода и масло.

## Slide 14
Косвенное воздушное охлаждение
применяется двух видов - проточное и замкнутое.
При замкнутой системе воздушного охлаждения один и тот же объем воздуха циркулирует по замкнутому контуру, поэтому в системе охлаждения предусматривается воздухоохладитель, внутри которого циркулирует охлаждающая вода.

## Slide 15
Отводимое тепло выходит в камеру горячего воздуха и после охлаждения с помощью вентиляторов вновь подается в машину.
Для G с большой длиной активной части ротора воздух подается с обоих торцов машины. Для эффективности такой системы охлаждения в ТГ применяется многоструйная радиальная система вентиляции.
ТГ с замкнутой системой охлаждения выполняют на мощности до 12МВт включительно.

## Slide 16
Для ГГ замкнутая система охлаждения применяется шире. Объясняется конструктивными особенностями ГГ, у которых больше поверхность охлаждения и есть межполюсные промежутки.

## Slide 17
Косвенное водородное охлаждение G»
выполняется по принципу воздушного охлаждения, но объем водорода ограничивается размерами корпуса и поэтому охладители встраиваются в корпус машины.

## Slide 18
Система проточного охлаждения
применяется для ТГ старой конструкции мощностью до 2 МВА и ГГ мощностью до 4 МВА.
(Воздух в систему подается из машинного зала, поэтому происходит быстрое загрязнение изоляции обмоток статора и ротора и нагретый воздух вновь сбрасывается в помещение).

## Slide 19
Преимущества водородного охлаждения:
- эффективнее воздушного
(Коэффициент теплопередачи водорода в 1,51 и теплопроводность в 7 раз выше коэффициентов воздуха)
- вентиляционные потери в 8-10 раз меньше (меньшая плотность водорода)
и увеличение к.п.д. генератора на 0,8-1%.
повышает надежность работы G.
(Водород не поддерживает горения, не окисляет изоляцию)

## Slide 20
Недостатки
- водород образует взрывоопасные смеси с воздухом парами масла, поэтому должны предусматриваться качественные масляные уплотнения вала.
При большем избыточном давлении водорода можно повысить номинальную мощность генератора, но усложняется конструкция.
Давление современных G давление не более 0,6 МПа.

## Slide 21
Непосредственное водородное
охлаждение
очень эффективно по сравнению с косвенным охлаждением, поскольку водород подается непосредственно внутрь полых проводников обмотки.
Давление водорода в корпусе поддерживается 0,2-0,4 МПа. При снижении давления в системе охлаждения в результате утечки G должен быть аварийно разгружен и отключен от сети.

## Slide 22
Жидкостное охлаждение
выполняется непосредственным способом.
Дистиллированная вода и масло находятся в непосредственном контакте с охлаждаемыми частями, имея высокую теплопроводность, позволяют увеличить единичные мощности генераторов при одних и тех же размерах.
Но масло, как охлаждающая среда, создает пожарную опасность и применяется не так широко как дистиллированная вода. Поэтому преимущественно применяется непосредственное водяное охлаждение генераторов.

## Slide 23
В генераторах последних серий большой мощности применяется комбинированное непосредственное охлаждение.
Так, в турбогенераторах типа ТВВ мощностью 160-800 МВт обмотка статора охлаждается водой, а обмотки ротора и активная сталь охлаждаются непосредственно водородом.
Эти генераторы имеют значительные резервы для охлаждения и на их базе созданы единые серии турбогенераторов ТВВ и ТВФ. В генераторах ТВФ используется система форсированного охлаждения ротора.

## Slide 24
В турбогенераторах ТВМ ротор охлаждается водой, а статорные конструкции кабельным маслом.
Изоляции этих генераторов бумажно-масляная сравнительно дешевая и надежная. Это позволяет увеличить Uном генераторов. Так турбогенераторы ТВМ выполняются на напряжения 36, 75 кВ, а гидрогенераторы до 110 кВ.
Созданы криогенные системы охлаждения, с помощью которых общая масса генератора снижается почти в два раза.

## Slide 25
Обмотки ротора СГ получают питание от источника постоянного тока - возбудителя.
Uном= 100-650 В, потребляемая мощность составляет 0,3-1% мощности генератора.
Для совместной работы применяются, система возбуждения – возбудитель, вспомогательное и регулирующее оборудование
2.4 ВОЗБУЖДЕНИЕ СИНХРОННЫХ
ГЕНЕРАТОРОВ

## Slide 26
Регулированием тока возбуждения поддерживается заданное напряжение генератора, регулируется реактивная мощность, выдаваемая в сеть.
При глубоком снижении напряжения генератора применяется форсировка возбуждения.
Это снижает качания генератора по частоте тока, сохраняет устойчивость параллельной работы генераторов станции.

## Slide 27
Форсировка возбуждения и регулирование обеспечивают надежную работу устройств РЗ и А и облегчают условия самозапуска электродвигателей СН подстанции.

## Slide 28
Требования к системам возбуждения:
- быстродействие,
- необходимая кратность форсировки,
- надежность, экономичность,
- возможность регулирования,
- обеспечить предельное возбуждение в аварийных случаях

## Slide 29
Быстродействие - характеризует скорость нарастания напряжения на обмотке ротора при форсировке возбуждения

## Slide 30
Изменение напряжения возбуждения при форсировке
Для турбогенераторов скорость нарастания
должна быть не менее 2 в секунду V2,
для гидрогенераторов - не менее V 1,3
при мощности до 4 МВА включительно.
Не менее 1,5 для больших мощностей.
Для современных генераторов применяется
параметр -постоянная времени нарастания ТЕ.

## Slide 31
Кратность форсировки возбуждения есть отношение предельного напряжения возбуждения к номинальному возбуждению

## Slide 32
Кратность форсировки возбуждения ТГ должна быть не менее КФ.В2,
для гидрогенераторов с коллекторными возбудителями, соединенными с валом КФ.В1,8
для других систем возбуждения должна быть КФ.В2.

## Slide 33
Например, у современных ТГ с диодной независимой системой возбуждения, кратность форсировки возбуждения составляет КФ.В=2,
с независимой тиристорной системой самовозбужденияКФ.В=2.
Для мощных ГГ, работающих на дальние электропередачи, к системам возбуждения предъявляются более высокие требования КФ.В=34, а скорость нарастания возбуждения
до в секунду

## Slide 34
2.5 СИСТЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
Независимое и самовозбуждение.
Независимое возбуждение не зависит от режима работы генератора и имеет высокую надежность, наибольшее быстродействие по сравнению с другими системами и позволяет получить кратность форсировки возбуждения более КФ.В2.

## Slide 35
Широкое распространение в настоящее время получили полупроводниковые преобразователи, в частности диодные и тиристорные.
Подвод тока к обмотке возбуждения осуществляется бесщеточным путем, что повышает надежность.

## Slide 36
Системы с самовозбуждением
имеют низкую надежность: работа возбудителя зависит от режима работы сети переменного тока.
Особенно это сказывается при коротких замыканиях, когда практически невозможно выполнить форсировку напряжения