5 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ

Проходная и типовая мощность.

Однофазный АТ имеет электрически связанные обмотки ОВ и ОС (рисунок 5.1). Часть обмотки заключённая между В и С, называется последовательной, а между С и О общей.

В

IВ

IО

С

О

UC

UВ-UА

UВ

IC

Н

Н

Рис. 5.1. Схема однофазного автотрансформатора

При работе АТ в режиме понижения напряжения в последовательной обмотке проходит ток Iв , который, создавая магнитный поток наводит в общей обмотке ток Iо. Ток нагрузки вторичной обмотки I складывается из тока Iв проходящего благодаря гальванической (электрической) связи обмоток, и тока Iо, созданного магнитной связью этих обмоток:

, откуда

Полная мощность, передаваемая АТ из первичной сети во вторичную, называется проходной. Если пренебречь потерями в сопротивлениях обмоток АТ, можно записать следующее выражение:

Преобразуя правую часть выражения, получаем:

,       (5.1)   ( мощность, передаваемая магнитным путём из первичной обмотки во вторичную;

электрическая мощность, передаваемая из первичной обмотки во вторичную за счёт их гальванической связи, без трансформации.

Эта мощность не нагружает общей обмотки, потому что ток  из последовательной обмотки проходит на вывод С минуя обмотку ОС.

В номинальном режиме проходная мощность является номинальной мощностью АТ (S = S), а трансформаторная мощность – типовой мощностью ().

Размеры магнитопровода, а следовательно, его масса, определяются трансформаторной (типовой) мощностью, которая составляет лишь часть номинальной мощности:

(5.2)

коэффициент трансформации, выбирают ;

коэффициент  выгодности или коэффициент типовой мощности.

Из (5.2) следует, что чем ближе  к , тем меньше  и меньшую долю номинальной составляет типовая мощность. Это означает, что размеры АТ, его масса, расход активных материалов, уменьшается по сравнению с трансформатором одинаковой номинальной мощности.

Например, при U   а при    Наиболее целесообразно применение АТ при сочетаниях напряжений 220/110, 330/150, 500/220, 750/330.

Из схемы рис. 4.1 видно, что мощность последовательной обмотки:

.

мощность общей обмотки:

. (4.3)

Таким образом, обмотки и магнитопровод АТ рассчитываются на типовую мощность, которую иногда называют расчётной мощностью.

Какая бы мощность не подводилась к зажимам В и С, последовательную и общую обмотки загружать больше чем на  нельзя. Этот вывод особенно важно помнить при рассмотрении комбинированных режимов работы АТ.

Третья обмотка АТ (обмотка НН) используется для питания нагрузки,  для присоединения генераторов и синхронных компенсаторов (а в некоторых случаях служит лишь для компенсации токов третьих гармоник). Мощность обмотки НН-S не может быть больше S т. к. иначе размеры АТ будут определяться мощностью этой обмотки.

Режимы  работы 3-х обмоточных АТ с ВН, СН и НН.

Автотрансформаторные режимы (рисунок 5.2а и б).

~

~

Iн=0

Sном

IВ

Sном

ZВ

I0=IC-IВ

Iн=0

Sном

Sном

IВ

UC

ZC

I0=IC-IВ

UВ

Н

Н

СН            ВН

ВН            СН

а)							б)

Рисунок  5.2. Схемы автотрансформаторных режимов работы АТ

Возможна передача номинальной мощности  из обмотки ВН в обмотку СН или наоборот. В обоих режимах в общей обмотке проходит разность токов

а поэтому последовательная и общая обмотки загружены типовой мощностью, что допустимо.

Трансформаторные режимы (рисунок 4.2 в, г).

Возможна передача мощности из обмотки НН в обмотку СН или ВН, причём обмотку НН можно загрузить не более чем на  Условие допустимости режима НН→ ВН или НН → СН:

= .					  (5.4)

Если происходит трансформация  из НН в СН, то общая обмотка загружена такой же мощностью и дополнительная передача мощности из ВН в СН невозможна, хотя последовательная обмотка не загружена.

В трансформаторном режиме передачи мощности  из обмотки НН в ВН (рисунок 4.2г), общая и последовательная обмотки загружены не полностью:

,			(5.5)

поэтому возможно дополнительно передать из обмотки СН в ВН некоторую мощность.

Комбинированные режимы (рисунок 4.2 д,е.)

~

Kвыг•Sном

Kвыг•Sном

Квыг•Iс

ZC

IB=0

НН→СН

НН→ВН

~

K5ыг•Sном

Sном•Квыг

ZB

Kвыг•Iв

IC=0

в).						 г).

в)								г)

НН

НН

ВН

СН

ВН

Iв

Iн

СН

Iв

Iн

Iн

Iн (с)

~

~

Ic

Ic

Zв

~

I (т)

Io

~

Iт

I0(а)

Zc

д).						е).

д)							е)

Рисунок  5.2. Схемы трансформаторных и комбинированных режимов работы автотрансформаторов.

Передача мощности осуществляется автотрансформаторным путём ВН → СН и трансформаторным путём НН → СН (рисунок 5.2 д). Ток в последовательной обмотке:

,						(5.6)

- активная и реактивная мощности передаваемые из ВН в СН.

Нагрузка последовательной обмотки:

.	 (5.7)

Отсюда видно, что даже при передаче номинальной мощности  последовательная обмотка не будет перегружена. В общей обмотке токи автотрансформаторного и трансформаторных режимов направлены одинаково:

.

Нагрузка общей обмотки:

Подставляя значения токов и производя преобразования, получаем:

,		(5.8)

где: активная и реактивная мощности передаваемые из обмотки НН в обмотку СН.

Т.о. комбинированный режим НН-СН, ВН-СН ограничивается загрузкой общей обмотки и может быть допущен при условии:

.			(5.9)

Если значения cos  на стороне ВН и НН незначительно отличаются друг от друга то кажущиеся мощности можно складывать алгебраически и (4.8) упрощается:

.				(5.10)

В комбинированном режиме передачи мощности из обмоток НН и СН в обмотку ВН распределение токов показано на рисунке 4.2е. В общей обмотке ток АТ режима направлен встречно току трансформаторного режима, поэтому загрузка обмотки значительно меньше допустимой и в пределе может быть равна нулю. Этот режим ограничивается загрузкой последовательной обмотки:

,	(5.11)

где:  активная и реактивная мощности на стороне СН,

Рнв, Qнв- на стороне НН.

Комбинированный режим НН-ВН, СН-ВН допустим, если

.				(5.12)

Если значения cos на стороне СН и НН незначительно отличаются друг от друга то (4.11) упрощается

.					(5.13)

Возможны и другие комбинированные режимы передачи мощности из обмотки СН в обмотки НН и ВН. В этом случае направления токов в обмотках изменяются на обратные по сравнению с рис. 4.2 д, е; но приведенные рассуждения и формулы (5.8)-(5.13) останутся неизменными. Во всех случаях надо контролировать загрузку АТ, устанавливая трансформаторы тока (и амперметры) во всех обмотках. Допустимая нагрузка общей обмотки указывается в паспортных данных АТ. Выводы, сделанные для однофазного трансформатора справедливы и для трёхфазного трансформатора, схема которого представлена на рисунке 4.3. Обмотки ВН и СН соединяются в звезду с выведенной нулевой точкой, обмотки НН в треугольник. К особенностям конструкции АТ следует отнести необходимость глухого заземления нейтрали общей для обмотки ВН и СН.

Iв

Io

Ic

А2

В2

С2

А1

а3

в3

с3

В1

С1

Iн

Рисунок 5.3 Схема трехфазного автотрансформатора

Объясняется это следующим:

Если в системе с эффективно заземленной нейтралью включить понижающий АТ с незаземлённой нейтралью, то при замыкании на землю одной фазы в сети СН на последовательную обмотку этой фазы будет воздействовать полное напряжение  вместо , напряжение выводов обмотки СН возрастёт примерно до , резко увеличится напряжение, приложенное к обмоткам неповреждённых фаз. Аналогично будет при подключении повышающего АТ.

Такие перенапряжения недопустимы, поэтому нейтрали всех АТ глухо заземляются. В этом случае заземления на линии со стороны ВН и СН не вызывают опасных перенапряжений, однако в системах ВН и СН возрастают токи однофазного КЗ.

Преимущества АТ по сравнению с трансформатором той же мощности.

- Меньший расход меди, стали, изоляционных материалов.

- Меньшая масса, меньшие габариты, что позволяет создавать АТ больших номинальных мощностей, чем  трансформаторов.

- Меньшие потери и большие КПД.

- Более легкие условия охлаждения

Недостатки АТ.

- Необходимость глухого заземления нейтрали, что приводит к увеличению токов однофазного КЗ.

- Сложность регулирования напряжения.

- Опасность перехода атмосферных перенапряжений вследствие электрической связи обмоток ВН и СН.