7 ГРАФИКИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  НАГРУЗОК.

Электрическая нагрузка отдельных потребителей, их количество в энергосистеме непрерывно меняется. Следовательно, непрерывно меняется нагрузка электростанций. Этот факт принято отражать графиком нагрузки, то есть диаграммой изменения мощности (тока) электроустановки во времени.

По виду фиксируемого параметра различают графики активной Р, реактивной Q, полной S мощностей и тока I электроустановки. Как правило, эти графики отражают изменения этого параметра за определённый период времени. По этому признаку их подразделяют на:

суточные,

сезонные,

годовые.

По элементу энергосистемы, к которому они относятся, графики делят на группы:

графики нагрузок потребителей, определяемые на шинах подстанций;

сетевые графики нагрузок – на шинах районных и узловых подстанций;

графики нагрузки электростанций;

графики нагрузки энергосистемы, характеризующие результирующую нагрузку энергосистемы.

Графики нагрузки используют для анализа электроустановок, для проектирования системы электроснабжения, для составления прогнозов электропотребления, планирования ремонтов, а также для ведения нормального режима работы.

Суточные  графики  нагрузки  потребителей.

При проектировании систем электроснабжения мы должны учитывать ожидаемый график нагрузки. Такой график называют перспективным. Для его построения необходимо в первую очередь располагать сведениями об установленной мощности электроприёмников, под которой понимают их суммарную номинальную мощность.

Для  активной  нагрузки:

.

Присоединённая  мощность  на  шинах  подстанции  потребителей:

где:- средний  КПД  электроустановок  потребителей;

- средний  КПД  местной  сети  при  номинальной  нагрузке.

В практике эксплуатации, обычно действительная нагрузка потребителей меньше установленной мощности. Это обстоятельство учитывают коэффициентами одновременности kо  и загрузки k3, которые принято объединять в одном коэффициенте – коэффициенте спроса  kспр.

.

Тогда  максимальную  нагрузку  потребителей  определяют:

.							(7.1)

Коэффициенты спроса определяют на основании опыта эксплуатации однотипных потребителей и приводятся в справочной литературе.

Определяемое по (7.1) значение максимальной нагрузки является наибольшим в году и соответствует обычно периоду зимнего максимума нагрузки.

Кроме Рмax для построения графика необходимо знать характер изменении  нагрузки потребителя во времени, который при  проектировании  обычно строится по типовым графикам.

100

80

60

40

20

0

4

8

12

16

20

24

t

ч

%

Типовой график нагрузки строится по результатам исследований  аналогичных действующих потребителей и приводится в справочной  литературе  в  виде:

Рисунок 7.1. Суточные графики нагрузки потребителей

Для удобства анализа результатов график выполняется ступенчатым. Наибольшая нагрузка за сутки принимается за 100 %, а остальные ступени графика показывают относительное значение нагрузки для данного времени суток.

При  известном    можно  перевести  типовой  график  в  график  нагрузки  данного  потребителя.

,

n -  ордината соответствующей ступени типового графика.

Обычно для каждого потребителя даётся несколько суточных  графиков, которые характеризуют его работу в разные дни недели и в разное  время  года.

Это типовые графики зимних и летних суток рабочих дней,  график  выходного  дня.

Основным обычно является суточный график зимнего рабочего  дня. Его максимальная нагрузка  принимается за 100 %, а  координаты всех остальных графиков задаются в процентах именно этого значения.

Кроме графиков активной нагрузки используют графики реактивной нагрузки. Типовые графики реактивного потребления также имеют ординаты ступеней, абсолютного максимума.

,

%

- определяется по значению  которое должно быть задано как исходный параметр для данного потребителя. Суточный график полной мощности можно получить, используя известные графики  активной  и  реактивной  нагрузок.

0

20

40

60

80

100

8

12

16

20

24

t

ч

4

S1

S2

S3

S4

S5

Q1

S2

Q3

Q4

Q5

P1

P2

P3

P4

P5

Рисунок 7.2. Суточные графики узловых и районных подстанций

Значение  мощности  (полной)  по  ступеням:

.

Суточные  графики  узловых  и  районных  подстанций.

Эти графики нагрузки определяются с учётом потерь активной и реактивной мощности в линиях и трансформаторах при распределении электроэнергии. Потери мощности от протекания тока в линиях и  обмотках  трансформаторов являются переменными величинами, зависящими от нагрузки. Постоянная часть потерь мощности определяется потерями холостого хода трансформаторов.

Таким образом, потери, которые учитываются при построении графика нагрузки, делят на постоянные и переменные.

Поэтому  для  каждого  элемента  сети, питающегося  от  узловой  или  районной  подстанции  нужно  определить:

- постоянные  потери  ;

- переменные потери для максимального режима элемента сети (линии, трансформатора) .

Величины этих потерь находят с использованием методов известных из курса «Электрические сети и системы».

Суммарные потери для любой ступени графика нагрузки подстанции могут быть найдены из выражения:

;

.

- полная мощность i – ого элемента сети, соответствующая n – ой ступени суммарного графика нагрузки;

- полная мощность i – ого элемента, соответствующая режиму

- постоянные  потери i – ого элемента сети.

Суточные  графики  нагрузки  электростанций.

Если просуммировать графики нагрузки потребителей и потери электроэнергии в электрических сетях в целом по энергосистеме, получим результирующий график нагрузки электростанций энергосистемы.

График нагрузки генераторов энергосистемы получают из графика  мощности, отпускаемой с шин станций, учитывая дополнительный расход на собственные нужды. При значительных колебаниях нагрузки  электростанций необходимо учитывать переменный характер потребления собственных нужд.

,

- мощность,  отдаваемая  с  шин  электростанции;

- установленная  мощность  генераторов;

Следует сказать, что нагрузка между отдельными электростанциями распределяется таким образом, чтобы обеспечить максимальную экономичность работы в целом по энергосистеме. Исходя из этого, диспетчерская служба энергосистемы задаёт электростанциям суточные графики  нагрузки. Однако на графики нагрузки электростанций оказывают существенное влияние и физические принципы выработки электроэнергии на электростанции. Проблема участий АЭС в регулировании нагрузки возникла в связи с неприспособленностью тепловых электростанций к работе в условиях глубокой разгрузки энергоблоков со сверхкритическими параметрами.

Действующие  в  настоящее  время  АЭС  могут  легко  участвовать  в  регулировании  нагрузки.  Однако, для них следует учитывать, что :

большие, чем на ТЭС,  капитальные  затраты  на  создание  АЭС,  малая топливная составляющая себестоимости  электроэнергии делают экономически целесообразным использование их в режиме «базовой»  нагрузки.

В  последние  годы  были  успешно  проведены  работы  по:

- приспособлению  энергоблоков  ТЭС  сверхкритических  параметров  к несению  переменных  нагрузок;

- реконструкции ряда ТЭС для их работы в пиковом и полупиковом режимах;

- сооружению в отдельных энергосистемах гидроаккумулирующих электростанций.

20

40

60

1000

8

80

16

24

t

ч

а

б

%Рmах

2

1

3

2

Рисунок  7.3. Суточный график нагрузки электроэнергетической системы.

С учётом этих обстоятельств на графике (7.3) показаны рекомендации покрытия графика электрических нагрузок. В качестве регулирующих электрических станций, покрывающих пиковую область переменной части графика (3), могут использоваться газотурбинные установки и гидроаккумулирующие станции, ГЭС. В полупиковой области переменных нагрузок работают тепловые и гидроэлектростанции (2).

В базовой (1) работают АЭС. Примером наиболее правильного использования АЭС в энергосистеме может служить сооружённый Южно-Украинский энергетический комплекс общей мощностью 6 млн. кВт. В его состав должны входить ЮУАЭС - 4 млн. кВт, Ташлыкская ГЭС мощностью 1.8 млн. кВт и Константиновская ГАЭС мощностью 0.38 млн. кВт. При этом полностью будет обеспечена работа ЮУАЭС в базовом режиме. Аналогичным  образом  построен  комплекс,  включающий  Запорожскую  АЭС  (ЗАЭС – Зап ГРЭС – ДнепроГЭС).

Исходя из резервирования в системе и регулирования её нагрузки, считается,  что единичная мощность реакторного блока не должна быть больше 10% мощности энергосистемы, в которую он включён. Такое требование к мощности энергоблока необходимо из следующих соображений: включение и отключение энергоблока АЭС должно относительно слабо влиять на работу всей энергосистемы.

Годовой график продолжительности нагрузок.

Годовой  график  показывает  длительность  работы  установки  в  течении  года  с  различными  нагрузками.  По  оси  ординат  откладывают  нагрузки,  по  оси  абсцисс – часы  от  0  до  8760 часов.  Нагрузки  на  графике  убывают  от Рmax  до  Pmin.

Построение  годового  графика  продолжительности  нагрузки  производится  на  основании  известных  суточных  графиков  зимнего (183 дня)  и  летнего (182 дня).

4

8

12

16

20

24

t

ч

р3

р2

р1=рmax

зима

t

t

р6

P4

р5

t

лето

Рисунок  7.4. Суточные графики зимнего и летнего дня.

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

0

t

8760

Рисунок  7.5. Годовой график нагрузки ЭЭС.

Годовой график продолжительности нагрузок применяют в расчётах  технико – экономических  показателей  установки,  расчетах  потерь  электроэнергии, при  оценке  использования  оборудования  в  течении  года.

Площадь,  ограниченная  кривой  графика  активной  нагрузки,  численно  равна  энергии,  произведенной  или  потребляемой  электроустановкой  за  рассматриваемый  период.

.

Степень  неравномерности  графика  работы  оценивают  коэффициентом  заполнения

.

Коэффициент k- показывает, во сколько раз выработанное (потреблённое) количество электроэнергии за рассматриваемый  период меньше того количества энергии, которое было бы выработано (потреблено) за то же время, если бы установка работала с максимальной мощностью.

Ещё  одна  часто  используемая  величина – продолжительность  использования  максимальной  нагрузки:

.

Эта  величина  показывает, сколько  часов  за  рассматриваемый  период  Т (обычно  год)  установка  должна  работать  с  неизменной  максимальной  нагрузкой,  чтобы  выработать  действительное  количество  электроэнергии  за  этот  период.

В  практике  применяют  также  коэффициент  использования  установленной  мощности  и  время  использования  Руст.

;

В  среднем  для  атомных  электростанций  продолжительность  использования  установленной  мощности  электростанций  составляет  около  5000-6000  часов.