8 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ

При эксплуатации трансформаторов, автотрансформаторов (АТ) и масляных реакторов (МР) должна обеспечиваться их длительная работа путем:

- соблюдения температурных и нагрузочных режимов уровня.

- строго соблюдения норм качества и характеристик изоляции;

- содержания в исправном состоянии устройств охлаждения, регулирования напряжения и др.

Сроком естественного износа трансформатора (АТ, МР), работающего в номинальном режиме, считается срок, равный примерно 20-25 годам. Этот срок определяется старением изоляции обмоток (бумаги, тканей, лаков и других материалов) под влиянием температур, превышающих допустимые для данного класса изоляции. Процесс старения ведет к изменению исходных электрических характеристик, механических и химических свойств изоляционных материалов.

По рекомендации МЭК для нормального суточного износа изоляции трансформатора  температура наиболее нагретой точки должна быть ≤ 98ºС. Если температуру увеличить на 6ºС, срок службы изоляции сократится вдвое (под температурой наиболее нагретой точки подразумевается температура наиболее нагретого слоя обмотки верхней катушки трансформатора.

Все трансформаторы в ЭЭС работают с переменной нагрузкой. Недоиспользование их экономически нецелесообразно. Наилучшее использование изоляции трансформаторов достигается загрузкой их в соответствии  с так называемой нагрузочной способностью, при этом предусматриваются кратковременные работы с перегрузкой. Графики нагрузочной способности трансформаторов и методика их использования приводятся в руководящих нормативных документах.

Трансформаторы с расщепленными обмотками допускают так же перегрузки каждой ветви, отнесенные к её номинальной мощности, как и трансформаторы с нерасщепленными обмотками.

В зимние месяцы года допускаются 1% перегрузки трансформаторов на каждый процент недогрузки летом, но не более чем на 15%. Это правило применяется в том случае, когда максимум летнего графика нагрузки не превышал номинальной мощности трансформатора. В нормативных документах даны таблицы допустимых перегрузок. При авариях, например при выходе из работы одного из параллельно работающих трансформаторов и отсутствии резерва, разрешается аварийная перегрузка оставшихся в работе трансформаторов независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды. По сравнению с номинальным износом изоляции аварийные перегрузки повышают износ изоляции. Однако форсированный износ изоляции считается обоснованным, так как сокращение срока службы изоляции трансформаторов наносит меньший ущерб, чем отключение потребителей.

Перегрузка в аварийных режимах работы масляных трансформаторов регламентируется специальными инструкциями и заводами-изготовителями, в общем случае не более 50% в течении 30 минут.

Включение в сеть и контроль за работой

Перед включением трансформатора в сеть из резерва или после ремонта производится тщательный осмотр как самого трансформатора так и всего включаемого с ним оборудования. В процессе  осмотра проверяется:

- уровень масла в расширителе и выводах (уровень не ниже отметки, соответствующей температуре окружающего воздуха);

- пусковое положение оборудования в системе охлаждения;

- правильное положение указателей переключателей напряжения;

- положение заземляющих разъединителей и оборудования защиты нейтралей;

- отключенное положение дугогасящего реактора (на ПДС без выключателей ВН – отключенное положение короткозамыкателей).

Если трансформатор находился в ремонте, то обращается внимание на чистоту рабочих мест, отсутствие закороток, защитных заземлений на трансформаторе и его оборудовании. Необходимо также получить согласие ремонтного персонала  на включение трансформатора. Включение трансформатора производят, как правило, со стороны ВН.

Включение трансформатора сопровождается броском тока намагничивания, который превышает номинальный ток в несколько раз. Но эти броски тока не опасны, так как они кратковременны, а обмотки рассчитаны на токи КЗ. Включение может производиться  на холостой ход или сразу под нагрузку. В последнем случае необходимо учитывать вид охлаждения трансформатора. Для трансформаторов охлаждения типов  М и Д включение под номинальную нагрузку допускается при температуре масла не ниже - 40ºС, а с охлаждением ДЦ – не ниже 25ºС. Если температура верхних слоев масла окажется ниже указанной, то трансформатор некоторое время должен работать на холосто ходе или с нагрузкой 40÷50% от номинальной.

В аварийных ситуациях этих ограничений не придерживаются и включают при любой температуре и любой нагрузке.  Но необходимо учитывать, что при остановленном охлаждении трансформатор на холостом ходе может работать не более 30 минут, а с номинальной нагрузкой – не более 10 минут. Охлаждающие устройства накладывают свои ограничения по температуре. Например, погруженные в масло циркуляционные насосы серии ЭЦТ надежно работают при температуре не ниже - 25°С. В противном случае возможны повреждения насосов из-за перегрузки. (Вязкость масла велика).

Контроль за нагрузками трансформаторов ведется по амперметрам, на шкалах которых должны быть нанесены красные риски, соответственно Iн. Нанесение рисок на стеклах запрещается.

Контроль за напряжением трансформатора осуществляется с помощью вольтметров (Uвн и Uсн или Uнн). Превышение напряжения на трансформаторах сверх номинального допускается длительно на 5% при нагрузке ≤ Iн и на 10% при нагрузке ≤  25% Iн.

Превышение указанных значений напряжения приводит к насыщению магнитопровода, резкому увеличению тока и потерь холостого хода (потери в стали возрастают пропорционально U2).  Температура растет быстро. Допустимые кратковременные повышения напряжения приводятся в справочных таблицах.

Контроль за тепловым режимом трансформаторов сводится к измерениям температуры верхних слоев масла в баках. Измерения производятся при помощи стеклянных термометров, погруженных в специальные гильзы на крышках трансформаторов, дистанционных термометров сопротивления и термометров манометрического типа – термосигнализаторов. На крышке трансформатора  устанавливается по два термросигнализатора с переставными контактами. Контакты одного из них  используются для управления системой охлаждения, другого – для сигнализации и отключения трансформатора в случае превышения допустимых температур масла.

Осмотры трансформаторов производятся в сроки, установленные местными инструкциями. На ЭС и ПДС с постоянным дежурством – не реже 1 раза в сутки; на ПДС обслуживающим оперативными бригадами – не реже одного раза в месяц. При стихийных бедствиях – немедленно. При осмотре проверяются состояние:

- трансформаторов и их систем охлаждения, устройств регулирования напряжения под нагрузкой,

- устройств защиты масла от окисления и увлажнения фарфоровых и маслонаполненных вводов, защитных разрядников на линейных вводах и в нейтрали, кранов, фланцев и люков, резиновых прокладок и уплотнений (не должны набухать и выпучиваться);

- отсутствие течей масла и уровень его в расширителях, целость и исправность приборов (термометров, манометров, газовых реле, маслоуказателей, мембран выхлопных труб),

- исправность заземления бака трансформатора,

- наличие и исправность средств пожаротушения маслоприемных ям и дренажей,

- состояние окраски трансформаторов и надписей.

На слух проверяется гул трансформатора, отсутствие звуков электрических разрядов.

Включение трансформаторов на параллельную работу.

Параллельная работа трансформаторов, то есть включение их на одни сборные шины ВН и НН, а также СН возможна при:

- равенстве их первичных и вторичных напряжений;

- равенстве напряжений короткого замыкания;

- одинаковом чередовании фаз;

- равенстве номеров групп соединения обмоток.

У трансформаторов, имеющих разные номинальные напряжения или разные коэффициенты трансформации, напряжение на зажимах вторичных обмоток неодинаковы. При включении таких трансформаторов на параллельную работу в замкнутых контурах первичных и вторичных обмоток возникают уравнительные токи, обусловленные  разностью вторичных напряжений.

(8.1)

где  - разность вторичных напряжений трансформаторов.

- сопротивление первого и второго трансформаторов, определяемое по формуле

(8.2)

где uk% - напряжение КЗ трансформатора.

Наилучшее использование установленной мощности трансформаторов возможно только при равенстве напряжений КЗ (% или  о.е.). В эксплуатации допускается включение на параллельную работу трансформаторов с отклонениями их на основном ответвлении не более чем на ±10%. Это допущение связано с технологией изготовления трансформаторов.

Не рекомендуется включение на параллельную работу трансформаторов с отношением номинальных мощностей более 1 : 3, т.к. даже при небольших перегрузках трансформаторы меньшей мощности будут больше загружаться в процентном отношении и особенно, если они имеют меньшее uk (как правило так и есть). Поэтому при возрастании нагрузок целесообразно отключить трансформаторы меньшей мощности во избежание их недопустимой перегрузки.

Параллельная работа трансформаторов, принадлежащих к разным группам соединений обмоток, невозможна, т.к. между вторичными обмотками одноименных фаз появится разность напряжений, обусловленная углом сдвига  между векторами вторичных напряжений (рисунок 6.1).

U2

U

U1

Рисунок 6.1 – векторная диаграмма напряжений вторичных обмоток трансформаторов с разными группами соединений обмоток.

Уравнительный ток при этом определяется по формуле (6.3) :

(8.3)

Нетрудно показать, что эти токи будут достигать значений, близких к токам КЗ.

Пример: при =600 получим , т.е. КЗ,  (если ).

Эксплуатация устройств регулировки напряжения трансформаторов.

Как известно,  наиболее распространенным способом регулирования  напряжения трансформаторов является переключение ответвлений на трансформаторах. Для этого у обмотки трансформаторов предусматриваются регулировочные ответвления и специальные переключатели ответвлений, при помощи которых изменяется число включенных в работу витков, увеличивая или уменьшая коэффициент трансформации.

(8.4)

WВН и WНН – число включенных в работу витков обмоток ВН и НН.

Операции переключения секции витков производят на отключенном от сети трансформаторе устройством ПБВ, либо на работающем трансформаторе непосредственно под нагрузкой  устройством РПН (регулирование под нагрузкой).

Трансформаторы большой мощности с устройством ПБВ имеют до пяти ответвлений для получения четырех ступеней напряжения относительно   .

Практика показала, что перестановка переключателей ПБВ с одной ступени на другую производится крайне редко (1 – 2 раза в год) – сезонное регулирование. При длительной работе без переключения контактные  стержни и кольца покрываются оксидной пленкой. Чтобы разрушить эту пленку и создать хороший контакт, рекомендуется при каждом переводе переключателя предварительно прокручивать его не менее 5 – 10 раз из одного крайнего положения в другое, что выполняют при отключенном трансформаторе. При пофазном переводе переключателей проверяют их одинаковое положение. Установка привода на каждой ступени должна фиксироваться стопорным болтом. О переключении ответвлений должна быть сделана запись в оперативном журнале.

Трансформаторы с РПН имеют большее число регулирующих ступеней (до 16-ти) и более широкий диапазон регулирования (10%)Uном, чем трансформаторы с ПБВ:  (Продольное, поперечное, продольно-поперечное регулирование).

Устройства РПН приводятся в действие дистанционно со щита управления (ключом или кнопкой) и автоматически от устройства автоматического регулирования напряжения. Предусмотрено    также переключение приводного механизма РПН специальной рукояткой или при помощи кнопки, располагаемой в шкафу (местное управление). Местное управление является вспомогательным и к нему прибегают только при ремонте, а также в случае «застревания»  переключателя РПН в промежуточном положении. В нормальных условиях местное управление запрещается (Л.1).

Один цикл переключения РПН выполняется за 3 – 10 с. Процесс переключения сигнализируется красной лампой, которая загорается в момент подачи импульса и продолжает гореть всё время, пока механизм не закончит цикл переключений с одной ступени на другую. РПН имеют блокировку, разрешающую переход избирателя только на одну ступень  (см. Л. 2,3).

По окончании движения переключающего механизма заканчивают перемещение и дистанционные указатели положения, показывая номер ступени, на которой остановился переключатель.

Для автоматического управления РПН снабжаются блоками автоматического регулирования коэффициент трансформации (АРКТ). Нередко их называют АРНТ (автоматические регуляторы напряжения трансформаторов). Структурная схема АРНТ представлена  на рисунке 8.2.

1

2

3

РМ

ИП

ТК

ИО

У

В

И

У

В

И

Рисунок 8.2  1 – регулируемый трансформатор,;

2 – трансформатор тока;

3 – трансформатор напряжения;

ТК – устройство токовой компенсации;

ИО – измерительный орган;

У – орган управления;

В – орган выдержки времени;

И – исполнительный орган;

ИП – источник питания;

ПМ – приводной механизм:

РМ – реверсивный мотор.

Для  очистки от шлама и оксидов контактных систем переключающих систем типа РПН их также следует регулярно (через каждые 6 мес.) «прогонять» по всему диапазону регулирования (с 1-го по «n»-е положение) по 5 – 10 раз в каждую сторону.

Устройство РПН должно постоянно находиться в работе с включенным блоком  АРКТ. Положение РПН должно контролироваться при осмотрах оборудования (1 раз в сутки для главных трансформаторов ЭС и подстанций, остальных – 1 раз в неделю). Необходимо сверять показания указателя положения переключателя на щите управления и на приводе РПН, т.к. возможно рассогласование сельсина-датчика и сельсина-приемника. Проверяется одинаковое положение переключателей всех параллельно работающих трансформаторов или отдельных фаз при пофазном управлении.

Записываются показания счетчика числа переключений РПН.

Электрическая износостойкость РПН (без смены контактов) зависит от значения переключаемого тока. При Iпер  1000А допускается 60000 переключений, при Iпер  1000 А  25000 переключений.

В эксплуатации инструкциями предписывается выполнение с помощью РПН ориентировочно 10000 – 20000 переключений под нагрузкой, после чего контактор РПН обычно выводят  в ревизию, при которой заменяют  обгоревшие контакты контакторных устройств. Отсутствие технологической инструкции по ремонту трансформаторов привело к аварии 82004 г на РАЭС: простой > 37 часов, недовыработка электроэнергии 38 млн. кВт час. Нельзя оставлять в эксплуатации контакты с повышенным переходным сопротивлением т.к. их нагрев усиливает процесс разложения масла, характеристики которого ухудшаются.

Приводные механизмы РПН являются наиболее ответственными и в то же время наименее надёжными узлами этих устройств. Их необходимо  предохранять от попадания пыли, влаги, трансформаторного масла. Трущиеся детали и шарнирные соединения передач следует смазывать незамерзающей тугоплавкой смазкой через каждые 6 мес.

Особое внимание на ЭС и подстанциях уделяется заземлению нейтралей трансформаторов и защите разземленных нейтралей трансформаторов от напряжений, а также уходу за трансформаторным маслом.