Водопровод и канализация

Водопровод

Водопроводом называют комплекс сооружений и оборудования для забора воды из природных источников и подачи её к местам потребления, а также, в случае надобности, очистки и хранение её.

Обычно  водопроводы состоят из следующих сооружений:

- водоприёмных – для забора воды из природных  источников;

- насосных станций для подъёма воды;

- сооружений для очистки;

- водоводов и водопроводных  сетей для подачи воды потребителям;

- водонапорных башен  для поддержания напоров и регулирования  расхода воды;

- резервуар для хранения воды;

По назначению водопроводы подразделяют на следующие:

1 Хозяйственно – питьевые (для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения);

2 Производственные или технические – для снабжения промышленных предприятий водой;

3 Противопожарные – подающие воду в необходимом количестве для тушения пожара;

Для котельных в зависимости от схемы водоснабжения района предусмотрена водопровод, для подачи воды в хозяйственно – питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды определяют на основании сведений о числе жителей населённого пункта и рабочих предприятий, которые будут пользоваться водопроводом

Количество воды на производственные нужды котельной слагается из расходов:

- на водоподготовку;

- на охлаждение оборудования и механизмов;

- на систему мокрого шлакозолоудаления;

- на мокрую уборку помещении.

Мокрая уборка предусмотривается в галереях топливоподачи с использованием поливочных кранов диаметром 25мм через 20м длины поливочного шланга.

Для обслуживающего персонала применяются питьевые фонтанчики. Для приема сточных вод от мытья полов и стен предусматриваются лотки и трапы.

Для пожарной безопасности должно быть предусмотрено пожарные краны. Дренчерные завесы предусматриваются в местах примыкания транспортерных галерей к главному корпусу котельной, узлам пересыпки и дробильному отделению. Управление пуском дренчерных завес предусматривается со щита топливоподачи и дублированы пусковыми кнопками в местах установки дренчерных завес.

В котельной должна быть предусмотрена оборотная система водоснабжения для охлаждения оборудования.

По способу подачи воды различают напорные и самотечные водопроводы.

Напорными водопроводами называют такие, в которых вода из источника к потребителю подаётся насосами; самотечными, в которых вода из высоко расположенного источника к потребителю подаётся самотеком.

По способу использования воды промышленными предприятиями производственные водопроводы являются прямоточными и оборотными или с последовательным использованием воды.

При прямоточном водоснабжении обратная вода, использованная в производстве, сбрасывается в водоём без очистки, если она не загрязнена, или после её очистки при загрязнении в производстве.

При оборотном водоснабжении вода, нагретая в производстве, не сбрасывается в водоём, а вновь подаётся на производство после охлаждения её в прудах, на градирнях или брызгальных бассейнах. Если вода в процессе использования загрязняется, то при оборотном водоснабжении её очищают. Для пополнения потерь воды в обратный цикл добавляют свежую воду из источника.

Водопроводы разделяют на наружные и внутренние. К наружному водопроводу относят все сооружения для забора, очистки воды и распределения её водопроводной сетью. Внутренние водопроводы забирают воду от наружной сети и подают её потребителям в здания.

Водопровод должен быть рассчитан на бесперебойную подачу воды надлежащего качества, в достаточном количестве и с необходимым напором для того или иного назначения.

Расчетные сроки для водопроводов промышленных предприятий устанавливают в соответствии со сроками пуска в эксплуатацию и расширения их.

Канализация

Под канализацией принято понимать совокупность инженерных сооружений, служащих для приёма сточных вод, транспортированная их к очистным сооружениям, очистки сточных вод и утилизации полезных веществ, содержащихся в них и сброса очищенных сточных вод в водоём.

Получающиеся после использования воды для хозяйственно – бытовых и производственных целей сточная жидкость должна быть удалена от места её образования по трубам, в основном самотёком. К сточной жидкости относятся также и атмосферные осадки, стекающие с территории населенных мест и промышленных предприятий во время выпадения дождей и таяния снега.

Сточные воды подразделяют на три основные группы: бытовые или хозяйственно – факельные, производственные, атмосферные или дождевые.

В свою очередь бытовые сточные воды на две подгруппы: хозяйственные – поступающие из раковин, моек, умывальников, ванн, трапов; факельные- поступающие из уборных .

Хозяйственно – факельные сточные воды имеют сравнительно постоянный состав; в них содержатся загрязнения, находящиеся в коллоидальном и растворённом состояниях, а так же значительное количество бактерий.

Производственные сточные воды отличаются большим разнообразием. В зависимости от технологического процесса промышленного предприятия сточные жидкости могут содержать загрязнения:

а) преимущественно органические;

б) преимущественно минеральные;

в) смешанные.

Атмосферные сточные воды рассматривают как условно чистые; обычно их сбрасывают в водоём без предварительной очистки.

Производственно бытовые стоки отводятся в производственно бытовую канализацию промышленных предприятий. Стоки с большими содержанием соли от отмывки фильтров после регенерации отводятся в трубопровод шахтной воды. Для охлаждения оборудования должно быть предусмотрено в котельной оборотная система.

Во входных дверях должны предусматриваться пороги для предотвращения попадания воды за пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления её в канализацию.