ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Климатические показатели и классификация потребителей тепловой энергии

Жилые, общественные и промышленные здания в городах и населенных пунктах являются крупными потребителями тепловой энергии. На теплоснабжение зданий расходуется около 40% всего добываемого в стране топлива. В жилых и общественных зданиях тепловая энергия затрачивается на обеспечение комфортных условий пребывания людей в помещениях, соответствующих современному уровню развития техники теплоснабжения, а также на коммунально-бытовые и санитарно-гигиенические цели. В промышленных зданиях тепловая энергия, кроме того, необходима по условиям технологии для обеспечения требуемого теплового режима при изготовлении отдельных видов продукции к проведения ряда производственных операций.

Потребности тепловой энергии на' коммукально – бытовые и производственные цели из года в год непрерывно возрастают. Широкое жилищное и промышленное строительство, осуществляемое в настоящее время не только в городах, но и сельской местности, с одной стороны, и развитие техники теплоснабжения, с другой, неразрывно связаны с увеличением потребления тепловой энергии как в количественном, так и в качественном отношениях.

Увеличение объемов современных жилых, общественных и промышленных зданий, ежегодно вводимых в эксплуатацию, связано с соответствующим приростом потребности топливно – энергетических ресурсов. В новых зданиях увеличены норма полезной площади и норма расхода горячей воды на человека, что доловлено повышенной степенью благо устройства повышенными требованиями к чистоте воздуха в рабочей зоне, а также чистотой воздушного бассейна окружающей среды. Внедрение новых технологических процессов и строительство здании с более совершенными объемно – планировочными решениями максимально отвечающими функционально – технологическому назначению также приводят к увеличению расходов тепловой энергии.

Температура атмосферного (наружного) воздуха и скорость ветра являются показателями, определяющими основную долю потребности зданий и сооружений в тепловой энергии. Населенные пункты на территории нашей страны расположены во всех климатических зонах с разнообразной температурой наружного воздуха.

Расход топливно-энергетических ресурсов, связанный с обогревом или охлаждением помещений, определяется перепадом температур между расчетной наружного воздуха и воздуха внутри помещений. В зависимости от категорий зданий, обусловливающих уровень требований к тепловому режиму помещении Для расчета ограждающих конструкции и теплопотерь, в одном климатическом районе принимается различная расчетная температура наружного воздуха.

В зависимости от рода теплопотребления все потребители делятся на коммунально – бытовые и технологические. К ним относятся потребители тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий, а также для подогрева воды на санитарно – гигиенические и бытовые цели. Инженерными устройствами, распределяющими тепловую энергию в зданиях, являются системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения и теплотехническое оборудование, необходимое по технологии производства продукции.

Система отопления обеспечивает заданный тепловой режим в помещениях в холодное время года путем компенсации теплопотерь через наружные ограждающие конструкции здания.

Система вентиляции создает требуемую чистоту воздуха в рабочей зоне производственных зданий, необходимый воздушный и тепловой режим в общественных зданиях путем соответствующей организации воздухообмена в помещениях.

Система кондиционирования воздуха применяется для создания в помещениях микроклимата, удовлетворяющего повышенным санитарно – гигиеническим или технологическим требованиям, путем обеспечения строго заданных температуры, влажности, подвижности и чистоты воздуха в рабочей зоне.

Система горячего водоснабжения предназначена для подогрева и транспортирования воды к местам водоразбора на хозяйственно – бытовые или производственные нужды.

Технологическое теплотехнического оборудованием является потребителем тепловой энергии в виде подогретой воды или водяного пара и включает как специальные теплопроводы, так и теплообменные аппараты, а иногда и электро котлы.

Каждое устройство обеспечивает один из видов теплопотребления и имеет свой работы, который определяется расходом тепловой энергии в течение заданного промежутка времени, например, одного часа, рабочей смены, суток, месяца, сезона или года.

По расходу тепловой энергии в течение часа все потребители делятся на равномерно потребляющие (отопление, вентиляция) и неравномерно потребляющие (подогрев воды, технологические нужды).

По продолжительности непрерывного использования тепловой  энергии в течение определенного периода года все потребители объединяются в две основные группы: с сезонным потреблением (отопление, вентиляция) и с годовым потреблением (подогрев воды, технологические нужды). Режим работы сезонных потребителей зависит от климатических условий (наружной температуры tn и влажности воздуха, скорости и направления ветра) и характеризуется неравномерностью теплопотребления как в течение отопительного сезона, так и в течение каждого месяца. У годовых потребителей при сравнительно постоянном расходе теплоты в течение сезона, месяца и недели режим работы резко изменяется не только по часам суток, но и по дням недели.

Совместное действие потребителей с различными режимами их работы предъявляет определенные требования к виду, количеству и потенциалу теплоносителя, циркулирующего в наружных теплопроводах. Выбор рационального варианта схемы теплоснабжения объекта производится по суммарной тепловой нагрузке отдельных инженерных устройств всех зданий и технологических потребителей. Тепловую нагрузку, или потребность в тепловой энергии, обычно рассчитывают в характерные промежутки времени час, сутки, месяц, сезон или год, причем расчетным расходом теплоты является часовой.

По расчетному расходу выбирают тип источника тепловой энергии, мощность тепло подготовительного оборудования и диаметры трубопроводов. В зависимости от изменения тепловой потребности в течение суток, месяца и года разрабатывают соответствующие режимы отпуска тепловой энергии – эксплуатационные режимы работы теплоснабжающих устройств. При этом учитывают концентрацию тепловых потребителей, удаленность потребителей от тепло источников, геометрическую высоту зданий и рельеф местности.

Месячный, сезонный и годовой расходы тепловой энергии используют в технико-экономических расчетах при сравнении вариантов систем теплоснабжения. Расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принимают по типовым или индивидуальным проектам соответствующих зданий и сооружений. Расход тепловой энергии на производственные процессы учитывают по технологическим проектам данных производств. При отсутствии проектов расчетный расход теплоты определяется раздельно для каждого потребителя.

Расчетный расход тепловой энергии здания, квартала, города включает расход на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и на технологические нужды.

Расход тепловой энергии на отопление

Для обеспечения требуемой температуры воздуха в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий в зимнее время требуется значительное количество тепловой энергии, поэтому отопление зданий в суровых климатических условиях нашей страны является наиболее крупным потребителем тепловой энергии. Продолжительность обогрева зданий соответствует отопительному периоду, т. е. числу суток в течение года с устойчивой среднесуточной температурой наружного воздуха.

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ КОТЕЛЬНЫХ

Тепловой мощностью котельной называется ее максимальная суммарная мощность, отпускаемая в тепловую сеть по всем видам теплоносителя, выраженная в Гкал/ч.

Тепловая мощность котельных определяется:

- для отопительных котельных – суммой часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимально - зимнем режиме и среднечасовых расходов тепла за отопительный период на горячее водоснабжение – при открытых системах тепловых сетей и максимально – часовых – при закрытых;

- для промышленно – отопительных и промышленных котельных – суммой часовых расходов тепла на отопление и вентиляцию при максимально – зимнем режиме, максимально-часовых расходов тепла на технологические цели и среднечасовых расходов тепла за отопительный период на горячее водоснабжение – при открытых системах тепловых сетей и максимально-часовых – при закрытых.

Кроме того, различают установленную, рабочую и резервную тепловую мощность котельной.

Установленная мощность – суммарная мощность котельной при номинальной нагрузке всех установленных котлоагрегатов.

Рабочая мощность – суммарная мощность работающих котлоагрегатов при фактической нагрузке в данный период времени. Рабочая мощность определяется исходя из суммы тепловой нагрузки потребителей и тепла, используемого на собственные нужды котельной, в данный период времени.

Резервная мощность котельной складывается из явного и скрытого резерва. Скрытый резерв – разность между установленной и рабочей мощностью. Резервная мощность для котельных, как правило, составляет скрытый резерв, который используется при аварийном выходе из строя одного из котлоагрегатов путем догрузки остальных работающих. Явный резерв составляет суммарную номинальную мощность котлоагрегатов, работающих в данный период времени и находящихся в холодном состоянии.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ТИПОРАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ КОТЛОАГРЕГАТОВ

Паровой котлоагрегат предназначен для выработки пара и представляет собой систему газовоздушного и пароводяного трактов, которые включают в себя топку, поверхности нагрева (экономайзерные, испарительные, пароперегревательные и воздухоподогревательные) и следующие элементы и узлы: каркас, обмуровку, гарнитуру, трубопроводы в пределах котлоагрегата с запорной и регулирующей арматурой, лестницы и площадки. Кроме того, к паровому котлоагрегату относятся вспомогательные устройства и механизмы: дутьевая и дымососная установки с газовоздухопроводами; угле размольные мельницы с пылепроводами, элементы топливо – подачи в пределах котлоагрегата, шлакоудаляющие и золоулавливающие устройства и система автоматического регулирования.

Водогрейный котлоагрегат предназначен для выработки высокотемпературной воды и представляет собой систему газовоздушного и водяного трактов, которые включают в себя топку, водонагревательные поверхности нагрева и воздухоподогреватель и следующие элементы и узлы: каркас, обмуровку, гарнитуру, трубопроводы в пределах котлоагрегата с запорной и регулирующей арматурой, лестницы и площадки. К водогрейному котлоагрегату относятся те же вспомогательные устройства и механизмы, что и к паровому котлоагрегату.

Котлоагрегат с уравновешенной тягой – котлоагрегат, в котором воздушный тракт на участке вентилятор – топка находится под давлением выше атмосферного, газовый тракт – топка и все газоходы котлоагрегата – под разрежением.

Котлоагрегат под наддувом – котлоагрегат, в котором в топке в газоходах котла с помощью вентилятора создается избыточное давление.

Компоновка котлоагрегата – взаимное расположение топки и конвективных газоходов, определяющие направление движения в них продуктов сгорания.

Горизонтальная компоновка котлоагрегата – движение газов горизонтальное поперечное с несколькими поворотами. Горизонтальная комбинированная – топочная камера с горизонтальным движением газов, примыкающая подъемная конвективная шахта – вертикальная.

П – образная компоновка котлоагрегата: разомкнутые – два вертикальных газохода (подъемный – топочная камера, опускной – конвективная шахта) и соединяющий их горизонтальный газоход; сомкнутая – с размещением конвективной шахты непосредственно за топочной камерой, отделенной плотным экраном.

Башенная компоновка котлоагрегата – топочная  камера и конвективный газоход образуют единую шахту с подъемным движением газов.

Производительность (мощность) парового котлоагрегата – количество пара, вырабатываемое котлоагрегатом в единицу времени.

Номинальная производительность парового котлоагрегата – наибольшая производительность, которую должен обеспечить длительной эксплуатации при сжигании основного топлива при номинальных параметрах пара и питательной воды.

Минимальная производительность – наименьшая нагрузка при которой котлоагрегат может длительно работать без нарушения циркуляции и процесса горения.