3.3 Тепловой баланс котельного агрегата

Тепловой баланс показывает распределение тепла сгоревшего топлива на полезно использованное тепло и тепловые потери.

Тепловой баланс составляется на 1 кг твердого, жидкого или 1 м3 газообразного топлива, теплота сгорания которого принимается за 100%.

Общее уравнение теплового баланса имеет вид:

(3.1)

где - располагаемая или внесенная в котельный агрегат теплота;

- низшая теплота сгорания топлива;

- теплота, полезно используемая на нагрев воды или повышение температуры пара;

- потери тепла с уходящими газами;

- потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива;

- потери теплоты от механической неполноты сгорания;

- потери теплоты в окружающую среду;

- потери теплоты с шлаками, удаляемыми из топки.

Если потери выразить в процентах:

,, и т.д.   	(3.2)

то получится следующее уравнение:

(3.3)

Отношение полезно используемой теплоты ко всей теплоте, внесенной в топку котла при сжигании топлива, называют коэффициентом полезного действия (КПД) котла:

(3.4)

Графически тепловой баланс представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Тепловой баланс котельного агрегата

3.3.1 Потери тепла с уходящими газами

Уходящие газы уносят с собой значительное количество тепловой энергии. Эти потери зависят от температуры газов и их количества: чем больше газов уходит  из котла при сжигании одного и того же количества топлива и чем выше их температура, тем большие потери с уходящими газами. Объем  уходящих газов зависит от режима работы топочной камеры и наличия присосов воздуха через неплотности в обмуровке котлоагрегата.

При эксплуатации котлоагрегатов особое место отводится контролю за качеством воздуха, расходуемого при горении топлива.  Чрезмерное поступление воздуха приводит к увеличению объема уходящих газов, так как излишний воздух в горении не участвует. В то же время и недостаток воздуха снижает экономичность котлоагрегата  и возможно появление другой потери теплоты – от механической неполноты сгорания топлива.

Режим работы топки принято характеризовать относительной величиной:

(3.5)

которая называется коэффициентом  избытка воздуха и показывает соотношение действительно расходуемого   и теоретически необходимого количества воздуха для сгорания 1 кг (м3) топлива.

Практикой установлено, что коэффициент избытка воздуха не должен превышать 1,4 при сжигании твердого, 1,2 – жидкого и 1,1 – газообразного топлива.

Избыток воздуха в котельном агрегате сверх оптимального снижает его КПД. Оптимальное значение  выбирается с учетом достижения минимального суммарного значения и (рисунок 3.2).

Рисунок 3.3 - К определению коэффициента избытка воздуха в топке котла

Важнейшим фактором, влияющим на , является температура уходящих газов . Ее снижение достигается установкой в хвостовой части котла теплоиспользующих элементов (экономайзера, воздухоподогревателя). Чем ниже температура уходящих газов и соответственно меньше температурный напор  между газами и нагреваемым рабочим телом, тем большая площадь поверхности  требуется для такого же охлаждения газа. Повышение приводит к увеличению потери   и, следовательно, к дополнительным затратам топлива  на выработку одного и того же количества пара, горячей воды или др. теплоносителя.

Оптимальная температура определяется на основе технико-экономических расчетов при сопоставлений годовых затрат для теплоиспользующих элементов и топлива для различных значений   (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – К определению температуры уходящих газов

Повышение температуры уходящих газов происходит при загрязнении поверхности нагрева снаружи золой, шлаком и сажей, а внутри – накипью и шламом, а также при слишком повышенной нагрузке котлоагрегата (увеличение расхода топлива и выхода пара) рисунок 3.5.

Рисунок 3.5 - Изменение  температуры уходящих газов с изменением нагрузки

Таким образом, для повышения экономичности котельной установки необходимо вести топочный процесс с минимально допустимым коэффициентом избытка воздуха, обеспечить плотность обмуровки котлоагрегата и добиваться большего охлаждения уходящих газов путем регулярной и своевременной очистки наружных поверхностей нагрева от золы и шлака и внутренних поверхностей нагрева от накипи и шлама. Необходимо правильно использовать теплоту уходящих газов.

3.3.2 Потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива

Причинами этих потерь служат:

1. недостаток воздуха для горения топлива, который приводит к образованию газообразных продуктов неполного сгорания топлива.

2. плохое смесеобразование.

3. малый размер топочной камеры, что определяет недостаток времени для завершения химической реакции.

4. низкая температура в топочной камере, что приводит к снижению скорости выгорания топлива.

5. высокая температура, что может привести к диссоциации продуктов сгорания.

При сжигании твердого топлива в слое необходимо поддерживать оптимальную толщину слоя топлива и добиваться равномерного заполнения полотна колосниковой решетки горящим топливом. При чрезмерной толщине слоя образуется окись углерода. Неравномерный слой топлива приводит к прорывам воздуха в топку. В результате, несмотря на то, что в целом количество поступающего воздуха достаточно для обеспечения нормального топочного процесса, часть его не успевает вступить в реакцию горения и уходит неиспользованным.

При достаточном для полного сгорания топлива количестве воздуха и хорошем смесеобразовании потеря теплоты от химической неполноты сгорания зависит от объемной плотности тепловыделения в топке. Характер зависимости  от видимой (условной) объемной плотности тепловыделения    показан на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Зависимость потери теплоты от химической неполноты сгорания от объемной плотности тепловыделения

Оптимальное отношение , при котором потеря теплоты от химической неполноты сгорания топлива имеет минимальное значение, зависит от вида топлива, способа его сжигания и конструкции топки. Для современных топочных устройств потеря теплоты от химической неполноты сгорания составляет 0 - 2 % при  МВт/м3.

Для снижения потери в топочной камере стремятся повысить температурный уровень, применяя, подогрев воздуха, а также улучшая перемешивание компонентов горения, для чего в ряде топочных устройств применяют так называемое «острое дутье».

При сжигании твердых топлив показателем  является присутствие в уходящих газах окиси углерода, а при сжигании газообразного топлива – окиси углерода и метана.

3.3.3 Потери от механической неполноты сгорания

Этот вид потерь возникает только при сжигании твердого топлива в слое или пылевидном состоянии. Потеря теплоты от механической неполноты сгорания связана с недожогом твердого топлива в топочной камере и состоит из трех слагаемых – потерь с провалом, со шлаком и с уносом.

При сжигании твердого топлива потеря  является основной потерей в тепловом балансе.

При слоевом сжигании основными составляющими потери  является потери со шлаком и провалом, а при камерном сжигании – потеря с уносом.

Потеря теплоты с провалом  зависит от сорта сжигаемого топлива и содержания в нем мелочи, спекаемости топлива и, от конструкции колосниковой решетки.

Потеря теплоты со шлаком, связана с тем, что в образующемся в процессе горения топлива шлаке (в твердом или жидком состоянии) могут содержаться невыгоревшие.