## Slide 1
Энергосбережение –
путь к оздоровлению экономики
ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

## Slide 2
ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод»
Генерация реактивной мощности
Директор по технической политике
Попов П.И.

## Slide 3
Развитие индустрии получения альтернативных видов энергии имеет огромную значимость, но не менее важно и то, насколько эффективно мы используем получаемую энергию
Реализация идей «зеленой энергетики» сводится к использованию возобновляемых источников энергии, имеется в виду гидроэлектростанции, современные солнечные и ветровые электростанции.
Генерация реактивной мощности с использованием конденсаторов одно из основных направлений энергосбережения и энергоэффективности, которое можно ставить в один ряд с возобновляемыми источниками электроэнергии в плане реализации идеи «зеленая энергетика»

## Slide 4: Возобновляемые источники энергии

## Slide 6: Потери связанные с передачей электроэнергии
ΔPлинии = 3 х (Iнагрузки )2 х Rлинии
ΔQлинии = 3 х (Iнагрузки )2 х Xлинии
ΔPтр-ра = 3 х (Iнагрузки )2 х Rтр-ра
ΔQтр-ра = 3 х (Iнагрузки )2 х Xтр-ра

## Slide 7: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ размещения компенсирующих и фильтр – компенсирующих устройств в электрических сетях Энергетического комплекса (Риддерский РЭС) с целью повышения качества напряжения и снижения потерь электроэнергии
Значительный экономический эффект, связанный с:
1. уменьшением затрат на эксплуатацию оборудования, благодаря разгрузке линий и трансформаторов от реактивных токов и увеличению межремонтных периодов для электрооборудования.
2. уменьшением недоотпуска продукции из-за простоев, благодаря сохранению работоспособности системы в аварийных режимах.
3. уменьшением затрат на эксплуатацию оборудования, благодаря разгрузке сетей от токов высших гармоник, увеличению межремонтных периодов и уменьшению аварий за счет повышения качества электроэнергии по фактору несинусоидальности и уровней напряжения у потребителей.

## Slide 8: Расчет окупаемости внедрения КУ в Риддерском РЭС
Затраты на КУ и ФКУ | Тариф на э/э | Снижение потерь э/э |  |  | Срок окуп*
 |  | dP | d3 | Сгод | 
тенге | Тг/кВтч | кВт | кВт*ч/год | тенге/год | лет
164164503 | 4,5 | 3306 | 24993360 | 112 470 120 | 1,46
Необходимая суммарная мощность генерации 65,3 МВар
Окупаемость рассчитана только из соображений экономии электроэнергии за счет снижения потерь в сетях 110, 35, 6, 10 кВ при подключении КУ dЭ рассчитана для 3-х сменной работы.

## Slide 9
Фильтрокомпенсирующие установки производства АО «УККЗ»
На напряжения от 0,4 до 110 кВ

## Slide 10
Контактор
вакуумный
Ограничение коммутационных
токов конденсатора, защита
коммутационной аппаратуры.
Обеспечение коммутации
в автоматическом режиме
Обеспечение защиты
оборудования от сверхтоков
при коротких замыканий
Реактор
токоограничивающий
Предохранитель
серии ПКТ-VK

## Slide 11: Поставка продукции в модульном исполнении

## Slide 12: Качество электроэнергии - технический термин, который был закреплен в государственном стандарте - ГОСТ 13109.
При медленном изменении нагрузки в соответствии с её графиком — отклонение напряжения;
При резкопеременном характере нагрузки — колебания напряжения;
При несимметричном распределении нагрузки по фазам электрической сети — несимметрия напряжений в трёхфазной системе;
При нелинейной нагрузке — несинусоидальность формы кривой напряжения.
В отношении этих явлений потребители электрической энергии имеют возможность тем или иным образом влиять на её качество.
Понятие качества электрической энергии отличается от понятия качества других товаров. Качество электроэнергии проявляется не непосредственно, а через качество работы электроприемников.

## Slide 13: Создание режима резонанса Режим при котором XL= - XC X=0
X
XL
XC
ω
XLр
XCр
СИЛОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
На напряжение 0,4-110 кВ

## Slide 14
Батареи статических конденсаторов на новой элементарной базе
Назначение: для компенсации реактивной мощности в сетях от 6,3 до 110кВ, частотой 50Гц

## Slide 15: Эксплутационные условия
Высоковольтные батареи конденсаторов допускают работу при перенапряжениях в электрической сети (в соответствии с МЭК 60871-1):
< 1,10 x Uном
1,10 ≤ Uном < 1,15 - 12 час в течении 24 часов;
- 1,15 ≤ Uном < 1,20 - 30 мин в течении 24 часов;
- 1,20 ≤ Uном < 1,30 x Uном - 5 мин;
- 1,30 = Uном - 1 мин.
Допустимые перенапряжения
Допустимые перегрузки по току нагрузки.
Максимально допустимые условия по токовой перегрузке 1,3 х Iном (в
соответствии с МЭК 60871-1).
Кратковременные сверхтоки могут
достигать значения 1,5 х Iном не более 1 мин.
Допустимый температурный диапазон
включения конденсаторной батареи -40/+40 °С.
эксплуатации конденсаторной батареи -60/+40 °С.

## Slide 16
Преимущество применения БСК производства УККЗ
Мы разрабатываем и выпускаем конденсаторы, адаптированные к особенностям наших сетей;
Наличие внутренних предохранителей;
3. Расширенные возможности использования за счет гибкого диапазона по мощности;
4. Возможность эксплуатации в особо загрязненных районах и высокогорье;
5. Улучшенная конструкция и технология изготовления
каркас – горячее цинкование, комплектующие изделия от лучших мировых производителей;
6. Соединения обработаны электропроводной смазкой, улучшающей контакт.
7. Это географическое расположение нашего завода.

## Slide 17
Минимальные затраты времени на монтаж батареи.
Простота монтажа

## Slide 18
БСК – прошлое
Такой вид имело БСК
на П/С «Субханкулово»

## Slide 19: Поставка БСК на ПС «Субханкулово»

## Slide 20
www.UKKZ.com
Энергосбережение – наше направление!
Конденсаторы – наша продукция!
Качество – наше кредо!