2 ТРАНСФОРМАТОРЛАР ЖӘНЕ  АВТОТРАНСФОРМАТОРЛАРДЫҢ ОРЫН БАСУ СҰЛБАСЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН АНЫҚТАУ

Есеп. Төмендеткіш қосалқы станцияда 2 үш орамды трансформатор (автотрансформатор) орналасқан, тұтынушылар электрэнергияны Әуе беріліс желісімен (ӘБЖ) тұтынылады  оның ұзындығы L.

ТДТН – 63000/110/35/10 трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтау қажет, егерде  Uпит = 119 кВ

Шешімі

1. Трансформатордың орын басу сұлбасы.

1.2 По таблице 6.10 кесте ( Рокотян) бойынша трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтаймыз:

Uном= 115 кВ	∆Р= 0,053 МВт

Uном= 38,5 кВ                                        ∆Р= 0,29 МВт

Uном= 11 кВ	                                   u,вн-сн =10,5%

u,вн-нн =18%

I= 0,55%	                                               u,сн-нн =7%

Трансформатордың активті кедергілері

R= == 1 Ом                                       (2.1)

R= R= R=0,5R=0,5 Ом

Трансформатордың реактивті кедергілері

X= == 45,1 Ом                                  (2.2)

u= (u+ u - u) = (10,5+18-7) = 21,5%                             (2.3)

X= =

u= (u+ u - u) = (10,5+7 – 18) = - 0,5 = 0

X= = Ом

u= (u+ u - u)= = 14,5%