Регулирование потребления энергии.

Регулирование количества потребляемой энергии может осуществляться ручным способом и с использованием автоматики. На эффективность первого метода большое влияние оказывает человеческий фактор, связанный с субъективным восприятием окружающего мира. Поэтому возможности ручного метода регулирования ограничены более узкими рамками. Например, такие факторы, как освещенность или температура помещения, определяющие комфортные условия в зданиях, ассоциируются у людей по-разному. Автоматическое регулирование лишено этих недостатков и позволяет поддерживать комфортные условия в соответствии с установленными нормами.

Под автоматическим регулированием понимается поддержание постоянным или изменяющимся по определенному закону физического параметра, характеризующего процесс. Регулирование складывается из измерения состояния объекта и действующих на него возмущений и воздействия на регулирующий орган объекта.

Основные задачи системы управления:

- стабилизация (поддержание постоянными управляемых величин с заданной точностью), например поддержание температуры в помещении с точностью ± 2 °С;

- программное управление (управление физическим параметром по заранее известному закону), например функциональная зависимость температуры теплоносителя в системе теплоснабжения от температуры наружного воздуха.

По типу воздействия на объект системы управления могут быть разделены на следующие группы:

- следящие (за некоторой измеряемой величиной);

- самонастраивающиеся (на оптимальное значение какого-либо из показателей системы);

- разомкнутые (регулирование без обратной связи);

- замкнутые (регулирование с обратной связью).

В разомкнутых системах управления, как правило, отсутствует компенсация влияния неконтролируемых возмущений, и они применяются для систем программного управления. Например, при односменной или двухсменной работе учреждений и предприятий после окончания рабочего дня отпуск теплоты уменьшается, а перед началом - повышается до требуемых нормативов. В жилых домах, наоборот, отпуск теплоты максимален в вечернее время, когда большинство людей находятся дома и требуется поддержание комфортных условий. Кроме того, данные системы позволяют осуществлять пофасадное регулирование отпуска теплоты, которое учитывает направление и интенсивность ветра, а также потоки лучистой теплоты Солнца. Такая система дает возможность создавать однородные комфортные условия для обитателей всех помещений и приводит к более эффективному использованию энергии.

В замкнутых системах управляющее воздействие формируется в зависимости от управляемой величины. Они используются для систем стабилизации.

Рассмотрим типовую функциональную схему автоматического регулирования, применяемую в системах теплопотребления зданий (рисунок 5). Регулятор 2 предназначен для качественного и количественного регулирования отпуска теплоты в системах отопления. При качественном регулировании температуры теплоносителя, подаваемого в отопительные приборы 7, контроль над ней осуществляется по датчику 4 в подающем теплопроводе. В зависимости от температуры наружного воздуха, измеряемой датчиком 1, для поддержания комфортных условий в здании температура теплоносителя изменяется. Так, при высокой температуре наружного воздуха здание обогревается слабее и наоборот. Для более эффективного использования тепловой энергии регулятор ограничивает максимальное значение температуры «обратной» воды. Контроль над температурой осуществляется с помощью датчика 8, а регулирование проводится подмешиванием части потока «обратной» воды в «прямую» через реверсивный привод регулирующего трехходового клапана 9.

1 - датчик температуры наружного воздуха; 2 - регулятор; 3 - датчик температуры помещения; 4 - датчик температуры воды в прямом теплопроводе; 5 - насос; 6 - термостатирующий вентиль; 7 - отопительные приборы; 8 - датчик температры воды в обратном теплопроводе; 9 - трехходовой регулирующий клапан с реверсивным приводом; 10 - электромагнитный расходомер; 11 - регулятор перепада давления; 12 - фильтр

Рисунок 5 - Автоматизированная система отпуска и учета теплоты в зданиях

При количественном регулировании осуществляется управление насосом 5. При понижении температуры наружного воздуха расход теплоносителя увеличивается, а при повышении - уменьшается.

Учет тепловой энергии, потребляемой системой отопления, осуществляется на основании уравнения теплового баланса путем измерения расхода датчиком 10 и температур «прямой» и «обратной» воды датчиками 4 и 8.

Неравномерное распределение теплоносителя по стоякам и отопительным приборам вызывает различие температур в помещениях здания. С помощью регулятора перепада давления прямого действия 11 поддерживается требуемая для системы теплопотребления разность давлений в подающем и обратном теплопроводах независимо от их колебаний и изменения расхода теплоносителя в системе. При росте перепада давления клапан закрывается, а при уменьшении - открывается, что обеспечивает стабильность в системе теплоснабжения. Постоянство разности давлений — это обязательное условие для оптимального регулирования. Правильное гидравлическое уравновешивание стояков может вызвать уменьшение средней температуры циркуляционной воды на 1-3°С. Уменьшение средней температуры воды на 1 °С соответствует ежегодной экономии энергии, равной 5-8 %.

В двухтрубных системах отопления может быть реализовано индивидуальное регулирование отпуска теплоты на каждом отопительном приборе без ущерба для других потребителей теплоты. Регулирование может быть как ручным, так и автоматическим. В последнем случае может быть использован термостатирующий вентиль (радиаторный терморегулятор). Установка таких терморегуляторов позволяет за отопительный сезон сэкономить приблизительно 15% энергии. Понижение температуры в отапливаемом помещении на 1°С уменьшает потребление энергии на 7 %.

Принцип действия термостатирующего вентиля (рисунок 6) заключается в следующем. Установка режима работы производится ручным регулятором 1, который соединен с регулирующим органом. При повышении температуры воздуха в отапливаемом помещении увеличивается объем термочувствительного элемента 2. Увеличение объема приводит к перемещению штока датчика температуры 3, который воздействует на клапан 6. В результате уменьшается проходное сечение для теплоносителя. Снижается его расход, что и вызывает уменьшение средней температуры теплоносителя в отопительном приборе, а следовательно, и воздуха в помещении.

1 - регулятор для установок режима отопления; 2 - термочувствительный (жидкостный) элемент; 3 - шток датчика температуры; 4 - шкала настройки; 5 - сальник; 6 - клапанный узел; 7 -резьбовое подсоединение

Рисунок 6 - Радиаторный терморегулятор

Достоинством термостатирующих вентилей является также и то, что регулировка расхода теплоносителя производится с учетом поступления теплоты от других источников в помещении. Электрическое освещение, бытовые электроприборы, плиты, холодильники и сам человек отдают теплоту в помещение, что и учитывается индивидуальными регуляторами теплоты.

Регулирование энергопотребления может также осуществляться в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения, освещения, сжатого воздуха, а также в технологических процессах сушки, термообработки, гальваностегии и других случаях.