БЭЖ орын басу сұлбалары

4.6 сурет– БЭЖ орын басу сұлбалары                                     а) П – тәрізді; б) Т - тәрізді

а)

б)

G/2

R

X

B/2

B/2

G/2

R/2

R/2

X/2

X/2

G

B

Сонымен, электр желілері белсенді кедергісімен Rл, желісінің реактивті кедергісімен хл, белсенді өткізгіштігімен Gл, реактивті өткізгіштігімен Вл сипатталады. Есептеулерде электр желілері симметриялы П және T-тәрізді сұлбалармен ұсынылуы мүмкін (сурет. 4.6).

П – - тәрізді сұлба жиі қолданылады.

Кернеу класына байланысты толық орын басу сұлбасы белгілі бір параметрлерін елемеуге болады (4.7 суретті қараңыз):

* Кернеуі 220 кВ дейінгі ӘЭБЖ(Ркор  0);

* Кернеуі 35кВ дейінгі ӘЭБЖ (Ркор  0, Qc  0);

* Кернеуі 35кВ КЭБЖ (реактивті кедергі   0)

* Кернеуі 20 кВ КЭБЖ(реактивті кедергі  0, диэлектрлік шығындар  0);

* Кернеуі 10 кВ дейін КЭБЖ (реактивті кедергі  0, диэлектрлік шығындар 0, Qc  0).

Х

R

B/2

B/2

Х

R

а)

б)

в)

д)

г)

R

G/2

R

B/2

B/2

G/2

R

B/2

B/2

4.7 Сурет – БЭЖ жеңілдетілген орын басу сұлбалары

а) Кернеуі 220 кВ дейінгі ӘЭБЖ;

б) Кернеуі 35кВ дейінгі ӘЭБЖ;

в) Кернеуі 35кВ КЭБЖ;

г) Кернеуі 20кВ КЭБЖ;

д) Кернеуі 6-10кВ КЭБЖ;

Трансформаторлардың орын басу сұлбалары

Электр станциялары мен қосалқы станцияларда үш фазалы және бір фазалы, екі орамалы және үш орамалы күштік трансформаторлар мен автотранс-форматорлар және төмен кернеулі орамасы бар бір фазалы және үш фазалы күштік трансформаторлар орнатылады.

Трансформатордың аббревиатурасында келесі ақпарат дәйектілікпен (солдан оңға қарай) енгізіледі:

* құрылғы түрі (А-автотрансформатор, белгілеусіз-трансформатор);

* фазалар саны (О-бір фазалы, Т-үш фазалы);

* төмен кернеу орамасының болуы-P;

* салқындату жүйесі (М – табиғи май және ауа айналымы, Д-мәжбүрлі ауа айналымы және табиғи май айналымы, МЦ-табиғи ауа айналымы және мәжбүрлі май айналымы, ДЦ-мәжбүрлі ауа және май айналымы және т. б);

* орамалар саны (белгілеусіз-екі орамалы, Т-үш орамалы-дәл);

* жүктемеде кернеуді реттеу құрылғысының (ТБН) болуы);

* орындау (З-қорғаныс, Г-найзағайға төзімді, У-жетілдірілген, Л-құйылған оқшаулаумен);

* нақты қолдану саласы (С – электр станцияларының жеке қажеттілік жүйелері үшін, Ж-темір жолдарды электрлендіру үшін);

* кВ∙А номиналды қуаты,

* кВ орамалардың кернеу классы (трансформатор қосылған желінің кернеуі).

Екі орамалы трансформатор

Электр сұлбаларда екі орамалы трансформатор келесідей ұсынылған 5.1 суретте көрсетілген.

5.1 Сурет – Екіорамалы трансформатордың шартты белгісі

Орамаларда орамалардың қосылу схемалары (жұлдызша, бейтарап сымы бар жұлдызша, үшбұрыш) және бейтарап жұмыс режимі көрсетіледі:

* жұлдызша - оқшауланған бейтарап сымымен;

* бейтарап сымы бар жұлдызша-бейтараптың жермен байланысы бар.

Қабылданған белгілер жүйесіне сәйкес TДН-10000/110/10 транс-форматорының аббревиатурасы кеңейтіледі: үш фазалы трансформатор, мәжбүрлі ауа айналымы және майдың табиғи айналымы бар екі орамалы және жүктеме кезіндегі кернеуді реттеу жүйесі. Номиналды қуаты-10000 кВА, жоғары кернеу орамасының кернеу классы – 110 кВ, төмен кернеу классы – 10 кВ.

Тәжірибелік есептеулерде екі орамалы трансформатор көбінесе Г-тәрізді орын басу сұлбасымен ұсынылады (сурет. 5.2).

-

5.2 Сурет –Г-тәрізді орын басу сұлбасы

Трансформатордың белсенді және реактивті кедергісі (бойлық тармақ) - бұл жоғары кернеу орамасының белсенді және реактивті кедергілерінің қосындысы және оған келтірілген төменгі кернеу орамасы:

Орын басу сұлбаның көлденең тармағы белсенді Gт және өткізгіштердегі реактивті Вт болып табылады. Өткізгіштік әдетте бастапқы орамадан қосылады: жоғарылататын трансформаторлар үшін – төменгі кернеу орамасынан, ал төмендеткіштер үшін – жоғары кернеу орамасынан.

Мұндай орын басу сұлбада трансформация жоқ, яғни идеалды трансформатор жоқ. Сондықтан есептеулерде қайталама кернеу бастапқы ораманың кернеуіне әкеледі.

Белсенді өткізгіштік трансформатор болатындағы белсенді қуаттың магниттелуіне және құйынды токтарға, реактивті өткізгіштіктің магниттелетін қуатына байланысты. Электр желісінің режимдерінің есептеулерінде өткізгіштік бос жүріс шығындарына тең жүктемемен ауыстырылады.

Белсенді өткізгіштік трансформатор болатындағы белсенді қуаттың магниттелуіне және құйынды токтарға, реактивті өткізгіштіктің магниттелетін қуатына байланысты. Электр желісінің режимдерінің есептеулерінде өткізгіштік бос жүріс шығындарына тең жүктемемен ауыстырылады.

Трансформаторды орын басу сұлбасының параметрлері екі тәжірибеден анықталады – бос және қысқа тұйықталу. Тәжірибелерде трансформатордың паспорттық деректерінде көрсетілген келесі шамалар анықталады:

*ΔРх кВт бос жүріс режиміндегі белсенді қуаттың жоғалуы;

*ΔРк кВт-та қысқа тұйықталу режиміндегі белсенді қуаттың жоғалуы;

* UK қысқа тұйықталу кернеуі, в %;

* I0 бос жүріс тогы, % - бен.

Белсенді және реактивті кедергілердің мәні қысқа тұйықталу тәжірибесінен табылған (сурет. 5.3). Тәжірибе келесідей орындалады: төменгі кернеу орамасы қысқарады, ал номиналды ток екеуінде де ағып кетуі үшін жоғары кернеу орамасына (UK) беріледі.

5.3 Сурет – Екі орамалы трансформатордың қысқа тұйықталу сұлбасы

Қысқа тұйықталу кернеуі трансформатордың номиналды кернеуінен әлдеқайда аз болғандықтан, өткізгіштегі белсенді қуаттың жоғалуы іс жүзінде нөлге тең. Осылайша, қысқа тұйықталу режиміндегі белсенді қуаттың барлық шығындары орамаларды жылытуға кетеді. Математикалық түрде оны келесі түрде жазуға болады

(5.1)

Егер (5.1) өрнектегі токтың мәнін жоғары кернеу орамасының қуаты мен номиналды кернеуі арқылы көрсететін болсақ

,

онда екі орамды трансформатордың белсенді кедергісін есептейтін өрнегін анықтаймыз:

Напряжение короткого замыкания Uк қысқа тұйықталу кернеуі активті кедергідегі кернеудің төмендеуі Uк а және реактивті кедепгідегі кернеудің төмендеінің Uк р қосындысынан анықталады.

Біз оларды номиналды кернеудің пайызымен білдіреміз.

Трансформатордың белсенді кедергісіндегі кернеудің төмендеуі:

Өрнекке Rт шамасын қойып келесі өрнекті анықтаймыз:

Осылайша, пайызбен көрсетілген белсенді кедергідегі кернеудің төмендеу мәні қысқа тұйықталу режиміндегі белсенді қуаттың жоғалуына пропорционалды.

Пайыздық кедергідегі кернеудің төмендеуіне арналған өрнек келесідей

(5.2)

Осыдан трансформатордың реактивті кедергісінің шамасын анықтайаламыз

Анықталған өрнекті Uв ном көбейтеміз және бөлеміз :

Қазіргі трансформаторларда белсенді кедергі реактивті кедергіден әлдеқайда көп. Сондықтан практикалық есептеулерде Uк р ≈ Uк. деп қабылдауға болады. Содан кейін трансформатордың индуктивті кедергісін есептеу формуласы келесідей болады:

Трансформаторларда трансформация коэффициенттерін өзгертуге мүмкіндік беретін кернеуді реттейтін құрылғылар бар (РПН немесе РПБ). Сондықтан UK мәні (демек, индуктивті кедергі мәні) РПН немесе РПБқұрылғыларының тармағына байланысты. Белгіленген режимдерді есептеу кезінде бұл тәуелділік ескерілмейді. Ол автоматика және релелік қорғаныс құрылғыларын таңдау кезінде қысқа тұйықталу токтарын есептеу кезінде ескеріледі.

Магниттеу тармағының өткізгіштігі бос жұмыс тәжірибесінен анықталады (сурет. 5.4), ол номиналды кернеуде орындалады. Бұл режимде трансформатор жұмыс істемейтін шығындарға тең қуатты пайдаланады:

5.4 Сурет – Екі орамалы трансформатордың бос жүріс тәжірибесі

.

Белсенді қуаттың жоғалуы трансформаторлардың белсенді өткізгіштігіне пропорционалды

Осыдан белсенді өткізгіштік мәнін анықтауға болады:

Реактивті қуаттың жоғалуы трансформатордың реактивті өткізгіштігіне пропорционалды:

Сондықтан трансформатордың реактивті өткізгіштігінің мәні:

Реактивті қуаттың жоғалу мөлшері магниттеу тогына пропорционал

(5.3)

мұндағы Uн-трансформатордың фазалық номиналды кернеуі.

Бос токтың мәні Iμ магниттеу тогынан және жұмыс болатындағы токтан тұрады:

Іх = Iμ + Іб.

Болаттағы ток магнит тогының шамамен 10% құрайтындықтан, өрнекті (5.3) жазуға болады:

Паспорттық деректерде бос жүріс тогының шамасы номиналды токтың пайызымен келтіріледі. Сондықтан біз жаза аламыз:

Алынған өрнекті ескере отырып, реактивті өткізгіштікті есептеу формуласы келесідей болады:

Үш орамалы трансформатор

Электр сұлбаларда үш орамалы трансформатор келесідей ұсынылған 5.5 суретте көрсетілген.

5.5 Сурет – Үш орамалы трансформатордың шартты белгісі

Қабылданған белгілер жүйесіне сәйкес ТДТН-25000/110/35/10 трансформаторының аббревиатурасы шифрланған: үш фазалы үш орамалы трансформатор, мәжбүрлі ауа айналымы және табиғи май айналымы және жүктеме кезіндегі кернеуді реттеу жүйесі бар. Номиналды қуаты-25000 кВА, жоғары кернеу-110 кВ, орташа кернеу – 35 кВ, төмен кернеу – 10 кВ.

Үш орамалы трансформатордың орамалары әртүрлі қуатқа ие болуы мүмкін. Трансформатордың номиналды қуаты ретінде оның орамаларының ең көп қуатына тең қуат алынады. Трансформатордың бұл қуаты қыздыру жағдайларына сәйкес есептеледі.

Трансформаторлар орамалардың келесі орындалуымен орындалады –

100 % / 100 % /100 %, 100 % / 100 % / 66,7 % және 100% / 66,7% / 66,7%.

Есептеулерде үш орамалы трансформатор үш сәулелі жұлдыз түрінде орын басу сұлбасы ұсынылған (сурет. 5.6).

Схемадағы барлық кедергілер жоғары ораманың кернеуіне келтірілген.

5.6 сурет – Орын басу сұлбасы

Үш орамалы трансформатордың орын басу сұлбасының параметрлерін анықтау үшін бір жұмыс тәжірибесі және үш қысқа тұйықталу тәжірибесі қажет. Бос жұмыс тәжірибесінен белсенді және реактивті өткізгіштікті есептеу үшін мәліметтер анықталады. Олар екі орамалы трансформатор үшін бірдей формулалар бойынша есептеледі.

Қысқа тұйықталу тәжірибелері келесідей орындалады-бір орам қысқарады, екіншісі бос, ал үшінші орамаға қысқа тұйықталу кернеуі беріледі. Тәжірибелер нәтижесінде келесі төлқұжат деректері анықталады:

* төмен кернеу орамасы қысқарғанда және жоғары кернеу орамасы жағынан қоректенгенде – Uк вн, ∆Рк вн;

* төмен кернеу орамасы қысқарғанда және орташа кернеу орамасы жағынан қоректенгенде – Uк сн, ∆Рк сн;

* орташа кернеудің қысқартылған орамасы және жоғары кернеу орамасы жағынан қоректену кезінде – Uк вс, ∆Рк вс.

Эксперименттердің шарттарын ескере отырып, келесі теңдеулер жүйесін жазуға болады:

Бірінші теңдеулер жүйесін шеше отырып, әр ораманың қысқа тұйықталу кернеуінің мәнін анықтаймыз:

Қысқа тұйықталу кернеулерінің біреуі абсолютті шамада қалған екеуінен әлдеқайда аз. Көбінесе бұл Uк с немесе Uк сн., бұл трансформатордың конструктивті орындалуына байланысты. Орамалар трансформатордың магнит өзекшесінде концентрлік түрде орналасқан. Сондықтан басқа екі ораманың арасындағы ораманың магнит өрісі осы орамалардың магнит өрістерімен толығымен өтеледі.  Тәжірибелік есептеулерде осы ораманың UK мәні нөлге тең болады.

Трансформатор орамаларының индуктивті кедергісі екі орамалы трансформатордың  бірдей формуласы бойынша есептеледі:

Бірінші теңдеулер жүйесін шеше отырып, әр орамадағы белсенді қуаттың жоғалу мәнін анықтаймыз:

Трансформатор орамаларының белсенді кедергісі екі орамалы трансформатодың формула бойынша есептеледі:

Көбінесе анықтамалық әдебиеттерде ең қуатты орамалар үшін жасалған қысқа тұйықталу тәжірибесінен анықталған ∆Рк-нің бір ғана мәні берілген. Әдетте бұл ∆Рк. Әрбір орамадағы қуаттың жоғалуы келесі теңдеулер жүйесін шешкен кезде орамалардың номиналды қуатының қатынасын ескере отырып анықталады:

Төменгі кернеу орамасындағы белсенді қуаттың жоғалуы кез-келген арақатынастан есептеледі:

немесе

Орам қуаттарының ара қатынасы 100 % / 100 % / 100 %

∆Рк в = ∆Рк с = ∆Рк н = 0,5 ∆Рк вс,

Орам қуаттарының ара қатынасы 100 % / 100 % / 66,7 % –

∆Рк в = ∆Рк с = 0,5 ∆Рк вс;       ∆Рк н = 1,5 ∆Рк в.

Бөлінген орамасы бар екі орамалы төмен кернеулі

трансформатор

25 және одан жоғары МВА қуатты екі орамалы трансформаторлар төмен кернеулі бөлінген орамамен орындалады. Сұлбаларда шартты белгілер 5.7суретте көрсетілген.

5.7 Сурет - Бөлінген орамасы бар екі орамалы төмен кернеулі

трансформатордың шартты белгісі

ТДРН-25000/110/10 трансформаторының қабылданған таңбалау жүйесіне сәйкес: үш фазалы трансформатор, мәжбүрлі ауа циркуляциясы және майдың табиғи айналымы және жүктеме кезіндегі кернеуді реттеу жүйесі бар төмен кернеудің бөлінген орамасы бар екі орамалы. Номиналды қуаты-25000 кВА, жоғары кернеу орамасының кернеу класы – 110 кВ, төмен кернеу – 10 кВ.

Трансформаторларда үш сәулелі орын басу сұлбасы бар (сурет. 5.8).

5.8 Сурет – орын басу сұлбасы

Тәжірибе үшін жеткілікті дәлдікпен мұндай трансформаторды жалпы желімен қоректенетін екі тәуелсіз екі орамалы трансформатор ретінде қарастыруға болады.

Бөлінген орамасы бар трансформаторлар орам қуаты 100 % / 50 % / 50% арақатынасымен орындалады. Бұдан

Rнн1 = Rнн2 = 2 Rв.                                             (5.4)

Қысқа тұйықталу тәжірибесі төмен кернеу орамаларын параллель қосу арқылы жүзеге асырылады. Алынған мәліметтер бойынша трансформатордың жалпы белсенді және индуктивті кедергісі анықталады:

және

Қысқа тұйықталу тәжірибесін орындау шарттарына сәйкес

;                                          (5.5)

(5.6)

(5.3)  өрнегін  (5.5) өрнегіне қоятын болсақ, келесі теңдік орындалады

Rнн1 = Rнн2 = Rобщ   и   Rв = 0,5 Rобщ.

Орамалардың индуктивті кедергісін анықтау үшін орамалардың магниттік тізбектегі орналасуын, яғни магнит өрістерінің әсерін ескеру қажет.

Сонымен, бір фазалы трансформаторлар тобы үшін:

Хв = 0   и   Хнн1 = Хнн2 = 2 Хобщ.

Орамалар бір-бірінен жоғары орналасқан кезде үш фазалы трансформаторлар үшін:

Хв = 0,125 Хобщ   и   Хнн1 = Хнн2 = 1,75 Хобщ.

Бөлінген орамасы бар трансформатордың өткізгіштігі екі орамалы трансформатор сияқты анықталады.

Төмен кернеу секцияларын бөлек қуаттандыру үшін бөлінген орамалары бар трансформаторларды қолдану қысқа тұйықталу тогын екі есе азайтуға және көптеген жағдайларда ток шектейтін реакторларсыз жасауға мүмкіндік береді.

Автотрансформатор

Электр сұлбаларда автотрансформатор келесідей бейнеленеді (сурет. 5.9).

5.9  Сурет - Автотрансформатордың шартты белгісі

Қабылданған белгілер жүйесіне сәйкес АТДТН-125000/ 220/110/10 авто-трансформаторының аббревиатурасы: үш фазалы автотрансформатор, ауа мен майдың мәжбүрлі айналымы бар үш орамалы және жүктеме астындағы кернеуді реттеу жүйесі. Номиналды қуаты-25000 кВА, жоғары кернеу орамасының кернеу класы-220 кВ, орташа кернеу – 110 кВ, төмен кернеу – 10 кВ.

Автотрансформатор үш орамалы трансформатордан ерекшеленеді, оның орамалары жоғары және орташа кернеуде, магниттік байланыстан басқа, әлі де электр байланысы бар (сурет. 5.10). Орташа кернеу орамасы жоғары кернеу орамасының бөлігі болып табылады.

5.10 Сурет – Автотрансформатордың орамаларының жалғану сұлбасы

а) тізбетелген орам б) жалпы орам

Жоғары кернеу орамасы екі бөліктен тұрады – тізбектеп жалғанған орам және жалпы орам.

Автотрансформатор тізбектелген орамадағы кернеуді төмендету режимінде жұмыс істеген кезде, Iв тогы ағып кетеді, ол магнит ағынын тудырады және жалпы орамадағы Iобщ.  тогын тудырады. Орташа кернеу орамасындағы жүктеме тогы осы токтардың қосындысына тең:

Iс = Iв + Iобщ.

Iв тогы орамалардың электрлік байланысымен, ал Iобщ тогы магниттік байланыспен анықталады.

Орташа кернеу орамасындағы жоғары кернеу орамасынан берілетін жалпы қуат автотрансформатордың номиналды қуаты деп аталады. Ол келесідей есептеледі

Бұл өрнекті келесідей жазуға болады:

Жоғары кернеу орамаларынан орташа кернеу орамаларынамагнит жолымен белілетін трансформатордың қуаты типтік қуат деп аталады. Осы қуат арқылы трансформатордың көлемі анықталады.

Электр байланысы арқылы берілетін қуат электрлік деп аталады. Бұл қуат жалпы орамды жүктелемейді.

Типтік қуат номиналды қуаттан төмен. Қанша есе екенін анықтайық білеміз. Ол үшін стандартты қуаттың номиналды қуатқа қатынасын алайық:

.

α коэффициенті пайда коэффициенті деп аталады. Автотрансформатордың пайдалылығы сол қуаттың үш орамалы трансформаторына қатысты анықталады.

Төменгі кернеу орамасында тек жоғары және орта кернеулі орамалары бар магниттік байланыс бар. Бұл ораманың қуаты автотрансформатордың әдеттегі қуатынан аспауы керек. Әйтпесе, автотрансформатордың магниттік тізбегінің өлшемдері төменгі кернеу орамасының қуатымен анықталады.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, автотрансформатор орамаларының номиналды қуатының арақатынасын жазуға болады:

100 % / 100 % / α %.

Үш орамалы трансформатормен салыстырғанда автотрансформатордың артықшылықтары:

* материалдарды аз тұтыну (мыс, болат, оқшаулау);

• аз көлемдері;

* бос және қысқа тұйықталу режимдеріндегі белсенді қуаттың аз жоғалуы;

* үлкен тиімділік коэффициенті;

* жеңіл салқындату шарттары.

Кемшіліктері:

* кернеуді тәуелсіз реттеуді орындау күрделілігі;

* атмосфералық кернеулердің асқындауы жоғары кернеу орамасынан орамалардың электр байланысына байланысты орташа кернеу орамасына және кері өту қаупті;

* нейтралды міндетті түрде жерге тұйықтау қажеттілігі. Бұл бір фазалы қысқа тұйықталу тогының үш фазалы қысқа тұйықталу тогынан үлкен болуына әкеледі. Егер бейтарап жерге тұйықталса, онда орамалардың оқшаулауын сызықтық кернеуге есептеу керек

Автотрансформатордың орын басу сұлбасы үш орамалы трансформатордың сұлбасымен бірдей. Орын басу сұлбасының параметрлері ұқсас есептеледі. Паспорттық деректердің бір бөлігі номиналды қуатқа емес, типтік қуатқа келтірілуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Төменгі кернеу орамасы типтік қуатқа есептеледі. Сондықтан, төменгі кернеу орамасының қысқа тұйықталуымен кернеу осы орамадағы токты анықтайтын мәнге дейін көтеріледі. Бұл жағдайда ∆Рк вн, ∆Рк сн, Uк вн және Uк сн параметрлері автотрансформатордың типтік қуатына келтіріледі.

Егер төлқұжат деректерінде бұл ерекшелік байқалса, онда көрсетілген параметрлер формулаларға сәйкес номиналды қуатқа әкелуі керек:

және         .

“*” белгісі автотрансформатордың параметрлері типтік қуатына келтірілген.