ЛЕКЦИЯ № 3

# ГТУ комбинированного цикла

Парогазовые электростанции представляют собой сочетание газовой и паровой турбины. Электростанции комбинированного типа на базе парогазовых установок обладают высоким КПД - 58%, а также они более экологически чистые, т.к. производят гораздо меньше выбросов парниковых газов.

Парогазовая установка содержит два отдельных двигателя: паросиловой и газотурбинный. В газотурбинной установке турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива. Топливом может служить как природный газ, так и продукты нефтяной промышленности (дизельное топливо). На одном валу с турбиной находится генератор, который за счет вращения ротора вырабатывает электрический ток. Проходя через газовую турбину, продукты сгорания отдают лишь часть своей энергии и на выходе из неё, когда их давление уже близко к наружному и работа не может быть ими совершена, все ещё имеют высокую температуру. С выхода газовой турбины продукты сгорания попадают в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают воду и образующийся водяной пар. Температура продуктов сгорания достаточна для того, чтобы довести пар до состояния, необходимого для использования в паровой турбине (температура дымовых газов около 500 °C позволяет получать перегретый пар при давлении около 100 атмосфер). Паровая турбина приводит в действие второй электрогенератор (схема multi-shaft).

Широко распространены парогазовые установки, у которых паровая и газовая турбины находятся на одном валу, в этом случае используется только один, чаще всего двухприводный генератор (схема single-shaft). Такая установка может работать как в комбинированном, так и в простом газовом цикле с остановленной паровой турбиной. Также часто пар с двух блоков ГТУ—котёл-утилизатор направляется в одну общую паросиловую установку.

Иногда парогазовые установки создают на базе существующих старых паросиловых установок (схема topping). В этом случае уходящие газы из новой газовой турбины сбрасываются в существующий паровой котел, который соответствующим образом модернизируется. КПД таких установок, как правило, ниже, чем у новых парогазовых установок, спроектированных и построенных «с нуля».

На установках небольшой мощности поршневая паровая машина обычно эффективнее, чем лопаточная радиальная или осевая паровая турбина, и есть предложение применять современные паровые машины в составе ПГУ[1].

Характерная особенность ГТУ – все процессы (сжатие, подвод теплоты расширение) непрерывно осуществляются в различных элементах ГТУ (компрессор, камера сгорания, газовая турбина), расположенных последовательно по ходу рабочего тела.

Так как цикл паровой турбины мы уже разобрали на прошлых занятиях предлагаю сейчас рассмотреть цикл только газовой турбины.

В отличие от паротурбинного цикла (паросилового цикла Ренкина для водяного пара), в циклах газотурбинных установок рабочим телом служат нагретые до высокой температуры сжатые газы. В качестве таких газов чаще всего используют смесь воздуха и продуктов сгорания жидкого (или газообразного) топлива.

Принципиальная схема газотурбинной установки (ГТУ с подводом тепла при р = const). Воздушный компрессор КП сжимает атмосферный воздух, повышая его давление, и непрерывно подает его в камеру сгорания КС. Туда же специальным насосом непрерывно подается необходимое количество жидкого или газообразного топлива. Образующиеся в камере продукты сгорания выходят из нее с температурой 650-700 гр. и практически с тем же давлением р2 (если не учитывать сопротивления), что и на выходе из компрессора (р2-рг)• Следовательно, горение топлива (т. е. подвод теплоты) происходит при постоянном давлении.

Виды циклов ГТУ

Большинство современных ГТУ работает по схеме непрерывного сгорания топлива и выполняется по открытому (разомкнутому) или закрытому (замкнутому) циклу в зависимости от вида сжигаемого топлива.

В ГТУ открытого цикла в качестве топлива используется жидкое малосернистое газотурбинное топливо или природный газ, которые подаются в камеру сгорания. Необходимый для сгорания топлива воздух очищается в комплексном воздухоочистительном устройстве (фильтре) и сжимается в компрессоре до давления МПа. Для получения заданной температуры газов перед газовой турбиной°С в камере сгорания поддерживается нужный избыток воздуха (2,5—5,0) с учетом теоретической температуры горения топлива, вида топлива, способа его сжигания и др. Горячие газы являются рабочим телом в газовой турбине, где они расширяются, а затем при температуре°С выбрасываются в дымовую трубу.

ГТУ замкнутого цикла позволяют использовать как твердое, так и высокосернистое жидкое топливо (мазут), сжигаемое в камере сгорания, где установлен подогреватель рабочего тела, обычно воздуха. Включение в схему воздухоохладителя уменьшает работу сжатия в компрессоре, а регенератора — повышает экономичность ГТУ. Пока не получили применения ГТУ замкнутого цикла с другими рабочими телами (гелий и т. п.).

Основные преимущества ГТУ для энергосистемы заключаются в их мобильности. В зависимости от типа установки ее время пуска и нагружения составляет 5—20 мин. ГТУ характеризуются более низкой удельной стоимостью (на 50—80% меньше, чем у базовых энергоблоков), высокой степенью готовности к пуску, отсутствием потребности в охлаждающей воде, возможностью быстрого строительства ТЭС при малых габаритах электростанции и незначительном загрязнении окружающей среды. Вместе с тем ГТУ имеют невысокий КПД производства электроэнергии (28—30%), заводское изготовление их сложнее, чем паровых турбин, они нуждаются в дорогих и дефицитных видах топлива. Эти обстоятельства определили и наиболее рациональную область использования ГТУ в энергосистеме в качестве пиковых и обычно автономно запускаемых установок с использованием установленной мощности 500— 1000 ч/год.

Хотелось бы немного подробнее остановиться на самом первом шаге – заборе атмосферного воздуха.

Этот воздух натягивается через большую секцию впуска воздуха, где он очищается, охлаждается и контролируется. Мощные газовые турбины способны успешно работать в самых разных климатах и ​​средах из-за систем фильтрации входного воздуха, которые специально разработаны для установки.

В нормальных условиях входная система имеет возможность обрабатывать воздух, удаляя загрязняющие вещества до уровней ниже тех, которые вредны для компрессора и турбины.

В общем, входящий воздух имеет различные загрязнители. Они есть:

В газообразных состояниях загрязняющие вещества:

• Аммиак 
• Хлор 
• Углеводородные газы 
• Сера в форме H2S, SO2 
• Выпуск из вентиляционных отверстий масляного радиатора

В жидком состоянии загрязняющие вещества:

• Соли хлорида, растворенные в воде (натрий, калий) 
• Нитраты 
• Сульфаты 
• Углеводороды

В твердых загрязнителях:

• Песок, оксид алюминия и диоксид кремния 
• Ржавчина 
• Дорожная пыль, оксид алюминия и диоксид кремния 
• сульфат кальция 
• Соединения аммиака из удобрений и кормов для животных 
• Растительность, семена

Коррозионные агенты:

Хлориды, нитраты и сульфаты могут осаждаться на лопастях компрессора. Это может привести к коррозии под напряжением и / или вызвать коррозию. Натрий и калий являются щелочными металлами, которые могут сочетаться с серой с образованием высококоррозионного агента и которые будут атаковать участки пути горячего газа. Загрязняющие вещества удаляются, проходя через различные типы фильтров, которые присутствуют в пути.

Важной особенностью газотурбинных установок является зависимость их показателей от параметров наружного воздуха, а в первую очередь от его температуры. Под ее влиянием изменяется расход воздуха через компрессор, соотношение внутренних мощностей компрессора и газовой турбины и в итоге — электрическая мощность ГТУ и ее КПД.

Система комбинированного цикла включает одновальные и многовальные конфигурации. Одновальная система состоит из одной газовой турбины, одной паровой турбины, одного генератора и одного парогенератора, все они расположены на одном валу.

Многовальные системы имеют один или несколько газотурбинных генераторов и парогенераторов, которые подают пар через общий коллектор на паровую турбину. Что касается общих инвестиций, то затраты на многовальную систему выше на 5%.

Многовальные ГТУ дают возможность повысить эффективность ГТУ особенно при работе на частичных (неполных) нагрузках. Это наглядно видно из рис. 1.7. Здесь Nэ - нагрузка, в процентном отношении; h - к.п.д. соответствующий различным значениям частичной нагрузки, т.е. при данной нагрузке; hн - к.п.д. при полной нагрузке; h/hн - относительный к.п.д. Из графика видно, что слабее всего снижается к.п.д. при уменьшения нагрузки у ГТУ замкнутого типа (кривая 3), в которой мощность регулируется изменением массового расхода рабочего газа при неизменной Т1. Наиболее резко снижается к.п.д. при уменьшений нагрузки у простой одновальной ГТУ открытого типа (кривая 1). Происходит это потому, что мощность в установке данного типа регулируется только изменением расхода топлива. Нагрузка уменьшается, уменьшают расход топлива, а при этом расход воздуха остается постоянным, поскольку компрессор, газовая турбина и нагрузка жестко связаны одним валом. Уменьшение расхода топлива, таким образом, ведет к уменьшению температуры, что уменьшает к.п.д. ГТУ. Значительно в меньшей степени к.п.д. снижается у двухвальной установки открытого типа (кривая 2).

Отсюда вывод„ что всегда, когда по условиям эксплуатации большую часть времени приходится работать на частичных нагрузках, целесообразно применять многовальные ГТУ.

Дадим объяснение этому явлению. Рассмотрим для примера наиболее простую двухвальную установку с независимой силовой турбиной (рис. 1.8). В такой установке турбина разделена на 2 части.

Одна часть, обычно высокого давления 2, служит приводом компрессора 1 и может работать с переменным числом оборотов. Вторая часть, силовая турбина 3, работает со строго постоянным числом оборотов, если она предназначена для привода электрогенератора. Регулирование в ГТУ этого типа осуществляется не только путем изменения расхода топлива, но и за счет изменения расхода воздуха, подаваемого компрессором 1.

Такой метод позволяет значительно меньше снижать или вообще не снижать температуру Т1 при работе на частичных нагрузках и тем самым поддерживать к.п.д. цикла на более высоком уровне.

## Преимущества

- Парогазовые установки позволяют достичь электрического КПД более 60 %. Для сравнения, у работающих отдельно паросиловых установок КПД обычно находится в пределах 33-45 %, для газотурбинных установок — в диапазоне 28-42 %

- Низкая стоимость единицы установленной мощности

- Парогазовые установки потребляют существенно меньше воды на единицу вырабатываемой электроэнергии по сравнению с паросиловыми установками

- Короткие сроки возведения (9-12 мес.)

- Нет необходимости в постоянном подвозе топлива ж/д или морским транспортом

- Компактные размеры позволяют возводить непосредственно у потребителя (завода или внутри города), что сокращает затраты на ЛЭП и транспортировку эл. энергии

- Более экологически чистые в сравнении с паротурбинными установками

## Недостатки ПГУ

- Необходимость осуществлять фильтрацию воздуха, используемого для сжигания топлива.

- Ограничения на типы используемого топлива. Как правило в качестве основного топлива используется природный газ, а резервного — дизельное топливо. Применение угля в качестве топлива возможно только в установках с внутрицикловой газификацией угля, что сильно удорожает строительство таких электростанций. Отсюда вытекает необходимость строительства недешевых коммуникаций транспортировки топлива — трубопроводов.

- Сезонные ограничения мощности. Максимальная производительность в зимнее время.

## Применение на электростанциях

Несмотря на то, что преимущества парогазового цикла были впервые доказаны еще в 1950-х годах советским академиком С. А. Христиановичем, этот тип энергогенерирующих установок не получил в России широкого применения. В СССР были построены несколько экспериментальных ПГУ. Примером могут служить энергоблоки мощностью 170 МВт на Невинномысской ГРЭС и мощностью 250 МВт на Молдавской ГРЭС. За последние 10 лет в России введены в эксплуатацию более 45 мощных парогазовых энергоблоков.

По сравнению с Россией в странах Западной Европы и США парогазовые установки стали широко применяться раньше. На западных ТЭС, использующих в качестве топлива природный газ, установки такого типа используются гораздо чаще.

## Альтернативное применение

В компании BMW сделали предположение о возможности использования парогазового цикла в автомобилях. Предлагается использовать выхлопные газы автомобиля для работы небольшой паровой турбины.

## Дальнейшее развитие

В развитие идеи ПГУ было предложено использовать газогенератор для получения горючего газа из угля, биомассы и проч.