Дәріс №8. Жел электр қондырғылары

Дәрістік сабақтың жоспары: жел электр қондырғыларының негізгі түрлері. Түрлі қуаттағы жел электр қондырғылары (ЖЭҚ).

Дәрістің мақсаты: жел электр қондырғыларының негізгі түрлері мен құрылымдарын білу.

  - Жел электр қондырғыларының негізгі түрлері

Барлық жел электр қондырғыларының жұмыс істеу қағидасы бірдей: жел тегеуріні әсерінен қалақшалы жел дөңгелегі айналады, электр энергиясын өндіретін генератор білігіне беру жүйесі арқылы айналу моментін береді. Қалыпты жел жылдамдықты тұрақты жұмысы кезіндегі ең жақсы жел дөңгелектерінің нақты ПӘК-гі 45 % жетеді.

Жел электр қондырғыларының (ЖЭҚ) екі қағидалық түрлі құрылымы бар: көлденең және тік айналу осімен.

Көлденең ості ЖЭҚ құрылымдық сұлбасы 8.1 суретте көрсетілген. Қондырғының негізгі бөліктеріне желқабылдағыш (қалақшалар) қондырғы, электр генераторына айналу моментін беру редукторы, электрогенератор және мұнара жатады. Желқабылдағыш қондырғы мен редуктор екеуі

желқозғалтқышын құрайды. Қалақшалардың арнайы конфегурациясының арқасында ауа ағынында симетриялы емес күш пайда болады және сол күш айналу моментін тудырады.

Жел өз күші мен бағытын өзгертетін болғандықтан жел электр қондырғылары арнайы бақылау және қауіпсіздік қондырғыларымен жабдықталады. Бұл қондырғылар желмен остің айналу механизмдерінен (виндроза), желдің қауіпті жылдамдығы кезінде жерге қатысты еңіс қалақшалардан, қуатты автоматты бақылау жүйесінен және жоғары қуатты қондырғыларды апаттық жағдайда өшіру арналған жүйеднен тұрады.

1 – қалақшалар; 2 – ротор қақпағы; 3 – электргенераторлы гондола; 4 – желдің бағытын бақылауға арналған тұрақтандырғыш; 5 – көтеретін тірек; 6 – аккумуляторлы батареялары ммен түрлендіргіші бар күштік шкаф; 7 – іргетас.

  - сурет – Көлденең ості ЖЭҚ құрылымдық сұлбасы

  - сурет – Қордай жел элетр станциясы

ЖЭС көбіне ротор осі көлденең орналасатын үшқалақшал жел дөңгелектері қолданылады. Жетілдіру қалақшалар өлшемдерін арттыру, энергиялық аспаптың және электрлік басқарудың теxника-экономикалық көрсеткіштер жақсарту, композициялық материалдар мен ұзын мұнараларды қолдану арқылы іске асады. Кейбір ЖЭҚ айнымалы жылдамдықпен жұмыс істейді немесе редукторды мүлдем қолданбайды және тікелей қозғалту әдісімен жұмыс істейді. ЖЭҚ-ның 2,5 МВт қуатында жел дөңгелек қалақшаларының диаметірі 80 м дейін, ал мұнара биіктігі 80 м жетеді.

Эксперемент мәліметтері бойынша, ауа ағынының орташа жылдық меншікті қуаты шамасын 500 Вт/м2 (бұл кезде жел ағынының жылдамдығы 7 м/с тең) құрайтын алаңда орналасқан желэнергетикалық қондырғысы  осы  500 МВт/м2-тың 175-ін электр энергиясына айналдыра алады.

Желгенераторының кемшіліктері:

- Орташа және кіші желгенераторларының аз қуат өндіруі.

- Жүздеген жел диірмендерінен құралатын ірі ЖЭС жақын маңдағы елді мекен климатына әсерін тигізеді. Заманауи жел қозғалтқыштарының биіктігі 100 м дейін, қалақшаларының айналуы – 50 м дейін және оданда ірі қондырғылар құрастырылуда. Компьютерлік моделдеу қорытындысы брйынша ЖЭС жұмысы жер бетіндегі желдің жылдамдығы 0,6 м/с күшейгенін, ауа температурасы 0,7 0С көтерілгенін, топырақ ылғалының булануы 0,3 мм/тәул өскенін көрсетті.

- ЖЭС орналастыру үшін үлкен аумақтар қажет.

  - Түрлі қуаттағы жел электр қондырғылар (ЖЭҚ) құрылысы

Жел қондырғылары құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты желдің потенциалды энергиясын толық қолданбайды. Энергияның бір бөлігі тыныштықтағы жел дөңгелектің инерциясынан және екінші бөлігі жел дөңгелегін желден шығару есебінен жоғалады. 8.3 суретте жел жылдамдығының жел қондырғысы тарататын қуатқа тәуелділігі көрсетілген.

  - сурет – Жел қондырғы қуатының жел жылдамдығына тәуелділігі

Қолданылатын жел энергиясы желдің негізгі жылдамдығы деп аталатын негізгі үш параметрлерге тәуелді. Бірінші параметр – жел дөңгелегі айнала бастайтын минимал жел жылдамдығы (vmin). Екінші – жел қондырғысы есептік режимге ауысатын және номиналды қуатты үдететін есептік жылдамдық (vp). Үшінші – желдің максималды жылдамдығы (vmax), максималдыдан жоғары жылдамдық жел қондырғысы үшін критикалық болып табылады.

Жылдамдығы минимумнан жұмыстыққа дейінгі диапазондағы жел қондырғысы жел жылдамдығы жоғары болған сайын қуатты да көп өндіреді. Жел жылдамдығы v≥vр кезінде, арнайы реттеуіш құрылғысы көмегімен автоматты түрде жел дөңгелегінің және өндірілетін қуаттың тұрақты айналу режимі орнатылады. Егер v≥vmax болса, жел қондырғысындағы желдің тегеуріні сындық болады және механикалық беріктік жағдайына байланысты ол өшеді.

Жел қондырғысынан туындайтын қуат, желдің дөңгелегінен үдетілетін қуаттан, пайдаланылған жел энергиясын пайдалыға айналдыру кезінде шығын бірлік мөлшерімен ерекшеленеді:

NВЭУ

= 4,81•10

4 • D2 • v3 • ζ • ηп , кВт.	(8.1)

п

немесе жел қондырғысының жел қамтитын бетінің аудан бірлігіне

NВЭУ

 0,615103 v3

, кВт/м2,	(8.2)

мұнда ηп

- жел дөңгелек білігінен жұмыс машинасына дейін қуатты

беру кезіндегі шығынды есепке алатын ЖЭҚ пайдалы әсер коэффициенті

Желэлектр қондырғысы үшін

ηп = ηP • ηГ , мұндағы

ηP , ηГ

- сәйкесінше

редуктордың және генератордың ПӘК-і. Екі және үш қалақшалы ЖЭҚ ең

тиімді конструкциялары үшін ξ = 0.4, жалпы ПӘК болады.

ηп = 0,8

деп қабылдауға

Ауа қысымының және температурасының қалыпты жағдайлары үшін,

желдің	есептік	жылдамдығына	және	жел	доңғалағының	диаметріне байланысты ЖЭҚ өндіре алатын қуаты 8.4 суретте көрсетілген.

  - сурет – ЖЭҚ қуатының жел жылдамдығы 6 м/c (1); 8 м/с (2); 10 м/с (3) кезіндегі жел дөңгелегінің диаметіріне тәуелділігі

Алынған нәтижелер жуықтаған мәнмен келтірілген (8.1-кесте). Деректерді талдау көрсеткендей, қуаты 10 кВт-қа дейінгі төмен қуатты ЖЭҚ үшін vp = 8 м/c кезінде, диаметрі кем дегенде 12 м және қуаты 100 кВт - 25 м жел дөңгелектері қажет.

8.1-кестеде жел қондырғыларының түрлеріне, үдетілетін қуатына байланысты қолдану мақсаты мен аймағын анықтайтын деректер келтірілген.

8.1 кесте – Жел қондырғыларының классификациясы

| Қондырғы класы | Қуаты, МВт | Дөңгелек диаметірі, м | Қалақшалар саны | Тағайындалуы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аз қуатты | 0,1 дейін | 3 – 10 | 3 – 2 | Аккумулятор қуаттағышы, сорғы, тұрмыстық қажеттіліктер |
| Орташа қуатты | 0,1-ден 1,0-ге дейін | 25 – 44 | 3 – 2 | Энергетика |
| Үлкен қуатты | 1,0 жоғары | > 45 | 3 – 2 | Энергетика |