Необходимо выбирать датчики и приборы, диапазон измерений которых превышает значение верхнего (нижнего) предела измеряемой величины на 10 - 15 %. В противном случае работа на предельных режимах ведет к быстрому износу оборудования. А при использовании датчиков и приборов, диапазон измерений которых превышает значение верхнего (нижнего) предела измеряемой величины более чем на 30 % неоправданно большой становится приведенная погрешность измерений, которая зависит от диапазона измерений.

При выборе датчиков, помимо критериев точности преобразования, условий эксплуатации, стоимости следует обращать внимание на характер выходного сигнала и при прочих равных условиях следует выбирать датчики с выходным унифицированным сигналом:

- токовым 0-5 мА, 0-20мА, 4-20 мА;

- потенциальным 0-5 В, 0-10 В, 0-2,5В;

- частотным 0-10 кГц.

Применение датчиков с естественным выходным сигналом (термопара, термометр сопротивления, тензодатчик) имеет смысл в том случае, если стоимость измерений данными датчиками на данном технологическом объекте существенно ниже стоимости измерений аналогичными датчиками с унифицированным выходным сигналом.

Примечание: Под стоимостью измерения подразумеваются общие затраты на закупку, доставку, монтаж датчиков и каналов связи. Трудозатраты на тех.обслуживание, ремонт и поверку.

Следует отметить, что использование датчиков с естественным выходным сигналом ведет к усложнению и соответствующему удорожанию следующего элемента системы - нормализатора сигналов.

Определение класса точности датчиков и приборов, а также разрядности АЦП контроллеров и модулей аналогового ввода сигналов в ЭВМ производится по следующей методике:

Необходимая точность измерения технологических параметров в процентах определяется следующим образом:

При двухстороннем ограничении технологического параметра (например  0С) необходимая точность в процентах определяется по формуле:

(3.1)

где Хмакс. и Хмин. – соответственно максимально и минимально

допустимые значения  технологического параметра.

Хном. – номинальное значение технологического параметра.

При одностороннем ограничении технологического параметра (например  0С) необходимая точность в процентах определяется по формуле:

.(3.2)

Суммарная погрешность измерительного канала определяется по формуле

(3.3)

где - основные допускаемые погрешности элементов измерительного канала, т.е. погрешности датчика, нормирующего преобразователя, вторичного прибора, АЦП контроллера и т.п.

Погрешности датчиков и других элементов указываются в справочниках и каталогах.

Как правило, погрешность АЦП модулей ввода/вывода не превышает 0,1 %.

Пример: Необходимо контролировать температуру воды в  емкости. Номинальное значение температуры Хном = 80 градусов, максимально и минимально допустимые значения Хмакс= 83 градуса, Хмин = 78 градусов. Температура определяется с помощью термопреобразователя сопротивления ТСМ, сигнал с которого поступает на вторичный прибор «Диск-250», установленный на щите рядом с емкостью. Вторичный прибор имеет унифицированный выходной сигнал 0-5 мА и погрешность по преобразованию 0,5 %. Информация со вторичного прибора, через нормирующий преобразователь «ток – напряжение» где токовый сигнал 0-5 мА преобразуется в потенциальный 0 - 5В, с помощью встраиваемого модуля PCI – 711B вводится в память ЭВМ. Погрешность нормирующего преобразователя составляет 0,1 %. Модуль PCI – 711B содержит 12 разрядный АЦП с точностью преобразования 0,1%.

Требуется:

- Нарисовать структуру измерительного канала.

- Определить необходимую точность измерения температуры.

- Произвести предварительный выбор датчика температуры и рассчитать суммарную погрешность измерительного канала.

- Сравнить требуемую точность и полученную погрешность измерительного канала и произвести окончательный выбор датчика температуры по точности.

ЭВМ

PCI – 711B

норм.

преобр.

Диск-250

ТСМ

Рисунок 3.3 - Структура измерительного канала

Рассчитываем необходимую точность измерения температуры по формуле (3.2)

= (83-78)*100% / 6*80 = 1,04 %

Выбираем датчик, который имел бы невысокую стоимость и обеспечивал среднюю точность в интервале температур от 0 до 100 градусов.

Стандартный ряд классов точности имеет следующий вид

1*10n ;  1.5 *10n;   2*10n;   2.5*10n ;  4*10n ;  5*10n ; 6*10n . где n – целое число из ряда  n = 0,-1,-2,-3,-4.

Следует отметить, что с увеличением класса точности резко возрастает стоимость приборов и датчиков, поэтому не следует без существенных причин выбирать прибор или датчик высокого класса точности (приборы и датчики класса 0,02 и выше относятся к разряду образцовых).

Предварительно выбираем датчик ТСМ с номинальной статической характеристикой (НСХ) 50М с пределом измерений 0-100 градусов и классом точности 0,6.

Рассчитываем суммарную погрешность измерительного канала по формуле (3.3):

== 0,79 %

Получаем, что

<       0,79 % < 1,04%

Окончательно выбираем датчик ТСМ 50М, с пределом измерений 0-100 градусов и классом точности 0,6.

Если суммарная погрешность оказывается больше требуемой точности, то какой-либо элемент (элементы) системы контроля необходимо заменить на более точные и  провести повторный расчет суммарной погрешности. Проще и дешевле заменить датчик на более точный. В крайнем случае, выбирают модуль ввода с 16 разрядным АЦП.

Определяют габаритные размеры датчиков (К примеру длины погружных частей датчиков температуры) и материалы датчиков и защитой арматуры (к примеру, материал внутренних поверхностей индукционных расходомеров). Определяют способ крепления датчиков на трубопроводах и технологическом оборудовании (К примеру, с помощью фланцев или штуцеров).

3.4.7 Определение структуры программно-технического комплекса (ПТК) для АСУ ТП, выбор аппаратных и программных средств.

Самое главное – определить оптимальную структуру системы управления. Системы управления бывают двух видов:

- Централизованные

- Распределенные

Централизованной системой сбора данных и управления (далее для краткости – централизованная система) называется система, управление объектом в которой осуществляется с одного пункта управления. Централизованная система строится на базе одного-двух (не считая резервные) контроллеров, (или промышленных компьютеров или рабочих станций), выполняющего функции ввода-вывода сигналов, обработки данных, формирования управляющих сигналов и реализации человеко-машинного интерфейса.

Распределенной (многоуровневой) системой сбора данных и управления называют систему, построенную на базе  контроллеров (или промЭВМ) «нижнего» уровня, работающих в режиме реального времени и осуществляющих получение, обработку данных и непосредственное управление технологическим процессом, а также одной и более ЭВМ «верхнего» уровня играющих роль операторских станций, баз данных, серверов архивации данных, шлюзов передачи данных по сетям Ethernet и Internet. Для обмена данными между контроллерами «нижнего» уровня, а также между контроллерами «нижнего» уровня и ЭВМ «верхнего» уровня могут использоваться различные линии связи: витая пара, волоконно-оптическая линия связи, радиоканал.