Молниезащита зданий и сооружений

Молниезащита — комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, загораний  и разрушений, вызванных воздействием молнии. Наибольшую опасность представляет прямой удар молнии или ее первичное воздействие, когда из-за высокой температуры в канале молнии (до 30 000°С) происходит мгновенный нагрев конструкций здания и воздуха. Расширяясь, воздух образует ударную воздушную волну, разрушающую здания и сооружения.

Проявлением вторичного воздействия молнии является возникновение электростатической и электромагнитной индукции, что может вызвать искрение в воздушных промежутках между металлическими конструкциями здания и привести к пожару или взрыву.

Все объекты в зависимости от значимости и степени пожаро-взрывоопасности  по  молниезащите  разделяют  на  три  категории.

I 	категория — здания и сооружения, отнесенные согласно Правилам устройства электроустановок  (ПУЭ)  к классам B-I и В-П. Это помещения с выделением газов, паров и пыли, способных образовывать взрывоопасные смеси с воздухом при нормальном течении технологического процесса. Молниезащита предусматривается независимо от средней грозовой деятельности и места расположения объекта на территории страны.

II 	категория — здания  и  сооружения   классов   В-Ia   и   В-Па. К этой категории  относят  помещения, в  которых взрывоопасные смеси  образуются  при авариях, а  также наружные технологические установки и склады класса B-I. Молниезащита выполняется при грозовой деятельности 10 ч в год и более.

III	категория — здания и сооружения классов П-I, П-II, П-IIа. Это помещения, в которых содержатся  горючие твердые и жидкие вещества.  К данной категории относятся здания и сооружения  предприятий машиностроения. Молниезащита  этих объектов  предусматривается  в  местностях с грозовой деятельностью 20 ч и более в год.

Здания и сооружения от прямых ударов молний защищают молниеотводами. Любой молниеотвод состоит из трех основных частей: молниеприемника, непосредственно воспринимающего удар молнии; токоотвода (спуска), соединяющего молниеприемник с заземлителем; заземлителя, через который ток молнии стекает в землю.

Чаще всего применяются стержневые и тросовые молниеотводы (рисунок 1). Защитное действие молниеотвода основано на свойстве молнии поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения.

Прямой удар молнии в металлический проводник вызывает его нагревание током молнии. При этом может выделиться такое количество теплоты, которое при недостаточном сечении расплавит проводник, поэтому сечение проводника должно быть таким, чтобы был исключен его недопустимый перегрев. Необходимо также учитывать механическую прочность и возможность коррозии металлов. В связи с этим к размерам молниеприемников, токоотводов и заземлителей  предъявляются определенные требования.

Молниеприемники стержневых молниеотводов изготовляют из покрытой антикоррозийной защитой (оцинкование, лужение, покраска)   полосовой,  угловой,   круглой  стали     сечением  не  менее 100 мм2 и длиной 200 мм. Молниеприемники тросового молниеотвода выполняют из стального многопроволочного оцинкованного троса диаметром до 7 мм сечением не менее 35 мм2.

а — отдельностоящий   стержневой   молниеотвод;      б — стержневой   молиеотвод изолированный   от   защищаемого    объекта   деревянной      стойкой;   в — тросовый молниеприемник;   2 — токоотвод;     3 ~ заземлитель;     4 — защищаемый объект; 5- металлические     коммуникации;   6 — опора   изолированного   молниеотвода.

Рисунок 4 – Молниеотводы.

В качестве молниеприемника может использоваться металлическая кровля зданий. Объекты с неметаллической кровлей могут защищаться сетчатыми молниеприемниками. Молниеприемная сетка изготовляется из стальной проволоки диаметром 6—8 мм и укладывается непосредственно на кровлю или под слой утеплителя. Для зданий и сооружений III категории молниезащиты площадь ячеек молниеприемной сетки допускается до  150 м2.

Токоотводы изготовляют из стали любого профиля. Наименьшее сечение токоотводов из угловой и полосовой стали, расположенных вне сооружения на воздухе, равно 48 мм2. Круглые токоотводы должны иметь наименьший диаметр 8 мм. Токоотводами могут служить металлические элементы сооружений — арматура железобетонных конструкций, направляющие лифтов, пожарные лестницы, колонны, стенки резервуаров и т. п., электрически надежно связанные по всей длине. Соединения специальных и естественных токоотводов должны быть сварными.

От каждого стержневого молниеприемника или от каждой стойки тросового молниеотвода на здании прокладывают два токоотвода. Токоотводы прокладывают кратчайшим путем к заземлите л ю.

Заземлители молниеотводов, находящиеся в земле, бывают простыми и комбинированными. Простые изготовляют из труб, металлических стержней, полосовой, угловой и листовой стали и располагают в земле вертикально или горизонтально обычно ниже глубины промерзания. Комбинированные состоят из вертикальных и горизонтальных заземлителей,     объединенных в  общую систему.

При прохождении тока молнии через молниеотвод на почве вблизи заземлителей могут возникнуть опасные для людей потенциалы.  Поэтому необходимо заземлители  молениеотводов размещать в редко посещаемых местах в удалении на 5 м  и более от проезжих и пешеходных дорог.

Согласно нормам импульсное сопротивление заземлителя должно быть не более 10 Ом при молниезащите объектов I и II категории и не более 20 Ом — для объектов III категории. В грунтах с удельным сопротивлением >500 Ом-м допускается увеличение сопротивления до 40 Ом. Разрешается во всех случаях объединять заземлители молниеотводов с заземлителями других назначений.

При ударе молнии в молниеотвод высокий потенциал приобретают все части молниеотвода. Возникающие при этом разности  потенциалов могут оказаться достаточными для пробоя изоляции между токоотводом и частями здания или пробоя в земле между заземлителем молниеотвода и подземными металлическими коммуникациями, связанными со зданием. Для объектов I категории установлены минимально допустимые расстояния  от молниеотвода до защищаемого здания.

Каждый молниеотвод образует вокруг себя строго определенное пространство, вероятность попадания молнии в которое, минуя молниеприемник, практически равна нулю. Это пространство называется зоной защиты. Зоны защиты в зависимости от типа, высоты, количества и взаимного расположения молниеотводов могут  иметь  разнообразные   геометрические   формы   и   размеры.

Для определения необходимой высоты различных молниеотводов пользуются номограммами, приведенными в СН 305—77, где изложены требования к технической документации на устройство молниезащиты и даны исчерпывающие расчетные формулы.

4.8 Охранно -  пожарная сигнализация и связь

Для быстрого и успешного тушения пожаров важно как можно раньше их обнаружить с целью своевременного включения автоматических средств тушения или вызова пожарных подразделений к месту загорания.

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для обнаружения пожара в начальной стадии развития, сообщения о месте его возникновения, а в случае необходимости и для введения в действие установок автоматического пожаротушения и дымоудаления. Наиболее распространены системы электрической пожарной сигнализации (ЭПС). Различают пожарные и охранно-пожарные системы ЭПС, включающие в себя следующие основные элементы: пожарные извещатели (датчики), реагирующие на изменение каких-либо физических параметров при возникновении в помещении пожара; приемно-контрольную станцию, принимающую сигналы от датчиков и передающую их на центральный пункт пожарной связи; линии связи; источник питания; звуковые или световые сигнальные устройства.

Пожарные извещатели по способу включения бывают ручного и автоматического действия.

Извещатели ручного действия в зависимости от способа соединения их с приемными станциями делят на лучевые и шлейфные. В лучевых системах каждый извещатель соединен с приемной станцией парой самостоятельных проводов, образующих отдельный луч. Каждый луч включает не менее трех извещателей. При ручном нажатии кнопки каждого из этих извещателей приемная станция получает сигнал, указывающий номер луча, т. е. место пожара. У пожарной сигнализации шлейфной системы извещатели включены последовательно в один общий провод (шлейф), начало и конец которого соединены с приемной станцией. В один шлейф включено до 50 извещателей. Действие такой системы основано на принципе передачи извещателем определенного числа импульсов (кода извещателя).

Автоматические пожарные извещатели в зависимости от фактора, на который они реагируют, бывают тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые и комбинированные. По принципу действия их делят на максимальные (срабатывающие при достижении максимально допустимого уровня какого-либо фактора), дифференциальные (реагирующие на скорость изменения параметра, на который они настроены) и максимально-дифференциальные (работающие как при определенной скорости нарастания температур, так и при критических температурах воздуха в помещении).

Тепловые извещатели (АТП-ЗВ, АТИМ-1, АТИМ-3, АТП-Зм, ДТЛ, ДПС-038, ПОСТ-1, ДМД, МДПИ-028 и др.) действуют при распространении теплоты от очага пожара. При пожаре нагретые массы воздуха устремляются вверх, поэтому термоизвещатели устанавливают на потолке охраняемого помещения. Чувствительными элементами тепловых извещателей могут быть биметаллические пластинки или спирали, пружинящие пластинки со спаянными легкоплавким припоем концами, электроконтактные термометры, терморезисторы, термопары и др. Датчики с плавкими или сгораемыми вставками (рисунок 5, 6) не восстанавливаются, а газовые, ртутные, жидкостные (рисунок 5, а), металлические и биметаллические (рисунок 5, в) самовосстанавливаются.

Термометр ртутного извещателя (рисунок 5, а) имеет два контакта: нижний, постоянно соединенный с ртутью, и верхний, замыкаемый ртутью при температуре в помещении выше предельного значения. Так как контактные зажимы соединены с сигнальной линией, то при их замыкании подается сигнал тревоги.

Тепловой пожарный извещатель типа ДТЛ соответствует схеме, приведенной на рисунке 5, 6. Это прибор одноразового действия. Он работает на разрыв электрической сети при достижении расчетной температуры плавления используемого в извещателе сплава: 72,5 °С. Температуру срабатывания максимальных термоизвещателей типа АТИМ и ПТИМ принимают на 20 °С выше нормальной рабочей температуры защищаемого помещения.

Пластинки биметаллических извещателей (см. рисунок 5, в) при нагревании до критической температуры (60, 80 или 100 °С)

а — жидкостный; б— с легкоплавкой вставкой; в — типа АТИМ; / — линия к пульту пожарно-охранной сигнализации;  2—контакт;  3— биметаллическая пластина;  4— корпус; 5 — контактный винт

Рисунок 5 – Схемы тепловых извещателей.

деформируются, замыкая (АТИМ-1, АТИМ-3, АТП-Зм) или размыкая контакты сигнальной цепи, и при этом звучит сигнал тревоги. Контролируемая площадь не превышает 15 м2, инерционность извещателей около 2 мин. В сырых и пыльных помещениях, а также при выделении в помещениях паров и газов, вызывающих коррозию, применяют биметаллические извещатели герметичного исполнения.

Дифференциальные термоизвещатели (типа ДПС-038) настраивают на срабатывание при скорости нарастания температуры окружающего воздуха 5... 10 "С в 1 мин. Контролируемая одним тепловым извещателем площадь составляет 15...30 м2, продолжительность действия около 60 с.

Тепловые извещатели максимально-дифференциального действия (ДМД, МДПИ-028) работают как при увеличении скорости повышения температуры до определенного значения, так и при заданной критической температуре. Время срабатывания их не превышает 50 с, контролируемая площадь около 25 м2.

Дымовые извещатели по сравнению с извещателями других типов значительно быстрее обнаруживают очаг загорания, так как пожар может развиваться очень медленно, и дым в этом случае всегда сопутствует начальной стадии горения. Способы обнаружения дыма основаны на применении фотоэлементов или ионизационных камер с радиоактивными веществами (например, плутонием-239 в извещателе РИД-1). Дым, попадая в ионизационную камеру, снижает степень ионизации воздуха, что в итоге приводит к срабатыванию исполнительного реле приемной станции, которое включает систему сигнализации. Время срабатывания дымового извещателя при попадании в него дыма не превышает 5 с.

Световые извещатели (СИ-1, АИП-М, ДПИД и др.) характеризуются безынерционностью и большой (до 600 м2) зоной контроля. В световых извещателях используется явление фотоэффекта. Установленный в них фотоэлемент реагирует на ультрафиолетовую или инфракрасную часть спектра пламени. Так, автоматический извещатель ИО-1 реагирует на инфракрасное излучение с длиной волны 0,3 * 106...2 * 106м, преобразуя его в электрическую энергию, которая, поступая в приемную станцию, вызывает подачу сигнала тревоги.

Световой извещатель СИ-1 (рисунок 6, а) состоит из датчика — счетчика фотонов, электрической схемы и сигнального реле. Счетчик фотонов обладает высокой чувствительностью и способен обнаружить даже небольшие очаги пламени (например, горение спички) практически мгновенно. Несмотря на высокую чувствительность, этот извещатель не срабатывает от дневного света, проходящего через оконные стекла, а также от электрического освещения, так как ультрафиолетовые лучи поглощаются стеклами окон и ламп. СИ-1 работает по принципу прямой видимости огня. При отсутствии прямой видимости для срабатывания сигнализации может оказаться достаточным света от огня, отраженного каким-либо предметом, находящимся в помещении.

а - световой СИ-1: I — счетчик фотонов; 2— крышка; 3—основание; 6 — комбинированный КИ-1

Рисунок 6 – Схемы извещателей.

Однако световые извещатели можно применять только в закрытых помещениях, в которых отсутствуют источники ультрафиолетовых или инфракрасных излучений, открытое пламя, работающие сварочные аппараты, электрические искры и т. д.

Автоматический комбинированный извещатель типа КИ-1 (рисунок 6,6) реагирует как на тепло, так и на дым. Он исполнен на базе дымового извещателя ДИ-1 с добавлением элементов электрической схемы, необходимых для обнаружения очага пожара по теплоте. Этот датчик срабатывает при температуре 60...80 "С или попадании в него дыма, создаваемого расположенным непосредственно под извещателем тлеющим фитилем диаметром 6 мм. Контролируемая площадь составляет 100 м2.

Ультразвуковые извещатели (ДУЗ-4) реагируют на колеблющееся пламя и движущиеся объекты. Работа датчиков этого типа основана на эффекте Допплера, который заключается в том, что отраженные от движущихся предметов ультразвуковые колебания имеют частоту, отличную от излучаемой. Данные извещатели безынерционны и контролируют площадь до 1000 м2.

Пожарно-охранная сигнализирующая установка типа ФЭУП (фотоэлектрическое устройство для охраны помещений) работает за счет преобразования инфракрасного излучения в электрическую энергию. Охрана объекта достигается за счет создания невидимого инфракрасного луча вдоль заданного направления и подачи сигнала тревоги при ослаблении луча вследствие задымления помещения или пересечения его движущимся объектом.

Необходимо регулярно контролировать исправность извещателей систем ЭПС. Тепловые излучатели проверяют с помощью переносного источника теплоты (например, лампы мощностью не менее 150 Вт с рефлектором) не реже одного раза в год. Работу дымовых и комбинированных излучателей контролируют,   как правило, один раз в месяц посредством переносных источников дыма и теплоты. Световые извещатели проверяют пламенем свечи или спички.