Приложение 1

Нормированное значение к.е.о. при естественном и совмещенном освещении, а так же значения нормированной искусственной освещенности

| Характеристика зрительной работы | Наименьший или эквивалентный размер объекта различия, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контрас объекта с фоном | Характристика фона | Искусственное освещение |  |  |  |  | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Освещенность, лк |  |  | Сочетание нормируемых величин показателя ослепленности и коэффициента пульсации |  | К.е.о., еН, % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При системе комбинированного освещения |  | При системе общего освещения |  |  | При верхнем или комбинированном освещении | При боковом освещении | При верхнем или комбинированном освещении | При боковом освещении |
|  |  |  |  |  |  | всего | В том числе от общего |  | Р | КП, % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | 5000 4500 | 500 500 | - - | 20 10 | 10 10 | - | - | 6,0 | 2,0 |
|  |  |  | б | Малый средний | Средний Темный | 4000 3500 | 400 400 | 1250 1000 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 2500 2000 | 300 200 | 750 600 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой - | Светлый - Средний | 1500 1250 | 200 200 | 400 300 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |

Продолжение Приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очень высокой точности Очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 От 0,15 до 0,30 | II II | а | Малый | Темный | 4000 3500 | 400 400 | - - | 20 10 | 10 10 | - - | - - | 4,2 4,2 | 1,5 1,5 |
|  |  |  | б | Малый средний | Средний Темный | 3000 2500 | 300 300 | 750 600 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой - | Светлый - Средний | 1000 750 | 200 200 | 300 200 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |
| Высокой точности | От 0,30 до 0,50 | III | а | Малый | Темный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | 40 20 | 15 15 | - | - | 3,0 | 1,2 |
|  |  |  | б | Малый средний | Средний Темный | 1000 750 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 750 600 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой - | Светлый - Средний | 400 | 200 | 200 | 40 | 15 |  |  |  |  |
| Средней точности | От 0,5 до 1,0 | IV | а | Малый | Темный | 750 | 200 | 300 | 40 | 20 | 4 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |
|  |  |  | б | Малый средний | Средний Темный | 500 | 200 | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 400 | 200 | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой - | Светлый - Средний | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |

Продолжение Приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малой точности | Свыше 1 до 5 | V | а | Малый | Темный | 400 | 200 | 300 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
|  |  |  | б | Малый средний | Средний Темный | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой - | Светлый - Средний | - | - | 200 | 40 | 20 |  |  |  |  |
| Грубая (очень малой точности) | Более 5 | VI |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
| Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | Более 0,5 | VII |  | То же |  | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |

Продолжение Приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса: постоянное периодическое при постоянном прибывании людей в помещении |  | VIII | а | Независимо от харктеристик фона и контраста объекта с фоном |  | - | - | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 | 1,8 | 0,6 |
|  |  |  | б | То же |  | - | - | 75 | - | - | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,2 |
|  |  |  | в | То же |  | - | - | 50 | - | - | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Общее наблюдение за инженерными коммуникациями |  |  | г | То же |  | - | - | 20 | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Примечания

- Для подраздела норм от Iа до IIIа может приниматься один из наборов нормируемых показателей, приведенных для данного подраздела в гр. 7-11.

- Показатель ослепленности регламентируется в гр.10 только для общего освещения (при любой системе освещения)

- Коэффициент пульсации Кn указан в гр.10 для системы общего освещения или для светильников местного освещения при системе комбинированного освещения Кn от общего освещения в системе комбинированного не должен превышать 20 %

- В помещениях специально предназначенных для работы или производственного обучения подростков, нормированное значение к.е.о. повышается на один разряд по гр.3 и должно быть не менее 1%.

- Предусматривать систему общего освещения для разрядов I-III, IVa, IVб, IVв, Vа допускается только при технической невозможности или экономической нецелесообразности применения системы комбинированного освещения.

Приложение 2

Значения коэффициента светового климата m

| Световые проемы | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | Коэффициент светового климата, по номерам групп административных районов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В наружных стенах зданий | С | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | СВ, СЗ | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
|  | З, В | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
|  | ЮВ, ЮЗ, Ю | 1 1 | 0,85 0,85 | 1,0 1,0 | 1,1 1,1 | 0,8 0,75 |
| В прямоуголных и трапециевидных фонарях | С-Ю | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,75 |
|  | СВ-ЮЗ, ЮВ-СЗ | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
|  | В-З | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
| В фонарях типа «Шед» | С | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,7 |
| В зенитных фонарях | - | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,75 |

Примечание:

- С- северное, СВ- северо-восточное, СЗ – северо-запад, В- восточное, З – западное, СЮ – северо-юг, ВЗ – восто-запад, Ю – южное, ЮВ – юго-восточное, ЮЗ – юго-западное

- Группы административных районов России по ресурсам светового климата приведены в приложении 3

Приложение 3

Группы административных районов по ресурсам светового климата

| Номер группы | Административный район |
| --- | --- |
| 1 | Московская, Смоленская, Владимерская, Калужская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Свердловская, Пермская, Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская области, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский край (севернее 630с.ш.), Республика Саха (Якутия) (севернее 630с.ш.), Чукотский автон.округ, Хабаровский край (севернее 550с.ш.) |
| 2 | Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Самарская,Ульяновская, Оренбургская, Саратовская, Волгоградская области, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Ханты-Мансийский автон. Округ, Республика Алтай, Красноярский край (южнее 630с.ш.), Республика Саха (Якутия) (южнее 630с.ш.), Республика Тыва, Республика Бурятия, Читинская область, Хабаровский край (южнее 550с.ш.), Магаданская область, Сахалинская область |
| 3 | Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Ленинградская, Вологодская, Костромская, Кировская области, Республика Карелия, Ямало-Ненецкий автон. Округ, Ненецкий автон. округ |
| 4 | Архангельская, Мурманская области |
| 5 | Республика Калмыкия, Ростовская, Астраханская области, Приморский край, Краснодарский край |

Приложение 4

Значения коэффициента запаса Кз

| Помещения и территории | Примеры помещений | Искусственное освещение |  |  | Естественное освещение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент запаса Кз |  |  | Коэффициент запаса Кз |  |  |  |
|  |  | Эксплуатационная группа светильников |  |  | Угол наклона светопропускающего материала к горизонту, градусы |  |  |  |
|  |  | 1-4 | 5-6 | 7 | 0-15 | 16-45 | 46-75 | 76-90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне: а) свыше 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти | Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| б) от 1 до 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти | Цехи кузнечные, литейные, мартеновские, сборного железобетона | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| в) менее 1 мг/м3 пыли, дыма, копоти | Цехи инструментальные, сборочные, механические, механосборочные, пошивочные | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов, способных при соприкосновении с влагой образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а так же обладающих большой коррозирующей способностью | Цехи химических заводов по выроботке кислот, щелочей, едких химических реактивов, ядохимикатов, удобрений, цехи гальванических покрытий и различных отраслей промышленности с применением электролиза | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| 2.Производственные помещения с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников: а) с технического этажа |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| б) снизу из помещения |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.Помещения общественных и жилых зданий: а) пыльные, жаркие и сырые | Горячие цехи предприятий общественного питания, охлаждаемые камеры, помещения для приготовления растворов в прачечных, душевые и т.д. | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| б) с нормальными условиями среды | Кабинеты и рабочие помещения, жилые комнаты, учебные помещения, лаборатории, читальные залы, залы совещаний, торговын залы и т.д. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| 4.Территории с воздушной средой, содержащей: а) большое количество пыли (более 1 мг/м3) | Территории металлургических, химических, горнодобывающих предприятий, шахт, рудников, железнодорожных станций и прилегающих к ним улиц и дорог | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| б) малое количество пыли (менее 1 мг/м3) | Территории промышленных предприятий, кроме указанных в подпункте «а» и общественных зданий | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |

Приложение 5

Назначения световой характристики η0 окон при боковом освещении

| Отношение длины помещения к его глубине ( LП /В) | Значение η0 при отношении В к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна h1: (В/ h1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 |
| ≥4 3 2 1,5 1 0,5 | 6,5 7,5 8,5 9,5 11 18 | 7 8 9 10,5 15 23 | 7,5 8,5 9,5 13 16 31 | 8 9,6 10,5 15 18 37 | 9 10 11,5 17 21 45 | 10 11 13 19 23 54 | 11 12,5 15 21 26,5 66 | 12,5 14 17 23 29 - |

Приложение 6

Значение коэффициента Кзд, учитывающего затенение окон противостоящими зданиями

| Отношение расстояния между рассматриваемым и противостоящим зданием к высоте расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна (Lзд / Нзд) | Кзд |
| --- | --- |
| 0,5 | 1,7 |
| 1,0 | 1,4 |
| 1,5 | 1,2 |
| 2,0 | 1,1 |
| 3 и более | 1,0 |

Приложение 7

Значения коэффициентов светопропускания τ1, τ2, τ3

| Вид светопропускающего материала | Значения τ1 | Вид переплета | Значения τ2 | Несущие конструкции покрытий | Значения τ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло оконное листовое Одинарное Двойное Тройное Стекло витринное 6-8 мм Стекло листовое армированное Стекло листовое узорчатое Стекло листовое со спец.свойствами: Солнцезащитное Контрастное Органическое стекло: Прозрачное Молочное Пустотелые стеклянные блоки: Светорассеивающие Светопрозрачные Стеклопакеты | 0,9 0,8 0,75 0,8 0,6 0,65 0,65 0,75 0,9 0,6 0,5 0,55 0,8 | Переплеты в промышленных зданиях: Деревянные: Одинарные Спаренные Двойные раздельные Стальные: Одинарные открывающиеся Одинарные глухие Двойные открывающиеся Двойные глухие Переплеты в жилых, общественных и вспомогательных зданиях: Деревянные: Одинарные Спаренные Двойные раздельные с тройным остеклением Металлические: Одинарные Спаренные Двойные раздельные с тройным остеклением Стекложелезобетонные панели с пустотелыми стеклянными блоками при толщине шва, мм: ≤ 20 >20 | 0,75 0,7 0,6 0,75 0,6 0,6 0,8 0,8 0,75 0,5 0,9 0,85 0,8 0,9 0,85 | Стальные фермы Железобетонные и деревянные Фермы и арки Балки и рамы Сплошные с высотой сечения: 50 см. и более менее 50 см. | 0,9 0,8 0,9 |

Приложение 8

Значения коэффициента τ4, учитывающего потери света в солнечных устройствах

| Солнцезащитные устройства и материалы | τ4 |
| --- | --- |
| Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (межстекольные, внутренние, наружные) Стационарные жалюзи и экраны с защитным углом не более 450 при расположении пластин жалюзи или экранов под углом 900 к плоскости окна: Горизонтальные Вертикальные Горизонтальные козырьки: С защитным углом не более 300 С защитным углом от 15 до 450 (многоступенчатые) | 1,0 0,65 0,75 0,8 0,9-0,6 |

Приложение 9

Значения r1 на уровне условной рабочей поверхности при открытом горизонте

| Отношение глубины помещения к высоте от уровня условной рабочей поверхности до верха окна: В/h1 | Отношение расстояния расчетной точки от наружной стены к глубине помещения: Lр/В | Значения r1 при боковом освещении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен и потолка: ρср |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | Отношение длины помещения к его глубине: lП /В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 | 1,0 | 2 и более | 0,5 | 1,0 | 2 и более | 0,5 | 1,0 | 2 и более |
| От 1,0 до 1,5 | 0,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1,05 | 1 | 1 |
|  | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
|  | 1 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Более 1,5 до 2,5 | 0,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 |
|  | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,10 | 1,15 | 1,1 | 1,05 |
|  | 0,5 | 1,85 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,35 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
|  | 0,7 | 2,25 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,55 | 1,35 | 1,2 |
|  | 1 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 1,3 | 2 | 1,8 | 1,5 |
| Более 2,5 до 3,5 | 0,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | 0,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 |
|  | 0,4 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,1 |
|  | 0,5 | 1,6 | 1,45 | 1,3 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,25 | 1,15 | 1,1 |
|  | 0,6 | 2 | 1,75 | 1,45 | 1,6 | 1,45 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
|  | 0,7 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
|  | 0,8 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 1,55 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
|  | 0,9 | 5,3 | 4,2 | 3 | 2,9 | 2,45 | 1,9 | 2,2 | 1,85 | 1,5 |
|  | 1 | 7,2 | 5,4 | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 1,7 |
| Более 3,5 | 0,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 |
|  | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 |
|  | 0,3 | 1,75 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,1 |
|  | 0,4 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
|  | 0,5 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
|  | 0,6 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,5 |
|  | 0,7 | 6 | 4,7 | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2 | 1,7 |
|  | 0,8 | 7,4 | 5,8 | 4,7 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 1,9 |
|  | 0,9 | 9 | 7,1 | 5,6 | 4,3 | 3,6 | 3 | 3 | 2,6 | 2,1 |
|  | 1 | 10 | 7,3 | 5,7 | 5 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 |