Лекция№11. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОВОДНИКОВ С ТОКАМИ В СХЕМАХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК.

Оглавление

11.1 Силы взаимодействия двух проводников.	1

11.2 Силы в трехфазной системе проводников	3

11.3 Электродинамическая стойкость жёстких проводников.	4

11.4 Выбор изоляторов	5

11.5 Электродинамическая стойкость гибких проводников	6

11.6 Электродинамическая стойкость аппаратов	7

При КЗ проводники и аппараты подвергаются воздействию значительных электродинамических сил, которые могут достигать 4000 – 16000 Н. Эти силы могут вызвать остаточную деформацию жёстких проводников , схлестывание гибких проводников, вызвать отказ во включении выключателей или самопроизвольное отключение разъединителей. Чтобы этого не случилось, все системы токоведущих частей и электрические аппараты проверяются на электродинамическую стойкость при проектировании первичной электрической схемы.

Из физики известно, что на элемент проводника dl с токомiв магнитном поле с индукцией Bдействует сила dF=iBdlsinα. Магнитное поле может быть создано другим проводником с током, тогда говорят о взаимодействии двух проводников с токами.

Магнитную индукцию от проводника с током можно определить с помощью закона Био-Савара, но иногда бывает удобнее определитьВ с помощью закона полного тока: .

11.1 Силы взаимодействия двух проводников.

Часто взаимодействие между проводниками  в схемах энергоустановок сводится к взаимодействию двух параллельных проводников с токами. Рассмотрим этот случай подробнее (Рис.10.1). Пусть проводники длиной l находятся на расстоянииа. Ток в одном проводнике i1 , в другом i2. Будем считать, что l»а (это часто имеет место на практике), тогда для вычисления индукции В1 от первого проводника в районе второго воспользуемся законом полного тока.

Рис. 10.1 Взаимодействие двух проводников с токами и определение направления силы с помощью правила левой руки

В качестве контура интегрирования L выберем окружность с радиусом а. Тогда получим , т.к. в силу симметрии В1=constна контуре L, то можно записать . Из последнего выражения можно записать для индукции от первого проводника в районе второго: . Зная индукцию В1, можно определить силу dF2 действующую на элемент dl2 второго проводника с током i2.

.

В нашем случае sinα=1, т.к. α=π/2, поэтому сила, действующая на весь второй проводник:

.

В практических расчетах динамической стойкости пользуются понятием погонной силы fпог=F/l [Н/м]. Для нашего случая с учётом того, что      μ0=4π10-7Гн/м, выражение для погонной силы примет вид:

.

Т.е. погонная сила пропорциональна произведению токов во взаимодействующих проводниках и обратнопропорциональна расстоянию между ними.

В предыдущих формулах предполагалось, что взаимодействующие проводники бесконечно тонкие. Для проводников конечного сечения:

, где кф – коэффициент формы проводника, значения которого приводится в справочниках.

11.2 Силы в трехфазной системе проводников

Рассмотрим наиболее частый случай, когда проводники фаз располагаются в одной плоскости (Рис.10.2).

Рис. 10.2 Силы в трёхфазной системе токов.

В фазных проводниках протекают токи, которые представляют собой синусоиды с амплитудами Im:

.

Сила, действующая на проводник средней фазы, больше сил действующих на крайние фазы, поэтому рассмотрим силу, действующую на среднюю фазу. Эта сила будет складываться из двух сил – силы действующей на фазу b со стороны фазы a и силы действующей на фазу b со стороны фазы c:

.

Окончательно, с учетом формулы двойного угла и коэффициента кф, для погонной силы, действующей на среднюю фазу, можно записать:

. Таким образом, сила изменяется с частотой в два раза большей частоты сети. Максимальное значение погонной силы будет равно:

.

В переходном процессе КЗ наибольшее мгновенное значение тока равно его ударному значению iу, поэтому приближенно можно записать:

.

Наибольшие усилия между проводниками возникают при трёхфазном КЗ, поэтому этот вид КЗ является расчётным при проверке проводников и аппаратов на электродинамическую стойкость.

11.3 Электродинамическая стойкость жёстких проводников.

Электродинамическая стойкость жёстких проводников будет обеспечена, если будет выполнено условие:

σрасч≤σдоп.

Здесь расч – расчётное механическое напряжение в материале проводника;

доп – допустимое механическое напряжение в материале проводника (согласно ПУЭ доп=0,7 разр).

В качестве примера рассмотрим расчёт электродинамической стойкости проводников из жёстких однополосных шин (Рис.10.3). Жёсткие шины, как правило, жестко крепятся только к одному изолятору в пролёте. На остальных изоляторах шины крепятся с помощью накладок, обеспечивающих возможность продольного перемещения шин. Это необходимо для того, чтобы не развивались механические напряжения в шинах и изоляторах при изменении температуры.

Расчет проводится для фазы b, причём т.к. в практических конструкциях a»b+h, тоkф=1.

Равномерно распределенная сила  создаёт изгибающий момент , где Коп – коэффициент, зависящий от способа закрепления шин на опорных изоляторах. На основе практики в общем случае принимают Коп=10.

Рис. 10.3 Динамическая стойкость жёстких шин: а – расстояние между фазами; l – расстояние между изоляторами; b,h – размеры сечения проводника

Воздействие момента вызывает в материале шин механическое напряжение , где W – момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной действию силы [м3]. Wзависит от формы и соотношения размеров в сечении проводника. В нашем случае , .

Т.к. , то, изменяя aи l, добиваются выполнения условия σрасч≤σдоп. Увеличениеа приводит к возрастанию габаритов установки, поэтому чаще прибегают к уменьшению l.

Из условия σрасч=σдоп можно определить пролет, который будет удовлетворять условию электродинамической  стойкости для жёсткой однополосной шины:

.	(1)

Полученная формула справедлива при статическом действии силы. Но, как отмечалось выше, электродинамическая сила является переменной во времени. Это может привести к механическому резонансу в системе жесткие шины-изоляторы, когда собственные частоты системы будут близки к 50 и 100 Гц. Если же собственные частоты системы будут меньше 30 или больше 200 Гц, то механический резонанс не возникает и проверка шин на электродинамическую стойкость производится как в статическом случае.

Частота собственных колебаний можно вычислить на основе следующих выражений:

- для алюминиевых шин

- для медных шин , где l– расстояние между изоляторами, м; J– момент инерции поперечного сечения шины относительно оси, перпендикулярной направлению изгибающей силы, см4; S – площадь сечения шины, см2.

Изменяя l, добиваются того, чтобы механический резонанс был исключен, и одновременно выполнялось условие (1). Если только вариация l не позволяет выполнить требуемые условия, то изменяют еще и форму сечения шины.

11.4 Выбор изоляторов

Т.к. шины крепятся на опорных изоляторах, то необходима проверка их электродинамической стойкости (Рис.10.4). В общем случае выбор опорных изоляторов производится по следующим условиям:

- по номинальному напряжению Uуст≤Uном;

- по электродинамической стойкости Fрасч≤Fдоп, где Fрасч – сила, действующая на изолятор; Fдоп – допустимая нагрузка на головку изолятора (Fдоп=0,6Fразр, Fразр – разрушающая нагрузка на изгиб).

При горизонтальном или вертикальном расположении изоляторов расчетная сила Fрасч=fbmlkh, где kh – поправочный коэффициент на высоту шины , , где Низ – высота изолятора.

Рис. 10.4 Динамическая стойкость опорного изолятора.

11.5Электродинамическая стойкость гибких проводников

Электродинамическая стойкость гибких проводников подвешенных на подвесных изоляторах сводится к проверке на схлёстывание, при котором может произойти недопустимое сближение соседних фаз и пробой между ними.

Наибольшее сближение наблюдается при двухфазных КЗ (Рис.10.5), когда провода сначала отбрасываются в противоположные стороны, а затем после отключения тока КЗ движутся навстречу друг другу. Сближение будет тем больше, чем меньше расстояние между фазами, больше стрела провеса, больше величина и время протекания тока  КЗ.

Рис. 10.5 Динамическая стойкость гибких проводников.

Условием динамической стойкости будет выполнение соотношения b≤bдоп ,	(2)

где b – отклонение от нормального положения провода, bдоп – допустимое отклонение.

Отклонение определяется при известной стреле провеса h, массе погонного метра проводаm, расстояния между проводамиD.

Допустимое отклонение определяется по наименьшему допустимому расстоянию между соседними фазами в момент их наибольшего сближения адоп, диаметру провода d и расстоянию между фазами D. .

Если условие (2) не выполняется, то увеличивают расстояние между фазами D или уменьшают стрелу провеса h.

11.6Электродинамическая стойкость аппаратов

будет обеспечена, если будет выполняться условие , где iдин – ток динамической стойкости

аппарата, а iу(3) – ударный ток при трёхфазномКЗ в цепи аппарата.