Лекция № 5

3.3 Классификация светильников

Классификация световых приборов осуществляется по главным и дополнительным признакам.

К главным признакам относятся:

- основная светотехническая функция;

- характер светораспределения;

- условия эксплуатации и основное назначение.

К дополнительным признакам относятся:

- вид лампы ;

- конкретная светотехническая функция;

- форма фотометрического тела;

- класс светораспределения;

- возможность перемещения в эксплуатации;

- способ установки;

- класс защиты от поражения электрическим током.

Классификации светильников по характеру светового потока показывает отношение светового потока, излучаемого в нижнюю полусферу ФСФк полному потоку светильника ФСВ. В соответствии с этим признаком светильники делят на : 1) прямого света, 2) преимущественно прямого света, 3) рассеянного света, 4) преимущественно отраженного света, 5) отраженного света.

| Таблица 3.1 - Классы светильников по светораспределению |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение класса светильника | Наименование класса светильника | Доля светового потока направленного в нижнюю полусферу от потока светильника, % |
| П | Прямого света | Свыше 80% |
| Н | Преимущественно прямого света | 60-80 |
| Р | Рассеянного света | 40-60 |
| В | Преимущественно отраженного света | 20-40 |
| О | Отраженного света | 20 и менее |

Классификации светильников по форме кривой силы света; К -концентрированная, Г - глубокая, Д - косинусная, Л - полуширокая, Ш - широкая, М - равномерная, С - синусная. Типовые кривые силы света приводятся для светового потока ФЛ=1000 лм, на рисунке 3.3, характеристики кривых в таблице 3.2.

По степени защиты от окружающей среды светильники делятся на открытые, пылезащищенные, влагозащищенные и взрывозащищенные.

Степень защиты обозначается двумя латинскими буквами IP и двумя цифрами

Рисунок 3.3 - Типовые кривые силы света

| Таблица 3.2- Типы кривых силы света |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение типа КСС | Наименование типа КСС в верхней и нижней полусферах | Зона возможных направлений максимальной силы света | Значения коэффициентов формы КСС | Приближенное математическое выражение КСС |
| К | Концентрированная | 0-15 | КФ | Iα=I0cos nα |
| Г | Глубокая | 0-30, 180-150 | КФ | Iα=I0cos nα |
| Д | Косинусная | 0-35, 180-145 | КФ | Iα=I0cosα |
| Л | Полуширокая | 35-55, 145-125 | КФ | Iα=I0cosαcosθ∙sinm∙Cα |
| Ш | Широкая | 55-85, 125-95 | КФ | Iα=I0cosαcosθ∙sinm∙Cα |
| М | Равномерная | 0-90, 180-90 | КФпри min0,7max | Iα=I0 |
| С | Синусная | 70-90, 110-90 | КФпри 00,7max | Iα=I0sinα |

Защиту светильников от попадания пыли обозначает первая цифра в маркировке исполнения светильника, обозначение приведено в таблице 3.3

| Таблица 3.3 - Степени защиты светильников от пыли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Защита от пыли | Пыле незащищенные | открытые | 2 |
|  |  | перекрытые с неуплотненной светонепроницаемой оболочкой; | 2 |
|  | Пылезащищенные | допускающие проникновение пыли в полость светильника, только в безвредных количествах; | 5 |
|  |  | с ограниченной зоной пылезащиты, допускающие проникновение пыли только в пределах расположения контактных частей; | 5 |
|  | Пыленепроницаемые | пыленепроницаемое | 6 |
|  |  | с ограниченной зоной пыленепроницаемости | 6 |

Защиту светильников от попадания воды обозначает вторая цифра в маркировке исполнения светильника, обозначение приведено в таблице 3.4

| Таблица 3.4 - Степени защиты светильников от воды |  |  |
| --- | --- | --- |
| Защита от воды | 0 | Незащищенное |
|  | 2 | Каплезащищенное |
|  | 3 | Дождезащищенное |
|  | 4 | Брызгозащищенное |
|  | 5 | Струезащищенное |

Защита от взрыва и пожара выполняется светильниками повышенной надежности - взрывобезопасного, взрывозащищенного исполнений.

3.4 Маркировка светильников

Применяется единая система обозначения световых приборов с источниками света.

| Таблица 3.5 - Условные буквенные обозначения светильников |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип источника света | Обозначение источника света | Способ установки СП | Обозначение способа установки СП | Основное назначение СП | Обозначение СП |
| Лампы накаливания: |  | Подвесные | С | Для промышленных предприятий | П |
| - общего назначения | Н | Потолочные | П | Для рудников и шахт | Р |
| - лампы светильники | С | Настенные | Б | Для общественных зданий | О |
| - галогенные | И | Настольные | Н |  |  |
| Люминесцентные лампы: |  | Напольные | Т | Для жилых помещений | Б |
| - прямые трубчатые | Л | Встраиваемые | В |  |  |
| - фигурные (W,U,O и др.) | Ф | Консольные | К | Для наружного освещения | У |
| - эритемные | Э | Ручные сетевые | Р |  |  |
| Ртутные лампы ДРЛ | Д | Ручные аккумуляторные | Ф |  |  |
| Металлогалогенные | Г | Головные | Г |  |  |
| Натриевые | Ж | Пристраиваемые | Д |  |  |
| Бактерицидные | Б |  |  |  |  |
| Ксеноновые трубчатые | К |  |  |  |  |