№ 11 дәріс

Кернеудің рұқсат етілген жоғалуы бойынша сымдардың

қималарын есептеу

Әдістердің жалпы ережелері

Қатаң айтқанда, кернеудің рұқсат етілген жоғалуы үшін қималарды таңдау әдістері 35 кВ-қа дейін жеткізу арқылы желідегі түрлі-түсті металдан жасалған өткізгіштер үшін жасалған. Әдістер осындай кернеу желілерінде қабылданған болжамдарға негізделген.

Рұқсат етілген кернеудің жоғалуы үшін қиманы анықтау әдістерінің негізі x0 өткізгіштерінің реактивтік кедергісінің мәні F сымының қимасына іс жүзінде тәуелді емес:

* әуе ЭБЖ үшін x0 = 0,36-0,46 Ом/км;

* кернеуі 6 – 10 кВ x0 = 0,06 - 0,09 Ом/км кабельдік ЭБЖ үшін;

* кернеуі 35 кВ x0 = 0,11 - 0,13 Ом/км кабельдік ЭБЖ үшін.

ЭБЖ-де кернеудің рұқсат етілген жоғалу шамасы мынадай формула бойынша учаскелердің қуаты мен кедергісі бойынша есептеледі:

ол екі құрастырушыдан тұрады-белсенді кедергілердегі кернеудің жоғалуы және реактивті кедергілердегі кернеудің жоғалуы .

x0 іс жүзінде сымның көлденең қимасына тәуелді емес екенін ескере отырып, оның өзгеруінің көрсетілген диапазондарындағы x0ср реакциясының орташа мәнін көрсете отырып, өткізгіштің көлденең қимасын есептегенге дейін есептеуге болады:

ЭБЖ-дегі рұқсат етілген кернеудің берілген шамасы бойынша белсенді кедергілердегі кернеудің жоғалу үлесін есептейді:

.

Белсенді кедергілердегі кернеудің жоғалуын есептеу үшін өрнектері

қимаға келесі параметр тәуелді

,

мұнда  сым материалының меншікті өткізгіштігі.

Егер БЭЖ тек бір бөлімшеде тұрса, онда қиманың мәнін өрнектен анықтауға болады:

БЭЖ учаскелері көп болған кезде өткізгіштердің қималарын есептеу үшін қосымша шарттар қажет. Олардың үшеуі бар:

* барлық учаскелердегі қималардың тұрақтылығы F=const;

*min өткізгіш материалды ең аз тұтыну;

* min белсенді қуатының ең аз шығыны.

Учаскелердегі қималардың тұрақтылығы жағдайынан

сымдардың қималарын есептеу

Көбінесе, жобаланған электр желісінің біркелкілігі үшін практикалық себептерге байланысты оның бөліктері бір марканың сымымен орындалады. Бұл жағдайда белсенді кедергілердегі кернеудің жоғалуын есептеу формуласы келесідей ұсынылуы мүмкін:

.

Бұдан сым қимасының шамасы анықталады:

Алынған қиманың мәні ең жақын стандартқа дейін дөңгелектенеді. Ол үшін анықтамалық r0 және x0 мәндерін анықтайды. Тексеру есебі арқылы кернеудің нақты жоғалуын анықтайды

және оны рұқсат етілгенмен салыстырыңыз. Егер кернеудің жоғалуының нақты мәні рұқсат етілген мәннен үлкен болса, онда бөлім келесі стандартқа дейін көбейтіліп, есептеу қайталанады.

Егер қима ең жақын үлкен мәнге дөңгелектенсе және осы сымның нақты x0 мәні x0 ср-ден аз болса, тексеру есебі орындалмайды.

Соңында таңдалған қиманы қыздыру арқылы тексереді:

Өткізгіш материалдың минималды тұтыну жағдайынан

сымдардың қималарын есептеу

Бірнеше тұтынушыларды қоректендіретін электр желілерінде қуат көзінен алыстаған сайын жүктеме азаяды. Электр желілерінде бір секциялық сымдарды қолдану, пайдалану және құрылыс аспектілерінде тиімді болса да, әрқашан экономикалық тұрғыдан тиімді бола бермейді. Соңғы учаскелерде сым әрдайым жүктелмейді. Бұл өткізгіш материалдың шамадан тыс тұтынылуына әкеледі.

Осылайша, шамадан аспау және өткізгіш материалды барынша үнемдеуді қамтамасыз ету үшін қуат көзінен алыстаған сайын қималардың шамалары қалай азайтылуы керек екенін білу қажет.

Екі жүктемесі бар БЭЖ қарастрайық (11.1 сурет).

Берілген желінің берілгені:

* тораптардағы жүктемелердің қуаты;

* учаскелердің ұзындығы;

* кернеудің рұқсат етілген жоғалуы.

min жағдайынан учаскелердегі сымдардың қималарын анықтау қажет.

Желі учаскелерінің қуаты соңғы нүктеден (2-ші нүктеден) бастап Кирхгофтың I Заңы бойынша анықталады):

Х0ср берілген кезде реактивті кедергілердегі кернеудің жоғалуын есептейміз:

және белсенді кедергілердегі кернеудің жоғалу үлесі:

.

1-ші бөлімнің белсенді кедергісіндегі кернеудің жоғалу шамасын білеміз дейік. Содан кейін 2-ші бөлімнің белсенді кедергісіндегі кернеудің жоғалу мәнін анықтауға болады:

Бұл жағдайда учаскелердегі қималар тең болады:

және    .

Фазаға келетін желідегі өткізгіш материалының шығыны:

басқа, бұл формулада барлық шамалар белгілі. Өткізгіш материалдың минималды шығынын анықтау үшін белгісіз шамаға сәйкес жартылай туынды алу керек және оны нөлге теңестіру керек:

Теңдік шығады:

Теңдіктің сол бөлігін P1, ал оң бөлігін P2 – ге көбейтіп, бөлеміз. Келесі өрнекті анықтаймыз:

Теңдіктің екі бөлігін де көбейтіңіз. Анықтаймыз:

(11.1)

Бұл өрнек формуласында

және

олар ЭБЖ учаскелерінің қималарының квадраттарын көрсетеді.

Формуланы (11.1) келесідей ұсынуға болады:

немесе        .

Осылайша, біз ЭБЖ учаскелерінің қималарын есептеу кезінде кернеудің жоғалуы өткізгіш материалдың ең аз шығыны кезінде рұқсат етілген мәннен аспайтын шартты алдық.

Бұл қорытындыны ЭБЖ учаскелерінің кез келген санына таратуға болады.

шама берілген ЭБЖ үшін тұрақты болып табылады және белсенді кедергілерде кернеудің рұқсат етілген жоғалуы бойынша анықталады:

Кр шамасын біле отырып, электр желісінің әр бөлігінің көлденең қимасы анықталады:

.

Сымдардың қималары ең жақын стандарттарға дейін дөңгелектенеді және кернеу мен жылуды жоғалту арқылы тексеріледі. Егер қималар кернеудің рұқсат етілген жоғалуын қанағаттандырмаса, онда кернеудің жоғалу мөлшері ең үлкен болатын учаскелердегі қималар көбейтіледі.

Желідегі қуаттың минималды шығындарының жағдайында

сымдардың қималарын есептеу

Өткізгіш материалдың минималды шығыны жағдайында таңдалған сымдардың бөліктері минималды қуат шығынын қамтамасыз етпейді.

min жағдайына сәйкес келетін сымдардың бөлімдерін табыңыз.

11.1 суретте келтірілген БЭЖ үшін активті қуаттың шығындарын мынадай формула бойынша есептейді:

(11.2)

V арқылы бүкіл электр желісіндегі бір фазаның өткізгіш материалының көлемін, бірінші учаскідегі – V1. Сонда учаскелердің қималарының мәні тең болады:

и   .

Бұл өрнектерді (11.2) формулаға қойып, анықтаймыз:

Бұл формулада V1-ден басқа барлық шамалар белгілі. Белсенді қуаттың минималды шығынын анықтау үшін белгісіз шамада жеке туынды алу керек және оны нөлге теңестіру керек:

Келесі теңдікті анықтаймыз:

.

Алынған өрнекті азайтамыз :

.                                            (11.3)

Сонымен , ал , (11.3) формуланы келесідей қайта жазуға болады:

.

Учаскелердің қуатын электр желілерінің токтары мен номиналды кернеуі арқылы көрсетеміз:

Токтың қимаға қатынасы токтың тығыздығы  (А/мм2) деп аталады. Осылайша, қималарды таңдау кезінде белсенді қуаттың шығындары ең аз болатын шарт алынады:

= const.

Ток тығыздығының мәні белсенді кедергілердегі кернеудің жоғалуының рұқсат етілген үлесі бойынша анықталады:

.

Учаскелердің қимасы учаскелердің токтары бойынша анықталады:

мұнда

Сымдардың қималары ең жақын стандарттарға дейін дөңгелектенеді және кернеу мен жылуды жоғалту арқылы тексеріледі. Егер қималар кернеудің рұқсат етілген жоғалуын қанағаттандырмаса, онда кернеудің жоғалу мөлшері ең үлкен болатын учаскелердегі қималар көбейтіледі.

Әр түрлі жағдайларда есептеу кезеңдері

Кернеудің рұқсат етілген жоғалуы үшін қималарды таңдау келесі алгоритм бойынша жүзеге асырылады:

x0ср мәні арқылы оның көрсетілген диапазондарында өзгеруінің мәнімен белгіленеді.

реактивті кедергілердегі кернеудің жоғалу үлесін есептеледі.

Аталған бірліктерде рұқсат етілген кернеу жоғалуын есептеледі:

Белсенді кедергілердегі .кернеудің жоғалуының рұқсат етілген үлесін есептейміз .

Сымның көлденең қимасы берілген жағдайға байланысты есептеледі.

5.1 барлық учаскелердегі қималардың тұрақтылығы: F=…;

5.2 өткізгіш материалдың минималды шығыны: kр = … → F=…;

5.3 белсенді қуаттың минималды жоғалуы:  = … → F=….

Сымдардың қималары ең жақын стандарттарға дейін дөңгелектенеді және кернеудің жоғалуы бойынша тексеріледі (жалпы формула):

Егер қималар кернеудің рұқсат етілген жоғалуын қанағаттандырмаса, онда кернеудің жоғалу мөлшері ең үлкен болатын учаскелердегі қималар көбейтіледі. Тексеру қайталанады.

Соңында таңдалған қима қыздыру арқылы тексеріледі:

Әдістердің салыстырмалы сипаттамасы

Кернеудің рұқсат етілген жоғалуы бойынша қиманы анықтау қималары токтың экономикалық тығыздығы бойынша таңдалмайтын жергілікті желілердің желілеріне қолданылады.

Өткізгіш материалдың ең аз шығыны (min) және белсенді қуаттың ең аз шығыны (min) шарттары бойынша қиманы таңдау барлық учаскелердегі қималардың тұрақтылығы (F=const) жағдайына қарағанда үнемді нәтижелер береді.

min жағдайында қиманы таңдау күрделі салымдарды және тұрақты пайдалану шығыстарын (ЭБЖ қызмет көрсету және жөндеу) үнемдеуге әкеледі. Бұл әдіс TM максималды жүктемесі мен төмен ток жүктемелерін аз пайдаланатын тұтынушылар үшін қолданылады. Үлкен ағымдағы жүктемелері бар және айтарлықтай TM мәні бар тұтынушылар үшін min жағдайынан бөлімдерді таңдау әдісін қолданған дұрыс. Бұл ЭБЖ-дегі қуаттың (электр энергиясының) ысырабымен байланысты ауыспалы пайдалану шығыстарының азаюына әкеледі.

Токтың экономикалық тығыздығы бойынша қиманы таңдау екі факторды да ескереді. Сондықтан әдіс негізгі болып табылады.

Егер ЭБЖ ұзындығы үлкен болса, онда токтың экономикалық тығыздығы jэк бойынша таңдап алынған қима рұқсат етілген кернеу жоғалуын қамтамасыз етпеуі мүмкін. Бұл көлденең қиманы қайта есептеу қажеттілігіне әкеледі. Сондықтан алдымен кернеудің рұқсат етілген жоғалу жағдайынан ток тығыздығын анықтау керек . Бұл ток тығыздығы экономикалық деңгеймен салыстырылады. Қиманы мәні аз ток тығыздығы бойынша есептейді.