№ 14 дәріс

Энергия жүйесіндегі қуат балансы

Электр энергиясын электр желілері арқылы электромагниттік толқындармен беру жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен жүзеге асырылады, яғни бірден жүреді. Бұл электр энергиясын өндіру, бөлу және тұтыну бір уақытта жүреді. Сондықтан, жүйенің тұрақты режимінің кез келген сәтінде тұтынушылардың қуатына және жүйенің элементтеріндегі қуаттың шығындарына тең қуат өндірілуі керек. Басқаша айтқанда, электр жүйесінде шығарылған және тұтынылатын қуат балансы болуы керек:

(14.1)

,

мұнда  электр станцияларының өз мұқтаждарына жұмсалатын қуатты шегере отырып, электр станцияларының генераторлары өндіретін белсенді қуаты;

жүктемелердің қуаты мен қуаттың шығындарынан тұратын жалпы тұтынылатын белсенді қуат;

электр станцияларының өз қажеттіліктеріне жұмсалатын қуатты шегере отырып, электр станцияларының генераторлары шығаратын реактивті қуат, сондай-ақ реактивті қуаттың қосымша көздерінің реактивті қуаты;

ижүктеме қуаты мен .қуаттың шығындарынан тұратын жалпы тұтынылатын реактивті қуат .

Белсенді қуаттың шығындары әуе және кабельдік электр желілеріндегі, электромагниттік құрылғылардағы және жүйелік режимдерді басқару құрылғыларындағы қуаттың шығындарын қамтиды.

Реактивті қуаттың жалпы шығыны-бұл әуе және кабельдік электр желілерінің, трансформаторлардың, магниттеу қуатының және электромагниттік құрылғылардың шашырауының кедергісі мен өткізгіштігіндегі қуаттың шығындарының алгебралық қосындысы.

Жүктемелердің тұрақты құрамымен жүйе тұтынатын белсенді және реактивті қуат тұтынушылардың шиналарындағы жиілік пен кернеудің функциясы болып табылады. Жүйедегі қуат балансы жиілік пен кернеудің белгілі бір мәндеріне сәйкес келеді. Олардың мәндері өзгерген кезде тепе-теңдік теңдеуінің оң және сол бөліктері (100.1) және керісінше белгілі бір дәрежеде өзгереді.

Тепе-теңдік теңдеуіне кіретін шамалардың өзгеруін сандық бағалауды Rp және Qp жүктемесінің (тұтынушылардың) статикалық сипаттамалары бойынша орындауға болады.

Статикалық сипаттамалар тұтынылған белсенді және реактивті қуаттардың жиілік пен кернеуге тәуелділігін білдіреді (Рп = F (U), Рп = F (f), Qп = F (U) және Qп = F (f)), олардың шағын өзгерістері кезінде әрбір жаңа режим белгіленген болып саналуы мүмкін. Олар 14.1 суретте көрсетілген.

Туынды шамаларды    және  және нүкте (Uном, fном) маңындағы кернеу мен жиіліктің шамалы өзгеруімен талдаймыз:

f

fном

P, Q

Qп

Pп

P, Q

U

Uном

Qп

Pп

а)

б)

14.1Сурет – Қуаттың статикалық сипаттамалары:

а) кернеу бойынша; б) жиілік бойынша.

және  .    (14.2)

Статикалық сипаттамалардың түріне сүйене отырып, келесі түрде жазуға болады:

және             (14.3)

Бастапқы режимде тепе-теңдік теңдеуі кернеу мен жиіліктің U0 және f0 мәндерінде орындалады дейік:

(14.4)

Көздердің қуаты шамалы өзгерген кезде тепе-теңдік   теңдеулері де өзгереді.

Tейлор қатарына Pп (U, f ) және Qп (U, f ) функцияларын (U0, f0 ) нүктесінің маңында, тек бірінші ретті туындыларды ескере отырып, анықтаймыз:

(14.5)

.

(14.5)Жүйені матрица түрінде жазамыз:

.                  (14.6)

өсулерге қатысты (14.6) теңдеуді шешеміз

(14.7)

(14.8)

Мұнда матрицаның анықтаушысы тең болады

Алынған шешімді статикалық жүктеме сипаттамаларын қолдана отырып талдаймыз. Тұрақты реактивті қуатта өндірілген белсенді қуаттың өсуі байқалады десек, яғни  және . Бұл жағдайда (14.7) және (14.8) теңдеулер:

(14.9)

.                                        (14.10)

Алынған шешімді талдайық. Туынды белгілерді ескере отырып ((14.2) формулаларды қараңыз),  - детерминанттың мәні теріс болады.

Өйткені

,   ,

(, ) онда кернеу мен жиіліктің өсуі оң болады.

(14.3) сәйкес,

.

Сондықтан жиілік кернеуге қарағанда көбірек артады.

Талтауды одан әрі жүргіземіз. Тұрақты белсенді қуатпен өндірілген реактивті қуаттың өсуі байқалады, яғни  және . Бұл жағдайда (14.7) және (14.8) теңдеулер:

(14.11)

.                                        (14.12)

өйткені,  , онда өсім , ал . Кернеу жиілікке қарағанда көбірек артады себебі .

Энергия жүйесіндегі қуат балансын талдаудан кернеуді реттеу үшін, ең алдымен, реактивті қуатқа әсер ету керек, ал жиілікті реттеу үшін белсенді қуатты өзгерту керек.

Сондықтан режимді реттеу міндетіне кіші бөлімдер кіреді:

* энергия жүйесіндегі белсенді қуат пен жиілікті реттеу;

* энергия жүйесіндегі реактивті қуат пен кернеуді реттеу.

Бұл бөлу электр энергиясын өндіру процесінің физикасымен түсіндіріледі. Ток жиілігі синхронды машиналардың айналу жиілігімен анықталады, бұл турбиналық генератор қондырғысының білігіндегі айналу және тежеу моменттерінің қатынасына байланысты. Олардың арақатынасын өзгерту үшін турбинаға энергия ағынын өзгерту (ұлғайту немесе азайту) қажет. Бұл жағдайда белсенді қуаттың өндірісі, синхронды машиналардың айналу жиілігі және нәтижесінде электр жүйесіндегі ток жиілігі өзгереді.

Сонымен қатар, мынаны ескеру керек

* электр жүйесіндегі жиіліктің өзгеруіне кернеудің өзгеруіне қарағанда қатаң талаптар қойылады;

* әрбір электр станциясы үшін оңтайлы жұмыс кестесі орнатылады;

* генераторлардан басқа реактивті қуаттың қосымша көздері бар, оларды тұтынушыларға жақын жерлерде орнатуға болады.