| Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ | Министерство образования и науки Республики Казахстан ВКГТУ им. Д.Серикбаева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

декан ФЭ

__________Акаев А.М.

«___»   ____________2018 г

Қалпына келетін энергетика

Студенттердің өздік жұмысын жәнекурстықжұмыстыістеугеарналғанәдістемелікнұсқаулар

Возобновляемая энергетика

Методические указания по выполнению курсовой работы

Специальность:  5В071800 «Электроэнергетика», 5В071700 «Теплоэнергетика»,

Мамандық:  5В071800«Электрэнергетикасы»,5В071700 «Жылу энергетикасы»

Өскемен

Усть-Каменогорск

2018

Методические указания по выполнению курсовой работы  и срсп разработаны на кафедре «Промышленная энергетика» в соответствии с рабочей программой, составленной на основании Государственного образовательного стандарта образования для студентов специальности:5В071800 «Электроэнергетика»

Обсуждена на заседании кафедры

Зав.кафедрой                                  			Т. Сегеда

Протокол №____ от_____________ 2014г.

Одобрена  методическим Советом факультета информационных технологий и энергетики

Протокол № ______от _________2018г.

Разработал                               				                	Асылжанова А.Б.

1 ТАПСЫРМА

Мектеп ғимаратына арналған күн құрылғысын есептеу

Мектеп жарықтандыру жүктемесінің энергиясын пайдалану.  Есептеу үшін бөлмелер тізімі 1-кестеден алынған. Қуат көрсеткіштері сынақ кітапшасының соңғы санына сәйкес (нұсқа)  А қосымшасынан қабылданады.

Кесте 1

| Номер | Бөлмелер | OTN жарық шамының болуы | Жұмыс уақыты, сағ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сынып бөлмесі | Иә | 1,3 |
| 2 | Демалыс бөлмесі | Жоқ | 2,0 |
| 3 | Сынып бөлмесі | Иә | 1,4 |
| 4 | Сынып бөлмесі | Иә | 1,4 |
| 5 | Сынып бөлмесі | Иә | 1,4 |
| 6,7 | Санитарлық торап | Жоқ | 1,8 |
| 8 | Коридор | Жоқ | 1,8 |
| 9 | Кіру залы | Жоқ | 1,8 |
| 10 | Әмбебап ұстағана | Иә | 1,8 |
| 11 | Электрқалқан | Жоқ | 0,33 |
| 12 | Құралхана | Жоқ | 2,0 |
| 13 | Киім бөлмесі | Жоқ | 1,0 |
| - | Киім бөлме дәретханасы | Жоқ | 0,5 |
| 14 | Киім бөлмесі | Жоқ | 1,0 |
| - | Киім бөлме дәретханасы | Жоқ | 0,5 |
| 15 | Снарядтық | Жоқ | 1,0 |
| 16 | Дәліз | Жоқ | 1,8 |
| 17 | Құрғақ азық-түлік қоймасы | Жоқ | 0,5 |
| 18 | Көкеністер қоймасы | Жоқ | 0,5 |
| 19 | Тиегіш | Жоқ | 0,5 |
| 20 | Тамбур | Жоқ | 0,5 |
| 21 | Асхана | Жоқ | 1,8 |
| 22 | Жуу | Жоқ | 1,8 |
| 23 | Тамақтанатын зал | Жоқ | 1,5 |
| 24 | Қызметкерлер бөлмесі | Жоқ | 1,8 |
| 25 | Дәліз | Жоқ | 1,8 |
| 26 | Дәрігер бөлмесі | Жоқ | 1,8 |
| 27 | Емшара бөлмесі | Жоқ | 1,0 |
| 28 | Тазалау құралдар бөлмесі | Жоқ | 0,5 |
| 29 | Спорт зал | Жоқ | 2,0 |
| 30 | Қыздардың санитарлық торабы | Жоқ | 1,5 |
| 31 | Ұлдардың санитарлық торабы | Жоқ | 1,5 |
| 32 | Қызметкерлердің санитарлық торабы | Жоқ | 1,5 |
| 33 | Дәліз | Жоқ | 1,8 |
| 34 | Гардероб | Жоқ | 1,8 |
| 35 | Күзет бөлмесі | Жоқ | 1,8 |
| 36 | Желдету камерасы | Жоқ | 0,3 |
| 37 | Дәліз | Жоқ | 2,0 |
| 38 | Сорғы бөлмесі | Жоқ | 0,3 |
| 39 | Дәліз | Жоқ | 1,8 |
| 40 | Тамбур | Жоқ | 0,5 |
| 41 | Тамбур | Жоқ | 0,5 |
| 42 | Акт залы (көрермендер) | Жоқ | 0,5 |
| 42 | Акт залы (сахна) | Жоқ | 0,5 |
| 43 | Дәліз | Жоқ | 1,8 |
| 44 | Кітап қоры бар кітапхана | Иә | 1,8 |
| 45 | Директордың кабинеті | Жоқ | 1,8 |
| 46 | Сынып бөлмесі | Иә | 1,5 |
| 47 | Демалыс бөлмесі | Жоқ | 1,8 |
| 48 | Шетел тілі бөлмесі | Иә | 1,4 |
| 49 | Шетел тілі бөлмесі | Иә | 1,4 |
| 50 | Физика зретханасы | Жоқ | 1,4 |
| 51 | Физика зретханасы | Иә | 1,4 |
| 52 | Информатика бөлмесі | Иә | 1,4 |
| 53 | Зертхана бөлмесі | Жоқ | 1,4 |
| 54 | Сынып бөлмесі | Иә | 1,4 |
| 55 | Биология зертханасы | Жоқ | 1,4 |
| 56 | Жаратылыстану ғылымдары зертханасы | Иә | 1,4 |
| 57 | Химия зертханасы | Жоқ | 1,4 |
| 58 | Еңбек бөлмесі | Иә | 1,4 |
| 59 | Мұғалімдер бөлмесі | Жоқ | 1,8 |
| 60 | Баспалдақ алаңы | Жоқ | 1,8 |
| 61 | Баспалдақ алаңы | Жоқ | 1,8 |
| ҚОРЫТЫНДЫ: |  |  |  |

1 күн құрылғысын есептеу

Жалпы энергия тұтыну мектептің барлық ғимараттары үшін есептеледі.

| Номер | Бөлмелер | OTN жарық шамының болуы | Қуат, Вт | Жұмыс уақыты, сағ | Тәуліктік энерго тұтыну, Вт∙сағ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сынып бөлмесі | Иә |  | 1,3 |  |
| 2 | Демалыс бөлмесі | Жоқ |  | 2,0 |  |
| 3 | Сынып бөлмесі | Иә |  | 1,4 |  |
| 4 | Сынып бөлмесі | Иә |  | 1,4 |  |
| 5 | Сынып бөлмесі | Иә |  | 1,4 |  |
| 6,7 | Санитарлық торап | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 8 | Коридор | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 9 | Кіру залы | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 10 | Әмбебап ұстағана | Иә |  | 1,8 |  |
| 11 | Электрқалқан | Жоқ |  | 0,33 |  |
| 12 | Құралхана | Жоқ |  | 2,0 |  |
| 13 | Киім бөлмесі | Жоқ |  | 1,0 |  |
| - | Киім бөлме дәретханасы | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 14 | Киім бөлмесі | Жоқ |  | 1,0 |  |
| - | Киім бөлме дәретханасы | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 15 | Снарядтық | Жоқ |  | 1,0 |  |
| 16 | Дәліз | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 17 | Құрғақ азық-түлік қоймасы | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 18 | Көкеністер қоймасы | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 19 | Тиегіш | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 20 | Тамбур | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 21 | Асхана | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 22 | Жуу | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 23 | Тамақтанатын зал | Жоқ |  | 1,5 |  |
| 24 | Қызметкерлер бөлмесі | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 25 | Дәліз | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 26 | Дәрігер бөлмесі | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 27 | Емшара бөлмесі | Жоқ |  | 1,0 |  |
| 28 | Тазалау құралдар бөлмесі | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 29 | Спорт зал | Жоқ |  | 2,0 |  |
| 30 | Қыздардың санитарлық торабы | Жоқ |  | 1,5 |  |
| 31 | Ұлдардың санитарлық торабы | Жоқ |  | 1,5 |  |
| 32 | Қызметкерлердің санитарлық торабы | Жоқ |  | 1,5 |  |
| 33 | Дәліз | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 34 | Гардероб | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 35 | Күзет бөлмесі | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 36 | Желдету камерасы | Жоқ |  | 0,3 |  |
| 37 | Дәліз | Жоқ |  | 2,0 |  |
| 38 | Сорғы бөлмесі | Жоқ |  | 0,3 |  |
| 39 | Дәліз | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 40 | Тамбур | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 41 | Тамбур | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 42 | Акт залы (көрермендер) | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 42 | Акт залы (сахна) | Жоқ |  | 0,5 |  |
| 43 | Дәліз | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 44 | Кітап қоры бар кітапхана | Иә |  | 1,8 |  |
| 45 | Директордың кабинеті | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 46 | Сынып бөлмесі | Иә |  | 1,5 |  |
| 47 | Демалыс бөлмесі | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 48 | Шетел тілі бөлмесі | Иә |  | 1,4 |  |
| 49 | Шетел тілі бөлмесі | Иә |  | 1,4 |  |
| 50 | Физика зретханасы | Жоқ |  | 1,4 |  |
| 51 | Физика зретханасы | Иә |  | 1,4 |  |
| 52 | Информатика бөлмесі | Иә |  | 1,4 |  |
| 53 | Зертхана бөлмесі | Жоқ |  | 1,4 |  |
| 54 | Сынып бөлмесі | Иә |  | 1,4 |  |
| 55 | Биология зертханасы | Жоқ |  | 1,4 |  |
| 56 | Жаратылыстану ғылымдары зертханасы | Иә |  | 1,4 |  |
| 57 | Химия зертханасы | Жоқ |  | 1,4 |  |
| 58 | Еңбек бөлмесі | Иә |  | 1,4 |  |
| 59 | Мұғалімдер бөлмесі | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 60 | Баспалдақ алаңы | Жоқ |  | 1,8 |  |
| 61 | Баспалдақ алаңы | Жоқ |  | 1,8 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

1. Жалпы энергия тұтынуын есептеу

Күн батареяларының қуатын анықтау және зарядтау реттегіштері, батареялар мен инвертор түрінде байланысты жабдықты таңдау үшін мектеп жарықтандыру жүктемесінің электр энергиясын тұтынуын есептеу қажет. Осы мақсат үшін күнделікті орташа тұтыну кестесі қыс мезгілінде жүктемені ең жоғары деңгейде құрастырады және жарық күнінің ұзақтығы минималды болып табылады, оның негізінде ең жоғары энергия тұтыну үшін батареяның жалпы сыйымдылығы таңдалады. Асүйді жарықтандыру арқылы энергияны тұтыну формуламен есептеледі

(5.1)

где Р–жарықтандырудың орнатылған қуаты, 4.6 кестеден алынған, Вт

жарықтандырудың  тәуліктік жұмыс уақыты, сағ

1.2 Күн модулінің қуаттылығы мен саны

Күн панельдерін есептеу көлденең бетке қатысты орнатудың бұрышын таңдаудан басталады. Ұсыныстарға сәйкес, көктемгі және күзге арналған оңтайлы бұрыш жердің ендігіне тең деп есептеледі. Қыста бұл мәнге 10-15 градус қосылады, ал жазда бұл мәннен 10-15 градус алынады. Сондықтан әдетте жылына екі рет «жаздан» «қысқа» дейін бейімділік бұрышын өзгерту ұсынылады. Шығыс Қазақстан облысы  ені 47 градус. Сондықтан, қыста, жақсы өнімділік  үшін панельдердің көлбеуі 63 градус, жазда 33 градус болады [8].

Содан кейін, белгілі бір елді мекенде есептелуі мүмкін күн энергиясы көлемін анықтау керек. Бұл жерде екі фактор ескеріледі: күн радиациясының орташа жылдық деңгейі, сондай-ақ ауа-райының ең нашарлауы жағдайында оның орташа айлық көрсеткіштері. 1.2-кестеде ай сайынғы күн сәулесінің инсоляциясы көрсетілген.

Таблица 1.2

күн сәулесінің инсоляциясының деңгейі күн панелінің бұрышы 63 градустағы

| Ай | Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсоляция, кВт∙сағ/м2 | 2,14 | 3,30 | 4,21 | 5,05 | 5,03 | 5,06 |
| Месяц | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан |
| Инсоляция, кВт∙сағ/м2, күніне | 4,93 | 5,27 | 5,18 | 3,90 | 2,81 | 2,03 |

5.2.1 РE модулінің қуаты таңдалған периодта келесі көлемдегі энергияны шығарады:

(5.2)

мұндағы k– түзету коэффициенті, жазғы кезеңде күн сәулесінен күніне 0,5, ал қысқы кезеңде 0,7 болса, күндізгі модулдердің бетіне бейім сәулелер түсетін күн батареяларының қуатын жоғалтуды ескереді. [8].

Е – Таңдалған кезең үшін инсоляция мәні. Ең аз өнімділік жағдайында жүктемені қолдау мүмкіндігін тексеру үшін ең төменгі мән таңдалады.

Осыдан күн панелдерінің жиынтық қуаттылығы тең болу керек

Күн панелдерін таңдағанда, сіз бірқатар факторларға назар аударуыңыз керек: панелдердің өлшемі, кернеуі, түрі және орналасуы.

Геометрия нақты орнатылу шарттарымен анықталады, ал егер бір үлкен панель мен бірнеше кішкентайлар арасында таңдау болса, үлкенірек таңдау қажет, себебі бұл жағдайда жалпы ауданы мен сыртқы байланыстары азырақ тиімді пайдаланылады, бұл сенімділікті арттырады. Дайын панельдердің өлшемдері, әдетте, тым үлкен емес және номиналды қуаты 200-300 Вт-ден бір жарым-екі шаршы метрден аспайды.

Қазіргі уақытта жоғары қуатты фотоэлементтердің барлық өнеркәсіптік өндіріс тақталары 12 В немесе 24 В номиналды кернеуге ие. 24 вольтты панельдерді таңдаған жөн, себебі жұмыс токтары 12-вольттық қуатқа қарағанда екі есе аз. Номиналды кернеуі 24 В-нан асатын панельдер сирек кездеседі және әдетте төменгі кернеуден жиналады және 12V панельдер, егер түрлендіргіштің жұмыс кернеуі 1,5 кВт-тан аспайтын жүйеде жұмыс істейтін болса ғана, егер сәулет немесе дизайн үшін қолданылса шағын өлшемді панельдер, оларда 24 В нұсқасы жоқ.

Қазіргі уақытта бір кристалды немесе поликристалды кремний негізіндегі фотоэлементтер жиі ұсынылады. Монокристаллы кремний әдетте ПӘКті 16-18% аймақта, ал поликристалды кремний - 12-14%, бірақ ол бірнеше есе арзан. Дегенмен, дайын панелдерде бір ватттың бағасы, яғни шығу қуаты бойынша, шамамен бірдей және монокристаллы кремний тіпті тиімдірек болуы мүмкін. Деградация дәрежесі мен жылдамдығы сияқты параметр бойынша олардың арасында іс жүзінде ешқандай айырмашылық жоқ. Монокристаллды кремнийді таңдау анық — бірдей қуаттағы панелдар шағын болып келеді. Бұдан басқа, жиі жарықтандырудың төмендеуімен бір кристалды кремний поликристалды кремнийге қарағанда ұзағырақ номиналды кернеуді қамтамасыз етеді, және бұл, тіпті бұлтты ауа-райында да, жеңіл түстен кейінгі жарықта да біраз энергияны алуға мүмкіндік береді. Поликристалды кремний, әдетте, айналым кернеуіне қарағанда төмен(яғни жүктемесіз жұмыс істеген кезде, монокристаллы фотоэлементтерде ол номиналды мәннен шамамен екі есе асып кетуі мүмкін) төмен және максималды кернеу. Бірақ панельді инверторға және аккумуляторға тікелей емес, заманауи контроллер арқылы жалғасаңыз, бұл маңызды емес [8].

Жоғарыдағы ұсыныстарды ескере отырып, бір кристалды күн панелі таңдалады және сипаттамалары көрсетіледі.

Панельдерді таңдау үшін, іздестіруге арналған бірқатар интернет-сілтемелер қоса беріледі.

Кесте 1.3

Күн панелінің сипаттамасы

| Элемент түрі: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элементтер мен қосылыстар саны |  |  |
| Элементтердің тиімділігі (ПӘК),% |  |  |
| Ашық тізбек кернеуі (Voc), В |  |  |
| Қуат, Вт |  |  |
| Қысқа тұйықталу тогы, А |  |  |
| Номиналды кернеу, В |  |  |
| Максималды қуат нүктесіндегі кернеу, В |  |  |
| Максималды қуат нүктесіндегі ток, А |  |  |
| Бос жүріс кернеуі, В |  |  |
| Бос жүріс тогы, А |  |  |
| Габариттік өлшемдер, мм |  |
| Салмақ, кг |  |

Бастапқыда таңдалған қуаттағы панельдердің қанша мөлшері керек екенің және мектеп төбесінің аумағына сәйес қанша мөлшердегі панельдарды көлденең орналастыруға болатынын біліп алу керек.

5.2.2 Жарықтандыру жүктемесін қамтамасыз ету үшін берілген қуаттың қажетті күн панелдерін анықтау:

(5.3)

мұндағы  PE– күн батареяларының қажетті қуаты Вт.

P– бір күн панелінің қуаты, Вт

5.2.3 Мектептің шатырына орналастыруға болатын, күн панельдерінің максималды санын анықтау,:

(5.4)

где S= 721,2 – мектеп шатыры ауданы, м2.

S1= 1,28– бір күн панелінің ауданы, м2

5.2.4 Панельдерді тігінен орналастыру кезіндегі көрші қатардан түсетін, көлеңкенің максималды ұзындығын анықтау:

(5.5)

мұндағы  φ–бақылау орнының ені

δ – байқылау күніндегі күннің бұрылу бұрышы, формула бойынша ең қысқа күнге анықталады:

мұндағы  n – 1 қаңтардан бастап есептелген жылдағы күннің реттік нөмірі

h – күннің панелінің беттен биіктігін келесі формула бойынша анықтаймыз, м:

где а – күн панелінің ұзындығы, м

β – панель мен көлденең жазықтық арасындағы бұрыш

Көлеңкедің максималды ұзындығына тең жолдар арасындағы қашықтықты, сондай-ақ шатырдың ені мен ұзындығын ескере отырып, бір қатардағы күн панельдерінің саны және жолдардың жалпы саны таңдалады. Күн панельдерін орналастырғанда, олардағы кернеудің жоғалуын азайту үшін сымдардың қысқа ұзындығын қамтамасыз ету қажет. Күн батареясын көлденең бетке орнатқан кезде, жүйенің жыл бойы жұмыс істеуі кезінде өзара көлеңкеден өтуді болдырмау үшін жолдар арасындағы қашықтық қысқы жолдың биіктігінен 1,7 есе және жазда жұмыс істегенде жолдың биіктігінен кем дегенде 1,2 болуы тиіс.

Панельдерді шатырға орнату үшін арнайы алюминий тіреуі қажет. Тіреулерді  таңдап, олардың сипаттамаларын сипаттау керек

Жүктемені біркелкі бөлу үшін жарықтандыру панелдерін шамамен алғанда жалпы қуат пен қуат шығыны бар топтарға біріктіру және 1.4-кестеде көрсету қажет. Бұл, өз кезегінде, өткізгіш материалдарды тұтынуды азайту үшін күн батареяларын және тиісті электр жабдықтарын тиімді бөлуге көмектеседі.

Кесте  1.4

Жарықтандыру топтары

| Топ | Топтық жарықтандыру қалқандары | Орнатылған қуаты, кВт | Энергиятұтыну, кВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |
| II |  |  |  |

Екі топтың белгіленген қуаты мен тұтынуы күн батареяларының жартысы дерлік ЩО-1 және ЩО-2 қалқандарының үстінде, I топты құаттандыру  мен ФЭУ-1 құрау үшін орналастырылады, ал басқасы-  ЩО-3 және ЩО-4 үстінде,  II топты құаттандыру және   ФЭУ-2 құрау үшін. Екі топтың да күн панельдерінде бірдей болғандығына және қажетті жабдықтардың саны бойынша бір топқа, мысалы, біріншісіне есептеуді орындау жеткілікті.

5.2.5 ЩО1 және ЩО4 қуаттылығына қажетті күн батареяларының саны пропорциямен анықталады:

(5.8)

мұндағы  W1 – бірінші топтағы энергияны тұтыну, кВт∙сағ

W – жалпы энергия тұтыну, кВт∙сағ

N1 – ФЭУ-1-ге енгізілген панелдердің саны

N –  панельдердің жалпы саны

1.3 Зарядтау контроллерін таңдау

Заманауи жүйелерде зарядтау реттегіші күн батареясы мен батареялар арасында орналасады және кернеуді реттейді, вырабатываемое панелями фотоэлементов, батареяларды зарядтауға қажет кернеуге, оның ішінде зарядты толтыруға жол бермеу үшін толық зарядтау кезінде фотоэлементтерді ажыратқан кезде. Контроллер разрядталған аккумуляторларды зарядтау басында қызып кетуден және көп мөлшерде газ бөлінуден   тоқты шектеу ретінде қолданылады,

Контроллер выступает ограничителем тока в начале зарядки разряженных аккумуляторов для предотвращения их перегрева и повышенного газовыделения, бұл жүйенің қызмет ету мерзімін едәуір қысқартумен қатар жарылыс пен өртке әкеледі.

Жүктемені кернеуді реттеу үшін зарядтау реттегіштерінің арзан үлгілері әдетте енді - импульсті модуляциясын қолданады (ШИМ, PWM – PulseWidthModulation). Көптеген қымбат емес зарядтау реттегіштері жүктемені тікелей қосады, батареялардың шығу кернеуін оңтайлы төмендетуді немесе жай ғана осы артықшылығын кесуге болады. Сондықтан бұл шығындарды 10...25% - ға төмендете отырып ПӘКке айналдыруға болады. Алайда, бұл жоғалтуды 2....5% деңгейінде сақтайтын контроллерлердің үлгілері бар.

Мұндай шығындарға жол бермейтін технологиялар MPPT деп аталады (MaximumPowerPointTracking — ең жоғарғы қуат көзінің мониторингі), панельдермен өндірілетін ток пен кернеулерді үнемі өлшейтін және олардың күндізгі уақытқа және аспандағы ағымдағы жағдайға байланысты оңтайлы коэффициентін қамтамасыз ететін максималды қуат көзінің мониторингі. Бұл барлық жұмыс режимдерінде батарея қуатын оңтайлы пайдалануға және 3% -ға дейін шығынды азайтуға мүмкіндік береді. Дегенмен, мұндай контроллерлердің құны бірдей жүктеме тогіне арналған қарапайым үлгілердің құнын айтарлықтай асып түседі.

1.3.1 Контроллер таңдау шарты. Контроллердың тогы күн модульдерінің құысқа тұйықталутогынан үлкен немесе кіші болуы керек.

I ≥ 1,1∙Iкз

5.3.2 Алты күн тақтасы үшін контроллердің номиналды тогы келесідей анықталады:

(5.9)

мұндағы  Iop – бір күн тақтасының оптималды тогы, және ол күн батареясының вольтамперлік сипаттамасы бойынша анықталады.   Сурет – 5.1.

N = 6 – бірінші топтың бір тармағындағы күн тақтасының саны.

Так как по описанию солнечной панели (таблица 1.3) ток в точке максимальной мощности равен 5,16 А, а ток короткого замыкания равен 5,8 А, то по вольтамперной характеристике для значения напряжения в 24 В ток оптимального или усреднённого режима будет равен 5,41 А.

Сурет 5.1 Күн батареясының вольамперлік сипаттамасы

Панельдерді контроллерге қосқан кезде олардың жалпы максималды тогы контроллердің номиналды токының 80% - 90% аспауы тиіс. Этот запас необходим, так как при возрастании нагрузки выше оптимальной напряжение снижается, но ток продолжает нарастать и контроллер должен выдержать эту перегрузку по току. Также в некоторых условиях сама выработка фотопанелей может превысить номинальную, например, в ясный зимний день, когда белый снег, отлично отражающий свет, способствует перезасветке фотоэлементов по сравнению с расчётной, а умеренный мороз немного повышает их КПД, и контроллер должен выдержать такую избыточную выработку.

В настоящее время имеются модели контроллеров заряда, позволяющих регулировать не только напряжение, но и зарядный ток в соответствии с ёмкостью блока аккумуляторов. В таких случаях максимальный зарядный ток уже не ограничивает  общую мощность первичных источников, но и стоимость таких контроллеров заметно выше. Для нерегулируемых контроллеров основным критерием выбора ёмкости аккумуляторов является ток заряда, оказывающий главное влияние на долговечность и безопасность их эксплуатации [8].

Учитывая указанные выше рекомендации и расчёты для группы, состоящей из … панелей выбирается … непрограммируемых контроллеров с технологией широко импульсной модуляции, характеристики которого представлены в таблице 1.5 [12].

Таблица 1.5

Характеристики контроллеразаряда

| Производитель |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальная мощность, Вт |  |
| Технология |  |
| Ток собственного потребления, мА |  |
| Клеммы под кабель, мм2 |  |
| Рабочая температура, ºC |  |
| Влажность, % |  |
| Размеры контроллера, мм |  |
| Вес,кг |  |
| Стоимость, тг |  |

В данном контроллере также имеются электронные защиты от: перегрева, перегрузки, короткого замыкания и переполюсовки на клеммах солнечных панелей иаккумуляторных батарей.

1.4 Выбор инвертора

Прежде всего, выбранный инвертор должен обеспечить необходимую выходную мощность. Входное (низковольтное) напряжение связано с этой мощностью довольно тесно. Но помимо этого у инверторов есть и другие характеристики, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, это форма вырабатываемого тока. Простейшие модели вырабатывают переменный ток треугольной или даже прямоугольной формы (меандр), обычно сильно ухудшенная огромными помехами и искажениями. Несколько более приемлем ток трапецеидальной формы. Наиболее часто современные инверторы выдают так называемый «модифицированный синус», представляющий собою ступенчатое приближение к синусоидальной форме. Наконец, инверторы, вырабатывающие «чистый синус», выдают ток, форма которого очень близка к идеальному синусу и обычно намного лучше, чем форма тока в общественной электросети. Единственный недостаток этого класса инверторов — они немного крупнее и в полтора-два раза дороже аналогичных инверторов с «модифицированным синусом».

Во-вторых, это КПД инвертора. Чем он выше, тем меньше непроизводительные потери энергии. Большинство современных инверторов имеет КПД более 90%.

В-третьих, это способность инвертора работать в режиме зарядки аккумуляторов. Такой инвертор в комплекте с аккумуляторами по сути представляет собой источник бесперебойного питании. При работе с даровой энергией эта особенность также очень полезна — она позволяет уменьшить запас мощности солнечных батарей или ветрогенератора и снизить требования к ёмкости аккумуляторов для наиболее неблагоприятной ситуации, поскольку при недостатке даровой энергии имеется возможность ихзаряда от внешней сети. Впрочем, во многих ситуациях более широкие возможности даёт использование отдельного зарядного устройства, не интегрированного в единый блок с инвертором.

В-четвёртых, чем подробнее индикация, тем лучше. Весьма желательна возможность контроля как входного напряжения (на аккумуляторах), так и выходного (в розетке). Кроме того, необходимо наличие защиты от перегрузки и от короткого замыкания в нагрузке.

При мощности потребления как минимум до 10 кВт гораздо удобнее использовать не трёхфазное, а однофазное напряжение. Это упрощает разводку по дому и устраняет проблемы, связанные с распределением фаз по потребителям. К тому же трёхфазные инверторы труднее найти, и они сложнее и дороже, чем однофазные той же мощности [8].

Обычно выбор инвертора производится исходя из выходной и пиковой мощности, но, так как нагрузка осветительная и светодиодная, и не имеет пускового тока, инвертор выбирается с учетом выходной мощности нагрузки.

Как было указано выше, инверторы различаются по формы выходной синусоиды, представляющая собой как чистый, так и модифицированный синус. Так как нагрузка осветительная и не содержит чувствительной аппаратуры и индуктивной составляющей, то инвертор с модифицированным синусом был бы приемлем для использования в данной системе электроснабжения. Однако она предусматривает отдачу возникающих в периоды малых нагрузок и интенсивного солнечного излучения избытков электроэнергии в сеть, что, в свою очередь, требует должного качества электроэнергии. Исходя из этого необходим инвертор с чистым синусоидальным напряжением на выходе.

Так суммарная нагрузка первой группы составляет 4,77 кВт, входное напряжение 24 В и имеется связь с сетью выбирается гибридный инверторМАП Энергия HYBRID с характеристиками, представленными в таблице 5.6 [12].Запас по мощности инвертора даёт возможность в будущем увеличить мощность нагрузки и источника питания.

Таблица 1.6

Характеристики инвертора

| Тип синусоиды |  |
| --- | --- |
| Мощность номинальная, Вт |  |
| Moщность пиковая, Вт |  |
| Напряжение питания, В |  |
| Собственное потребление, Вт |  |
| Выходное напряжение, В |  |
| Коэффициент полезного действия, % |  |
| Диапазон рабочих температур, оС |  |
| Размеры, мм |  |
| Bec, кг |  |
| Стоимость, тг |  |

1.5 Выбор аккумуляторных батарей

В аккумуляторах скапливается энергия, выработанная солнечным модулем. В связи с этим он выполняет три задачи:

- покрывание пиковой нагрузки, которую не способны покрыть сами фотоэлектрические модули;

- обеспечение энергией в ночное время;

- компенсация энергии в периоды слабойосвещённости либо высокого энергопотребления.

В настоящее время благодаря постепенному снижению цен мощные литий-ионные аккумуляторы начинают составлять реальную конкуренцию традиционным свинцово-кислотным. К их преимуществам относятся: бóльшая удельная ёмкость, меньший удельный вес,практически полноеиспользование к своей номинальной ёмкости, удвоенная эффективность по сравнению со свинцово-кислотными при работе в системах автономного энергоснабжения при компенсации кратковременных нехваток энергии. Однако данный тип аккумуляторов заметно дороже и более пожароопасен и для него требуются специальные зарядные устройства, и режим заряда свинцово-кислотных аккумуляторов для них не приемлем.Так как для стационарных систем массо-габаритные характеристики часто второстепенны, то хорошее соотношение ёмкость-цена в сочетании с меньшей пожароопасностью вполне может перевесить более высокую энергетическую эффективность.

Для системы энергоснабжения следует предпочесть тяговые гелевыеаккумуляторы, позволяющие более полно использовать номинальную ёмкость по сравнению со стартовыми (автомобильными). В гелевом аккумуляторе электролит загущен силикагелем, желеобразной белёсой массой, что немного подсушен и пронизан микротрещинами, которые не дают испарениям элетролита улетучиваться. Пары кислорода и водорода удерживаются внутри геля, реагируют и превращаются в воду, которая впитывается гелем. Аккумуляторы с заявленным сроком службы в 20 и более лет существенно дороже, однако их покупка не имеет смысла, так как  срок службы электронных блоков системы (инвертора и контроллера) оценивается в 10-12 лет, поэтому нет смысла переплачивать за потенциальную долговечность аккумуляторов [8].

5.5.1Ёмкость аккумуляторных батарей определяется по формуле:

(5.10)

где W –потребляемая электроэнергия за сутки, Вт∙ч

U– рабочее напряжение аккумулятора, В

η – коэффициент полезного действия инвертора

5.5.2Количество аккумуляторных батарей с учетом запаса энергии на 2 дня определяется по формуле:

(5.11)

где С1 –емкость одной аккумуляторной батареи, А∙ч

k =0,45– коэффициент, учитывающий остаточный заряд батарей в 55 %

При выборе емкости отдельного аккумулятора рассматриваются варианты  50, 100 и 200 А∙ч. 200-амперчасовые весьма громоздки и имеют вес в пределах 65 - 75 килограмм, что ведёт к сложности установки и замены аккумуляторов в случае их выхода из строя. В то же время аккумуляторы по 50 А·ч потребуют слишком большого числа соединений, а это увеличивает трудоёмкость монтажа и снижает надёжность. 100-амперчасовые аккумуляторы весят менее 40 кг, и их не представляет сложности поднять или передвинуть одному человеку, при этом число коммутаций вдвое меньше, чем при использовании 50-амперчасовых, а суммарная цена блока аккумуляторов будет немного ниже. В связи с этим выбираются гелевые аккумуляторные батареи с характеристиками, представленными в таблице 1.7 [12].

| Таблица 1.7 Характеристики аккумуляторной батареи |  |
| --- | --- |
| Тип аккумулятора |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Номинальная емкость, А∙ч |  |
| Ток разряда , А |  |
| Внутреннее сопротивление, мОм |  |
| Саморазряд (при 20oC) |  |
| Ток заряда, А |  |
| Рабочий температурный диапазон, oС |  |
| Вес, кг |  |
| Размеры, мм |  |
| Тип клемм |  |
| Стоимость, тг |  |

Следует подчеркнуть, что это лишь предварительный выбор ёмкости, адалее производится комплектация аккумуляторных батарей по блокам для обеспечения нужно напряжения и ёмкости, а так же подключения к контроллерам заряда с учётом токов разряда и заряда.

При использовании контроллеров заряда суммарный ток зарядки, равный максимальному току первичного источника энергии, не должен превышать указанный производителем максимально допустимый ток заряда аккумулятора, умноженный на число параллельных сборок аккумуляторов. В случае нарушения этого условиявозможен быстрый выход аккумуляторов из строя, а такжеих взрыв и возгорание. С другой стороны, слишком малый ток заряда не сможет полностью зарядить аккумуляторы, что при недолгой эксплуатации приведёт к сокращению текущего запаса энергии в аккумуляторах, а постоянный недостаточный заряд снижает ёмкость аккумуляторов и сокращает срок их службы. В общем случае,оптимальный ток заряда составляет 5-10% от ёмкости аккумулятора.

Итак, в первую ФЭУ-1, питающую ЩО-1 и ЩО-4 входит 5 ветвей, каждая из которых содержит в себе 6 солнечных панелей и 1 контроллер заряда. Все ветви подключены к одному инвертору. Так как выбранное напряжение солнечной системы 24 В, аккумуляторы будут соединены последовательно по 2 аккумулятора в каждой ветви одной сборки. Количество ветвей  аккумуляторов, подсоединяемых к контроллеру заряда, равно 4, в результате чего максимальный выходной ток 6 солнечных панелей равный 32,46 А будет распределяться по 8,115 А по каждой из ветвей сборки,что меньше 10А,авыбор непрограммируемого контроллера полностью оправдан.

В после выбора аккумуляторных батарей необходимо удостовериться в том, что потребляемый инвертором в режиме максимальной мощности ток не превышает предельно допустимый ток разряда аккумуляторов, умноженный на число их параллельных сборок. Для обеспечения более комфортных условий работы и хорошей энергоотдачи аккумуляторов крайне желательно, чтобы ток разряда в длительном режиме не превышал половину максимально допустимого значения, то есть оптимальный ток разряда аккумулятора составляет не более20% от его ёмкости [8].

5.5.3 Максимальный потребляемый инвертором ток определяется по формуле:

(5.12)

где P – максимальная установлена мощность нагрузки, подключенной ко входу инвертора, Вт

η – коэффициент полезного действия инвертора

U – напряжение на входе инвертора, В

5.5.4 Суммарный ток разряда всех аккумуляторов, входящих в первую группу определяется по формуле:

(5.13)

где I1 – максимальный ток разряда одного аккумулятора, A

n – суммарное количество ветвей всех сборок аккумуляторов

Для компактного и удобного расположения аккумуляторных батарей выбираются специальные шкафы, характеристики которых представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Характеристики шкафа для аккумуляторных батарей

| Климатическое исполнение |  |
| --- | --- |
| Масса, кг |  |
| Габариты, мм: |  |
| Вместимость |  |
| Стоимость, тг |  |

Приложение А

Варианты заданий для выполнения курсовой работы

| Номер | Помещение | Варианты заданий ПО ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКЕ (ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение класса | 348 | 274 | 367 | 352 | 333 | 277 | 397 | 402 | 365 | 283 | 314 |
| 2 | Рекреация | 117 | 103 | 100 | 102 | 126 | 111 | 145 | 123 | 100 | 97 | 114 |
| 3 | Помещение класса | 348 | 274 | 367 | 352 | 333 | 277 | 397 | 402 | 365 | 283 | 314 |
| 4 | Помещение класса | 348 | 274 | 367 | 352 | 333 | 277 | 397 | 402 | 365 | 283 | 314 |
| 5 | Помещение класса | 348 | 274 | 367 | 352 | 333 | 277 | 397 | 402 | 365 | 283 | 314 |
| 6,7 | Санузел | 36 | 24 | 38 | 32 | 36 | 28 | 25 | 31 | 35 | 29 | 33 |
| 8 | Коридор | 78 | 62 | 72 | 66 | 74 | 69 | 72 | 68 | 77 | 80 | 84 |
| 9 | Вестибюль | 152 | 124 | 159 | 145 | 157 | 162 | 155 | 160 | 144 | 174 | 161 |
| 10 | Универсальная мастерская | 378 | 401 | 325 | 346 | 398 | 367 | 364 | 351 | 321 | 391 | 312 |
| 11 | Электрощитовая | 22 | 17 | 19 | 18 | 14 | 21 | 18 | 22 | 27 | 24 | 18 |
| 12 | Иструментальная | 117 | 120 | 125 | 115 | 129 | 130 | 111 | 90 | 102 | 118 | 121 |
| 13 | Раздевальная | 33 | 27 | 25 | 29 | 31 | 35 | 29 | 24 | 30 | 24 | 36 |
| - | Уборные раздевальной | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 |
| 14 | Раздевальная | 33 | 38 | 42 | 28 | 21 | 39 | 41 | 21 | 26 | 29 | 34 |
| - | Уборные раздевальной | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 |
| 15 | Снарядная | 33 | 38 | 42 | 28 | 21 | 39 | 41 | 21 | 26 | 29 | 34 |
| 16 | Коридор | 38 | 34 | 37 | 30 | 38 | 34 | 39 | 41 | 36 | 41 | 33 |
| 17 | Кладовая сухих продуктов | 11 | 15 | 14 | 12 | 13 | 17 | 13 | 16 | 18 | 16 | 19 |
| 18 | Кладовая овощей | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 18 | 12 | 14 |
| 19 | Загрузочная | 11 | 9 | 13 | 14 | 10 | 15 | 12 | 17 | 14 | 16 | 13 |
| 20 | Тамбур | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| 21 | Кухня | 114 | 106 | 110 | 112 | 99 | 114 | 118 | 112 | 106 | 117 | 120 |
| 22 | Мойка | 78 | 66 | 69 | 78 | 74 | 66 | 71 | 68 | 59 | 71 | 58 |
| 23 | Обеденный зал | 195 | 204 | 194 | 163 | 154 | 187 | 194 | 210 | 189 | 247 | 169 |
| 24 | Комната для персонала | 18 | 22 | 34 | 19 | 31 | 27 | 26 | 24 | 20 | 28 | 30 |
| 25 | Коридор | 114 | 100 | 125 | 119 | 113 | 100 | 117 | 124 | 115 | 123 | 112 |
| 26 | Кабинет врача | 117 | 96 | 111 | 112 | 96 | 114 | 118 | 117 | 100 | 117 | 121 |
| 27 | Процедурный кабинет | 195 | 216 | 190 | 167 | 157 | 183 | 190 | 217 | 192 | 240 | 159 |
| 28 | Комната уборочного инвентаря | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 |
| 29 | Спортивный зал | 702 | 750 | 777 | 650 | 702 | 702 | 753 | 753 | 702 | 776 | 750 |
| 30 | Санузел для девочек | 36 | 40 | 43 | 44 | 36 | 36 | 44 | 40 | 36 | 43 | 40 |
| 31 | Санузел для мальчиков | 30 | 28 | 22 | 29 | 30 | 30 | 21 | 28 | 30 | 22 | 28 |
| 32 | Санузел для персонала | 12 | 15 | 11 | 16 | 12 | 12 | 18 | 15 | 12 | 11 | 15 |
| 33 | Коридор | 32 | 37 | 33 | 31 | 32 | 32 | 32 | 37 | 32 | 33 | 37 |
| 34 | Гардероб | 76 | 82 | 77 | 82 | 76 | 76 | 88 | 82 | 76 | 77 | 82 |
| 35 | Комната охраны | 114 | 122 | 129 | 131 | 114 | 114 | 129 | 122 | 114 | 129 | 122 |
| 36 | Венткамера | 33 | 41 | 46 | 49 | 33 | 33 | 48 | 41 | 33 | 46 | 41 |
| 37 | Коридор | 22 | 27 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 27 | 22 | 21 | 27 |
| 38 | Насосная | 24 | 19 | 22 | 27 | 24 | 24 | 18 | 19 | 24 | 22 | 19 |
| 39 | Коридор | 78 | 66 | 61 | 70 | 78 | 78 | 61 | 66 | 78 | 61 | 66 |
| 40 | Тамбур | 22 | 17 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 17 | 22 | 19 | 17 |
| 41 | Тамбур | 33 | 25 | 28 | 24 | 33 | 33 | 28 | 25 | 33 | 28 | 25 |
| 42 | Актовый зал (зрители) | 351 | 299 | 342 | 362 | 351 | 351 | 324 | 293 | 351 | 342 | 299 |
| 42 | Актовый зал (сцена) | 312 | 276 | 283 | 300 | 312 | 312 | 267 | 276 | 312 | 283 | 276 |
| 43 | Коридор | 234 | 213 | 222 | 231 | 234 | 234 | 217 | 213 | 234 | 222 | 213 |
| 44 | Библиотека с книгохранилищем | 348 | 314 | 319 | 334 | 348 | 348 | 330 | 313 | 348 | 319 | 314 |
| 45 | Кабинет директора | 228 | 217 | 221 | 228 | 228 | 228 | 223 | 217 | 228 | 221 | 217 |
| 46 | Помещение класса | 348 | 274 | 279 | 301 | 348 | 348 | 342 | 274 | 348 | 279 | 274 |
| 47 | Рекреация | 195 | 207 | 214 | 184 | 195 | 195 | 209 | 207 | 195 | 214 | 207 |
| 48 | Класс иностранного языка | 264 | 247 | 237 | 242 | 264 | 264 | 252 | 247 | 264 | 237 | 247 |
| 49 | Класс иностранного языка | 264 | 250 | 254 | 260 | 264 | 264 | 252 | 250 | 264 | 254 | 250 |
| 50 | Лаборантская физики | 190 | 175 | 184 | 180 | 190 | 190 | 182 | 175 | 190 | 184 | 175 |
| 51 | Лаборатория физики | 348 | 314 | 319 | 337 | 348 | 348 | 323 | 314 | 348 | 319 | 314 |
| 52 | Кабинет информатики | 504 | 486 | 471 | 497 | 504 | 504 | 489 | 486 | 504 | 471 | 486 |
| 53 | Лаборантская | 190 | 180 | 197 | 200 | 190 | 190 | 186 | 180 | 190 | 197 | 180 |
| 54 | Помещение класса | 348 | 274 | 264 | 256 | 348 | 348 | 269 | 274 | 348 | 264 | 274 |
| 55 | Лаборантская биологии | 195 | 180 | 173 | 184 | 195 | 195 | 199 | 180 | 195 | 173 | 180 |
| 56 | Лаборатория естественных наук | 348 | 320 | 341 | 364 | 348 | 348 | 336 | 320 | 348 | 341 | 320 |
| 57 | Лаборантская химии | 190 | 177 | 182 | 188 | 190 | 190 | 167 | 177 | 190 | 182 | 177 |
| 58 | Кабинет труда | 264 | 243 | 251 | 260 | 264 | 264 | 271 | 243 | 264 | 251 | 243 |
| 59 | Учительская | 234 | 219 | 224 | 231 | 234 | 234 | 233 | 219 | 234 | 224 | 219 |
| 60 | Лестничная клетка | 33 | 26 | 22 | 30 | 33 | 33 | 29 | 26 | 33 | 22 | 26 |
| 61 | Лестничная клетка | 33 | 26 | 22 | 30 | 33 | 33 | 29 | 26 | 33 | 22 | 26 |