3 ТРАНСФОРМАТОРЛАР МЕН АВТОТРАНСФОРМАТОРЛАРМЕН БІРЛЕСКЕН АЙМАҚТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ТОРРАПТАРДЫ ЭЛЕКТРЛІК ЕСЕПТЕУ

Тапсырма. Тұтынушылар  n үшорамды трансформатор (автотрансформатор) орнатылған төмендеткіш қосалқы станция ұзындығы L болатын әуе электр беріліс желілері (ЭБЖ) арқылы электр энергиясын алады. ЭБЖ-дегі фазалы сымдар арасындағы орташагеометриялық арақашықтық Д тең. СН және НН шиналарындағы подстанция тұтынушылар қуаты  сәйкесінше трансформатордың орныққан қуатынан (S уст. = n∙S ном тр.)  α және β құрайды және бірдей Т макс пен cosφ бар. ЭБЖ тізбектерінің саны подстанциядағы трансформаторлар санына тең.

Берілді: Uпит = 236 кВ

ТДТН – 40000/220/35/10

Сым маркасы  1АС-240/19

Д- 7,5 м

α= 0,45

β = 0,35

L= 130 км

Cosφ = 0.89

Фазалы сымдардың орналасуы - көлденең.

Шешуі

3.1   ЭБЖ және трансформаторлардың орынбасу сұлбасы.

3.2  6.10 кестесі бойынша (Рокотян) трансформаторлардың орынбасу сұлбасының параметрлерін анықтаймыз:

Uном= 230 кВ	∆Р= 0,055 МВт

Uном= 38,5 кВ                                         ∆Р= 0,22 МВт

Uном= 6,6 кВ	                                   u,вн-сн =12,5 %

u,вн-нн =22 %

I= 1,1 %	                                               u,сн-нн =9,5 %

Трансформатордың актив кедергілері

R= == 7,3 Ом                            (3.1)

R= R= R=0,5R=3,6 Ом

Трансформатордың реактивті кедергілері

X= == 165 Ом

u= (u+ u - u) = (12,5+22-9,5) = 12,5 %

X= =

u= (u+ u - u) = (12,5+9,5-22) =  0

X= = Ом

u= (u+ u - u)=  = 9,5 %

3.3 Әуе желісінің орынбасу сұлбасы параметрлері. Сым маркасы 1 АС-240/19 (r=0,121 Ом/км,  x=0,435 Ом/км)

R= r∙ L= 0,121∙ 130 = 15,7 Ом

X= x L= 0,435 ∙ 130 = 56,5 Ом                                  (3.2)

Q= q∙ L= 0,14∙130 = 18,2 Мвар

3.4 Тұтынатын толық қуатты анықтаймыз

S= n∙S∙α= 2∙40∙0,45=36 МВА                       (3.3)

S= n∙S∙β= 2∙40∙0,35=28 МВА

Тұтынылатын актив қуатты анықтаймыз

P= S∙ Cosφ=36∙0,89=32 МВт

P= S∙ Cosφ=28∙0,89=25 МВт

Тұтынылатын реактив қуатты анықтаймыз

Q= = 16,5 Мвар

Q== = 12,6 Мвар

3.5 Трансформатордың СН орамының түйін басындағы қуатты табамыз.

S= (P+ ∙ ) + j(Q+∙ ) =

= (32+  32+j16,5                        (3.4)

НН орамының түйін басындағы қуаты

S= (P+ ∙ ) + j(Q+∙ ) =

= (25+25+j13,5

ВН орамының түйін соңындағы қуаты (нөлдік нүктеге ағатын қуат)

S= ( P+ P2) + j(Q1 + Q2) = (32+25) +j(16,5+13,5) = 57+j30

ВН орамының түйін басындағы қуаты

S4= (P3+ ∙ ) + j(Q3 +∙ ) =

= (57+= 57,1+j36,5

Трансформаторлардың келтірілген жүктемесі.

S5 = (P4 + 2∆Pхх) + j(Q4 + 2∆Qхх) = (57,1+0,11) + j(36,5+0,44) = 57,2+j37

Әуе желісінің түйін соңындағы қуаты.

S6 = P5 + j(Q5 - Q) = 57,2 + j(37-18,2) = 57,2 + j18,8

Әуе желісінің түйін басындағы қуаты.

S7 = (P6+ ∙ ) + j(Q6 +∙ ) =

= (57,2+∙) + j(18,8 +∙ )= 57,7+j20,7

3.6 Қорек көзі шиналарынан ағатын қуат.

S8 = P7 + j(Q7 - Q) = 57,7+j(20,7-18,2) = 57,7 +j2,5

Подстанцияның ВН шиналарындағы кернеу.

Uвн = Uип -  - j () = 227-    = 222,4-j6,5             (3.5)

Модуль Uвн= = кВ                            (3.6)

3.7 Трансформаторлардың орынбасу сұлбасындағы нөлдік нүктедегі қуаты.

U0 = Uвн -  - j () =

= 222,3 –

модуль U0 = = кВ

Трансформаторлардың ВН шиналарына келтірілген СН шиналарындағы кернеу.

Uсн = U0 – (= 209,4 – (

Модуль U= == 209,1 кВ

Трансформаторлардың ВН шиналарына келтірілген НН шиналарындағы кернеу.

Uнн = U0 – (=

209,4-(= 209,4 – 4,2 –j7,2 =

=205,2 – j7,2

модуль Uнн= = =205 кВ