4 СОҢЫНДА БІР НЕМЕСЕ БІРНЕШЕ ЖҮКТЕМЕСІ БАР ТҰЙЫҚТАЛМАҒАН  ЖЕРГІЛІКТІ ЭЛЕКТРЛІК ТОРАПТАРДЫ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН КЕРНЕУ ЖОҒАЛЫСЫ БОЙЫНША ЕСЕПТЕУ

Тапсырма 1

Рұқсат етілген кернеу жоғалысы бойынша берілген кернеудегі тұрғызылған әуе тораптары аймағындағы сымдардың қимасын анықтау керек.

Берілді: U=6 кВ ,L1= 2 км, L2 =2 км

Р1= 800 кВт, Cosφ1=0,9

Р2= 700 кВт, Cosφ2=0,85

∆Uдоп= 7%

Шешуі

1.  Рұқсат етілген кернеу жоғалысы тең:

∆Uдоп= 7%      немесе   ∆Uдоп=

Жүктемені есептейміз:

S1= МВА             Q1 === 0,39 Мвар

S2 = МВА              Q2 = == 0,42 Мвар

Кернеуі 35 кВ әуе желісінің реактивті кедергісін  X0 = 0.4  деп қабылдап, келесілерді табамыз:

Реактивті кедергімен шартталған кернеу жоғалысы

∆Ur = ∑= 0,16 кВ                                   (4.1)

Жүктеменің актив құраушысымен шартталған рұқсат етілген кернеу жоғалысы:

∆Uа доп= ∆Uдоп - ∆Ur  = 0,42 – 0,16 = 0,26 кВ          (4.2)

4.1 Желі бойындағы тұрақты қимасының ауданы

Желі бойындағы тұрақты қима шарты бойынша өткізгіштің қимасын анықтаймыз:

F = = = 89 мм                    (4.3)

П-1-1 кестесі (Боровиков) бойынша АС-95/16 маркалы сымды қабылдаймыз (r= 0,306  )

Нақты кернеу жоғалысы

∆U = =  0,34 кВ

немесе процентпен	∆U =

Тапсырма 2

Рұқсат етілген кернеу жоғалысы бойынша берілген кернеудегі тұрғызылған әуе тораптары аймағындағы сымдардың қимасын анықтау керек.

Берілді: U=10 кВ ,L1= 5 км, L2 =3 км

Р1= 1200 кВт, Cosφ1=0,87

Р2= 1500 кВт, Cosφ2=0,88

∆Uдоп= 8%

Шешуі

1.  Рұқсат етілген кернеу жоғалысы тең:

∆Uдоп= 8%      немесе   ∆Uдоп=

Жүктемені есептейміз:

S1= МВА             Q1 == =0,7 Мвар

S2 = МВА              Q2 = = = 0,8 Мвар

Кернеуі 10 кВ әуе желісінің реактивті кедергісін  X0 = 0.4  деп қабылдап, келесілерді табамыз:

Реактивті кедергімен шартталған кернеу жоғалысы

∆Ur = ∑= 0,4 кВ

Жүктеменің актив құраушысымен шартталған рұқсат етілген кернеу жоғалысы:

∆Uа доп= ∆Uдоп - ∆Ur  = 0,8 – 0,4 = 0,4 кВ