Водно-химический режим ТЭС является одним из важнейших факторов позволяющий влиять:

-на надежность

- экономичность

-безопасность эксплуатации оборудования

-КПД станции.

ёОшибки при их осуществлении приводят к перерасходу топлива, воды, реагентов, сбоям в работе оборудования, сокращению срока его службы. Недостаточно качественная подготовка воды часто становится причиной повреждения паровых котлов. Одни примеси (кислород и угольная кислота) в котловой и питательной воде или конденсате являются катализаторами и вызывают коррозионные повреждения оборудования, другие становятся причиной образования отложений.

Если эти отложения не обнаружены и не удалены своевременно, они приводят к снижению КПД котла, а при дальнейшем росте становятся причиной перегрева теплообменных поверхностей с последующими повреждениями – вплоть до взрыва котла. При не качественной водоподготовке возникают и такие проблемы, как вспенивание и унос воды.

Наряду с ухудшением качества пара, это может значительно сократить срок службы основных (турбин) и вспомогательных элементов систем его транспортировки и оборудования потребителей. Поэтому качественные показатели воды для паровых котлов строго регламентируются. В зависимости от производительности, характеристик исходной воды применяются различные способы водоподготовки.[18]

Для предотвращения перечисленных выше негативных явлений на ТЭС предусматривается организация целого ряда технических мероприятий, объединённых общим понятием "ВХР". Внедрению конкретного ВХР на ТЭС предшествует проведение экспериментальных и наладочных работ, цель которых - определить оптимальные условия для его осуществления.

При выборе ВХР для конкретной ТЭС принимают во внимание:

тип парового котла;

параметры рабочей среды;

паропроизводительность;

вид топлива;

теплонапряжение генерирующей поверхности нагрева;

наличие или отсутствие промежуточного нагрева пара и т.д.;

ВХР позволяет строго соблюдать установленные нормы качества питательной и котловой воды, перегретого пара, что в свою очередь гарантирует обеспечение безаварийной работы теплоэнергетического оборудования.

Проблеммы водно-химического режима и их влиянием на работу котельного и турбинного оборудования.

Источником формирования отложений в теплообменном оборудовании являются:

Растворенные в воде соли:

- коллоидные (органические) вещества с размером частиц от 1 до 15 мкм. [2]

Возможные нарушения составляющих питательной воды:

-привышение по жесткости;

-при отсутствии рН питательной, котловой воды;

-повышенное содержание кислорода после деаэраторов;

-привышение по щелочности;

-повышение солесодержания котловой воды;

-Повышение соединений натрия и кремниевой кислоты в паре;

-Низкое содержание фосфатов

-Повышение щелочности и жесткости конденсата в теплообменниках

-Повышение содержания хлоридов в питательной и котловой воде

Грамотный подход к ведению режима исключает ошибки, не допускает нарушений режима. Поэтому при ведении режима дежурный по химконтролю должен увязывать отдельные показатели и нормы.

1.Ухудшение качества питательной воды КВД.

2.Резкое повышение или понижение щелочности и рН питательной воды КВД.

3.Резкое ухудшение качества насыщенного и перегретого пара КВД.

Следует помнить, что нарушение водно-химического режима приведёт к повреждению узлов котельной установки и выходу их из строя. Отложения солей на внутренней поверхности труб приводят к перегреву металла в местах наиболее интенсивных отложений. Как следствие, на трубах образуются трещины и сквозные повреждения, вызванные пароводяной коррозией. Показано на рисунке 6. https://yandex.kz/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8&stype=image&lr=10306&parent-reqid=1630903559957231-13056907731830962154-vla1-4320-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-9841&source=wiz

Рисунок 6. Примеры последствий нарушений на внутренних поверхностях котла.

Изменение внутреннего диаметра труб вследствие образования отложений увеличивает гидравлическое сопротивление котла, и его эксплуатация приводит к повышению расхода электроэнергии, а через непродолжительное время котельная установка и вовсе становится непригодной к использованию.

Анализ твердых отложений в турбинном потоке позволяет установить зависимость между составом осадка и исходными параметрами пара. Если основным компонентом в отложениях турбин среднего давления были легкорастворимые соли натрия, то при переходе на давление паров 8,8 МПа (90 кгс/см2) основным компонентом в твердых осадках является оксид кремния (Si02). В блоках при давлении 13,7 МПа (140 кгс/см2) наряду с кремнеземом значительное место в твердых осадках занимает оксид железа (Fe203), а в паре сверхкритических параметров появляются в больших количествах соединения меди. Эти соединения являются продуктом аммиачной коррозии латунных трубок конденсатора и подогревателей низкого давления. Дрейф турбины с оксидами меди особенно неприятен тем, что эти соединения выпадают в головной части турбины, где размеры сопел и лопастей малы и влияние отложений особенно велико.

Для поддержания высокого уровня КПД турбоагрегата необходимо вести правельный ВХР или придется систематически очищать проточную часть турбин от отложений.

Таким образом, примеси, попавшие в пароводяной тракт теплоэнергетических объектов, снижают надежность и повышают аварийность теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

Повышение температуры стенки трубы (tст) вызывает снижение как предела прочности металла, так и предела текучести. Вследствие этого происходит разрыв труб или образование свищей и отдулин, т.е. таких явлений, которые вызывают выход котла из строя. В оборотных и пролетных

котлах при перегреве металла жаровой трубы из-за отложения на ней твердой накипи (в особенности в верхней её части) может произойти посадка трубы (выпучина в сторону топки). Как показано на рисунке

Рисунок - Разрыв труб или образование свищей и отдулин.

Некоторые виды твердых отложений способствуют процессу коррозии. Коварство накипи состоит в том, что даже микронные слои водного камня ускоряют точечную коррозию и уменьшают производительность котла.

Накипь возникает в результате реакции кальция, магния и кремния с металлом труб и образует твердый слой на их внутренней поверхности, препятствуя теплопередаче. Чтобы преодолеть тепловое сопротивление накипи, приходится повышать температуру труб. Это приводит к их перегреву и образованию трещин. Слой накипи толщиной 3 мм вызывает потерю 20-30% тепла. В общем, накипь понижает КПД котла на 10-12%.