- Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины, определения

# В настоящей инструкции по эксплуатации применены следующие термины с соответствующими определениями:

Водоподготовка - очистка воды, поступающей из природных водоисточников, от примесей для технологических и других производственных процессов.

Щёлочность  – суммарная концентрация ионов гидроксильных ОН-, карбонатных СО32-, бикарбонатных НСО3-, фосфатных РО43-  и других анионов слабых кислот, выраженная в мг-экв/л.

Жёсткость - обусловлена содержанием в воде катионов хлоридов и сульфатов кальция, магния, железа, алюминия и некоторых других катионов многовалентных металлов, выраженная в мг-экв/л.

Первая ступень Na-катионирования (натрий-катионирование) - удаление из воды  катионов жёсткости, содержащихся в обрабатываемой  воде.

Водород-катионирование   (Н-катионирование)  - удаление из воды всех катионов, содержащихся в обрабатываемой  воде.

# Вторая ступень Na-катионирования - улавливание проскоков жёсткости.

# Декарбонизация - удаление свободной углекислоты.

Обменная ёмкость - способность катионита поглощать соли жесткости,  измеряется количеством грамм-эквивалентов катионов, поглощенных 1 м3 катионита, т.е. г-экв/м3.

Регенерация - восстановление рабочей обменной ёмкости катионита.

Эксплуатационная инструкция -  документ, устанавливающий порядок эксплуатации, обслуживания и ремонта энергетического оборудования, определяющий характеристики или сведения о нём, предназначенный для обязательного выполнения производственным персоналом при ведении технологического процесса.

# 3.2  Обозначения и сокращения

# ВРУ – верхнее распределительное устройство

# НДРУ – нижнее дренажное распределительное устройство

# БДВ - бак декарбонизованной воды

# БОВ – бак осветлённой воды воды

# БКВ – бак сбора кислых вод

# БН – бак нейтрализатор

# ИП - инструкция Предприятия

ИЭ – инструкция по эксплуатации

ХОВ – химически очищенная вода

НNa-катионирование – установка подготовки химически очищенной   воды для подпитки котлов среднего  давления

НК - водород-катионитовые  фильтры

NaК - натрий-катионитовы фильтры

# Прекурсоры – вещества, используемые при производстве наркотических средств

# СО2 - углекислота

# ХВО – химводоочистка

# I cт. – первая ступень обработки воды

# II cт. – вторая ступень обработки воды

# НДВ – насос декарбонизированной воды

ПТБ – правила техники безопасности

ПТЭ – правила технической эксплуатации

ППБ – правила пожарной безопасности

- Общие положения

Сырая вода от природных источников  с береговой насосной подается насосами сырой воды, через бойлер сырой воды  на ХВО. В бойлере вода подогревается до 10-40С.

Вода, поступающая на ХВО, направляется через смесители, воздухоотделители, в осветлители-отстойники, где освобождается от взвеси, собирается в баки осветленной воды самотеком. Из баков вода насосами осветленной воды  подается на механические  фильтры, где происходит полное ее осветление.

После механических фильтров вода поступает параллельно на водород- и натрий-катионитовые фильтры, далее в декарбонизатор. На катионитовых фильтрах вода умягчается, а в декарбонизаторе освобождается от свободной углекислоты (СО2).

Из декарбонизатора частично умягченная вода насосами декарбонизованной воды  подается на Na-катионитовые фильтры II ступени, а затем в деаэраторы среднего давления.

Na-катионитовые фильтры II ступени служат для улавливания проскоков катионов кальция и магния обуславливающих жесткость воды, для  глубокого умягчения воды.

П р и м е ч а н и е:

- Предочистка является общей для подготовки: химочищенной воды  и обессоленной воды.

Механические фильтр

Осветлители-отстойники

Воздухо-отделитель

Смесители

Водоем:

Река

Озера

Скважина

И т.д.

Водородно-катионитовый фильтр

Атмосферные деаэраторы

Na-катионитовые фильтры II ступени

Декарбонизатор

Натри-катионный фильтр

4.1  Краткая техническая характеристика оборудования

Предочистка

Таблица № 1

| №№ п/п | Наименование | Коли-чество | Размер | Антикорро-зийное покрытие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смесители | 2 | ø 3000 мм Н- 4000 мм | Не покрыты |  |
| 2 | Отстойник-осветлитель | 4 | ø 9016 мм V-420 м3 Q-200 т/ч | Лак ХСЛ |  |
| 3 | Воздухоотделитель | 4 | ø 1608 мм Н-3000 мм | Не покрыт |  |
| 4 | Бак осветленной воды | 2 | ø 8060 мм V-400 м3 Н-7,5 м | Не покрыт |  |

Установка подготовки воды для котлов среднего давления.

Таблица № 2

| Наименование | Характеристика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ø мм | Высота фильтрующего мате-риал | Наименование фильтрующего материала | Антикор-розийное покрытие | Количест-во |
| Осветленные фильтры (механические) | 3000 | 1000 | Антрацит | Гуммирован | 5 |
| Продолжение таблицы №2 |  |  |  |  |  |
| Н-катионитовый | 3000 | 2500 | Катионит КУ-2-8 | Гуммирован | 3 |
| Na-катионитовый I ступени | 3000 | 2500 | Вофатит КРS КУ-23 | Гуммирован | 3 |
| Na-катионитовый II ступени | 3000 | 1500 | КУ-23 | Гуммирован | 3 |

Декарбонизатор

Таблица № 3

| Наименование | Размер | Антикоррозийное покрытие | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Декарбонизатор с баком Н-Na-катионитовой установки | Dг-2400 мм Dб-5430 мм Нб-6000 мм Нг-3540 мм V-138 м3 | Покрыт эпоксидной смолой В 6 слоёв | 1 | Q- 250 м3/час насадка кольца Рашига |

Реагентное хозяйство. Солевой узел

Таблица № 4

| Наименование | Размер | Антикоррозийное покрытие | Коли-чество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Солевая яма № 1 | V-75м3 S- 99м2 | Не покрыта | 1 |  |
| Солевая яма № 2 | V-75м3 S- 99м2 | Не покрыта | 1 |  |
| Бак-мерник раствора соли | V-4,62м3 ø 1400 мм Н-3000 мм | Не покрыт | 1 |  |
| Бак концентрированного раствора соли | ø 3000 мм Н-4500 мм V-30 м3 | Гуммирован | 1 |  |

Насосное оборудование

Таблица № 5

| Наименование | Характеристика |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насосов | Эл.двигателей |  |
| Насос осветленной воды №1 c/д | АХ-280/42и Q-280 м3/ч Н-42 м | Мощ. 75 квт 1470 об/мин | Подача частично осветленной воды на механические фильтры Н-Nа-катионитовой установки |
| Насос осветленной воды №1 о/у | АХ-280/42и Q-280 м3/ч Н-42 м | Мощ. 75 квт 1470 об/мин | Подача частично осветленной воды на механические фильтры обессоливающей установки |
| Насос декарбонизирован-ной воды №1 | АХ-280/42и Q-280 м3/ч Н-42 м | Мощ. 75 квт 1470 об/мин | Подача декарбонизированной воды на NаК фильтры II ступени Н-Na-катио-нитовой установки |
| Насос взрыхления механических фильтров № 1 | 8К-12 Q-288 м3/ч Н-29 м.в.ст. | Мощ.40 квт 1460 об/мин | Подача частично остветлённой воды на взрыхление механических фильтров |
| Вентилятор к декарбонизатору с/д | ЭВР-4 Q-9000 м3/ч Н-110 м.в.ст. |  | Подача воздуха на декарбонизатор Н-Na-катионитовой установки |

4.1.1Предочистка

Смесители

Вода рек и водоемов, подогревается до 10-40С в БСУ, затем поступает на ХВО в смесители. На ХВО установлены два смесителя. Подвод сырой воды осуществлен в нижнюю часть корпуса смесителя тангенционально, а отвод – с верхней части корпуса. В смесителях предусмотрены дренажные задвижки, которые служат для периодических продувок, промывок  и опорожнений.

П р и м е ч а н и е

- сырая вода,  не содержащая взвешенные вещества, может быть подана непосредственно в осветлители-отстойники, минуя смесители, для этой цели установлена перемычка с разделительной задвижкой.

Осветлитель-отстойник ЦНИИ МПС

После смесителя вода  поступает через воздухоотделители в нижнюю часть конусного днища отстойника через 2 сопла (ø 135). Корпус осветлителя состоит из двух цилиндров разного диаметра, соединенных переходом, имеющим вид усеченного конуса. Внутри осветлителя установлен шламоуплотнитель. Отвод шлама в шламоуплотнитель через щель, образованную крышкой с корпусом шламоуплотнителя.

В верхней части осветлителя находится дроссельная решетка, которая служит для выравнивания потока воды по площади осветлителя и сборный желоб с боковыми отверстиями.

Вода, поступающая в нижнюю часть осветлителя, поднимается вверх, проходит через слой взвешенного шлама (шламовый фильтр) и  через решетку, собирается в кольцевом сборном желобе, из которого через сборный отсек самотеком поступает в баки осветленной воды двумя потоками на каждый БОВ индивидуально: в БОВ №1 – с отстойников №3,4; в БОВ №2 – с отстойников №1,2. Сюда же от верхней части шламосборника подходит трубопровод с задвижкой, который регулирует поступление осветленной воды из шламосборника в сборный отсек (шламовый режим).

У каждого осветлителя выведены пробоотборные точки, которые служат для химконтроля:

- 1,2 п.о.т. –  сырой воды из конуса отстойника (грязевик);

- 3 – из шламового фильтра;

- 4 – осветлённая вода;

- 5 – осветлённая вода из шламоуплотнителя.

Из нижней части осветлителя (после грязевика) и шламосборника выведены дренажные линии с задвижками для периодического сброса шлама. Кроме того, из шламосборника выведен дренаж, через который осуществляется непрерывная продувка необходимая для поддержания постоянного уровня шламового фильтра.

П р и м е ч а н и е:

- частично осветленная вода после БОВ №1,2  разделяется  на два потока:

а) насосы – механические фильтры –Н-Na-катионитовые фильтры –декарбонизатор – насосы – Na-катионитовые фильтры II ст;

б) насосы -  механические фильтры – Н-катионитовые фильтры I ст. – декарбонизаторы – насосы – анионитовые фильтры I ст. – Н-катионитовые фильтры II ст. и анионитовые фильтры II ступени.

Механические фильтры

Частично осветленная вода из баков осветленной воды насосами   по-дается на механические фильтры, где полностью освобождается от взвешенных частиц.

Механические фильтры представляют собой цилиндр с двумя сфери-ческими днищами. Фильтр рассчитан на рабочее давление 6 атм и  пробное гидравлическое 9 атм. Фильтр имеет ВРУ (отбойный щит) укрепленное в верхней части фильтра, нижнее дренажное устройство. Фильтр оборудован воздушником, выведенным из верхней части  фильтра, двумя манометрами на входе и выходе для определения величины потери напора и пробоотборными точками. Филь-трующий материал – антрацит фракции 0,8-1,5 мм, высота слоя загрузки – 1 м.

П р и м е ч а н и е:

- дренажное устройство механических фильтров состоит из коллектора, к которому приварены лучи (патрубки) ø 60 мм, имеющие на нижней части отверстия щелевого типа. На дно фильтра засыпается поддерживающий слой (антрацит фракции 5-10 мм) на высоту коллекторов дренажной системы, т.е. на 180-200 мм (считая от дна), затем фильтрующий слой антрацита фракции 0,5-1,5 мм.

- схема предочистки общая для установки  подготовки воды для подпитки котлов высокого давления и подготовки химически очищенной воды.

Маркировка  арматуры механических фильтров

- МФ1-1, МФ2-1, МФ3-1, МФ4-1, МФ5-1 –подача осветленной воды на вход фильтров.

- МФ1-2,  МФ2-2,  МФ3-2,  МФ4-2,  МФ5-2 - выход осветленной воды из  фильтров.

- МФ1-3,МФ2-3, МФ3-3, МФ4-3,МФ5-3-подача промывочной воды при взрыхлении.

- МФ1-4,  МФ2-4,  МФ3-4,  МФ4-4,  МФ5-4  - отвод  дренажных вод  при взрыхлении (верхний дренаж)

- МФ1-5,  МФ2-5,   МФ3-5, МФ4-5,  МФ5-5  -  отвод  дренажных вод  при отмывке (нижний дренаж).

4.1.2 Эксплуатация механических фильтров.

Работа механических фильтров состоит из трех этапов:

- Полезная работа фильтра по осветлению воды.

- Взрыхляющая промывка фильтра.

- Спуск первого фильтра в дренаж – отмывка.

Эксплуатация фильтра на первом этапе состоит в наблюдении за степенью осветления воды, характерезуемой прозрачностью (визуально), нагрузкой фильтра и потерей напора (сопротивления фильтра). Скорость фильтрования 5-7 м/час или 35-50 т/час. При работе фильтра задвижка МФ1-1 и МФ1-2  находятся в открытом положении.

При достижении перепада давления, т.е. разности показаний манометров на входе и выходе из фильтра, 0,9 кг/см2, фильтр выводится из работы и ставится на промывку (взрыхление).

Отключение  фильтра осуществляется закрытием задвижек МФ1-1 и МФ1-2.

Взрыхление фильтра  осуществляется пропуском через него воды обратным током, т.е. снизу вверх. Для этого необходимо открыть  воздушник, затем задвижки МФ1-3 и МФ1-4, включить насос взрыхления механических фильтров. Интенсивность взрых-ления 10-15 л/сек  регулируется задвижкой МФ1-4. При взрыхлении необходимо вести контроль за качеством промывки и выносом фильтрующего материала. После пропуска воды через фильтр в течение 15 - 30 минут  закрыть задвижку нагнетания  у насоса взрыхления механических фильтров, остановить насос, закрыть  задвижки МФ1-3 и МФ1-4, открыть  МФ1-1 и МФ1-5 для отмывки в дренаж, с целью удаления первых мутных порций воды. Как только вода станет прозрачной, закрыть МФ1-5, открыть  МФ1-2  и включить фильтр в работу. Воздушник закрыть.

П р и м е ч а н и е:

- Контроль за прозрачностью осветленной воды и отсутствием выноса фильтрующей загрузки проводится визуально осмотром пробы, отобранной из пробоотборных точек на выходе воды из фильтра. При появлении выноса загрузки в отобранной пробе фильтр немедленно отключается из работы и вскрывается для выяснения причин выноса.

4.1.3 Катионитовые фильтры

Осветленная вода после механических фильтров направляется на Н-катионитовые и Na-катионитовые фильтры, работающие параллельно.

Осветленная вода из коллекторов поступает в верхнюю часть фильтров на распределительное устройство, проходит через слой катионита, в результате чего умягчается, поступает через щелевое дренажное устройство в трубопровод  умягченной воды.

Катионитовый метод умягчения воды основан на способности катионита  вступать в полный обмен с растворенными в воде солями, поглощая из воды их катионы и отдавая в раствор эквивалентное количество катионов, которыми катионит периодически насыщается при регенерации. В зависимости от того, какой катион в данном катионите является обменным, различают натрий-катионит (Na-катионит, NaR) и водород-катионит (Н-катионит, HR).

Процессы обработки воды перечисленными катионитами соответственно называются Na-катионированием и Н-катионированием.

При Н-катионировании жесткой воды происходит следующий катионный обмен:

2HR + Na2SO4  → 2NaR + H2SO4

2HR + CaSO4 → CaR2 + H2SO4

2HR + MgCl2 → MgR2 + 2HCl

2HR + Ca(HCO3)2 → CaR2 + 2H2O + 2CO2 ↑

При Na-катионировании:

2NaR + MgCl2 → MgR2 + 2NaCl

2NaR + Ca(HCO3)2 → CaR2 + 2NaHCO3

2NaR + Mg(HCO3)2 → 2NaHCO3 + MgR2

При регенерации происходит восстановление обменной емкости катионита, причем выделившиеся соли жесткости удаляются при:  регенерации происходит обменная реакция катионов кальция на катионы водорода и натрия.

Н-катионирование:

HCO-3 + H+ → H2O + CO2

CaR2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HR

MgR2 + H2SO4 → MgSO4 + 2HR

2NaR + H2SO4 → Na2SO4 + 2HR

Na-катионирование:

CaR2 + 2NaCl → CaCl2 + 2NaR

MgR2 + 2NaCl → MgCl2 + NaR

Восстановление обменной емкости Na-канионитовых фильтров производится обработкой раствором поваренной соли. Н-катионитовых фильтров – раствором серной кислоты.

При параллельном Н-Na-катионировании умягчаемая осветленная вода  двумя параллельными потоками направляется на Н-катионитовые и Na-катионитовые фильтры, после чего щелочная Na-катионитовая вода и кислая Н-катионитовая вода поступает в общий трубопровод, где происходит  взаимная  нейтрализация с образованием  свободной углекислоты. Для удаления свободной углекислоты Н-Na-катионированная вода подаётся на декарбонизатор.

Параллельное Н-Na-катионирование ведется таким образом, чтобы смешанная  вода имела щелочность 0,2–0,8 мг-экв/л. Это достигается необходимым соответствием между расходом  воды, поступающим  с Н и Na-катионитовых фильтров.

Катионитовые фильтры представляют собой цилиндрические баки ø 3000 мм, со сферическим днищем (рабочее давление 6 атм., пробное – 9 атм.). Внутри фильтра на нижнем забетонированном днище, расположено дренажное устройство щелевого  типа, служащее для равномерного отвода воды по всему сечению фильтра, дренажное устройство изготовлено из нержавеющей стали. Вверху фильтра расположено тарельчатое водораспределительное устройство, выполненное из нержавеющей стали, внутренняя поверхность фильтров, все трубопроводы, вентиля и задвижки, соприкасающиеся с кислотой (агрессивной средой) имеют кислотостойкое покрытие. Фильтры оборудованы воздушником, двумя манометрами на входе и выходе воды для определения величины потери напора, расходомером на входе и пробоотборными точками. Фильтры загружены катионитом КУ-2-8, Вофатит КРS, Дуалите С-20 высота загрузки фильтра составляет 1,6-1,8 м, размер рабочих зерен катионита 0,3 – 0,75 мм.

П р и м е ч а н и е:

- Н-катионитовый фильтр №3 может работать, как Na-катионитовый фильтр

- I ступени;

- Н-Na-катионитовые фильтры могут работать на воде с выхода предвключенных фильтров. Для этого открыть делительную задвижку на площадке обслуживания в фильтровальном зале обессоливающей установки, отключить НОВ, закрыть задвижки входа и выхода механических фильтров.

4.1.4 Эксплуатация Na-катионитовых  фильтров  I ступени

Маркировка арматуры  Na-катионитовых фильтров

- КФ1-1, КФ2-1, КФ3-1, вход – подача обрабатываемой воды на фильтры (вход)

- КФ1-2, КФ2-2, КФ3-2 – выход умягченной воды

- КФ1-3, КФ2-3, КФ3-3 – подача  воды на взрыхление

- КФ1-4, КФ2-4, КФ3-4 – отвод дренажных вод  при взрыхлении (верхний дренаж)

- КФ1-5, КФ2-5, КФ3-5 – подача раствора технической  соли на регенерацию фильтров

- КФ1-6, КФ2-6, КФ3-6 – отвод дренажных вод при отмывке фильтров (нижний дренаж).

Полный рабочий цикл фильтра  состоит из четырех операций: взрыхление, регенерация, отмывка и катионирование.

Взрыхление

При достижении жесткости воды до 500 мкг-экв/л фильтр отключается из работы закрывается КФ-1-1, КФ-1-2, ставится  на взрыхление. При взрыхлении открыть воздушник КФ-1-4 и постепенно открыть КФ1-3, отрегулировать скорость потока 10-12 м/час (по расходомеру 70-80 м3/час). Взрыхление производится осветленной водой  из коллектора осветленной воды (общая задвижка взрыхления находится над НК фильтром №3). Взрыхление заключается в подаче воды в фильтр через НДРУ и сбросом грязной воды, мелочи катионита через верхний дренаж. Взрыхление производится до полного осветления воды. Если наблюдается вынос катионита, то расход воды на взрыхление уменьшить прикрытием вентиля  КФ1-3. По окончании взрыхления закрыть задвижки КФ1-3 и КФ1-4.

Регенерация

Регенерация катионита осуществляется для восстановления его обменной ёмкости. Регенерация Na-катионита осуществляется пропуском через его слой 8% – 9% раствора технической поваренной соли (2 мерника - 1020кг).  Регенерации начинается со снижения давления на фильтре до 0,2 –0,3 атм., открытием воздушника. Затем открыть задвижку на всасе солевого насоса из мерника рабочего раствора соли, открыть задвижку КФ1-5, приоткрыть КФ1-6,  включить насос, открыть задвижку на нагнетании насоса. Задвижкой КФ-1-6  и нагнетанием на  насосе отрегулировать скорость пропуска солевого раствора  через фильтр. Давление на фильтре должно быть не больше 0,5-0,8кгс/см2 (не больше чем на работающем фильтре). Раствор соли пропустить со скоростью 3-5 м/час.

После пропуска необходимого количества соли отключить насос, закрыть всас у мерника, промыть линию, закрыть воду для промывки солевой линии, закрыть  КФ1-6, КФ1-5. Фильтр оставляется на 15-25 минут в рассоле. После этого  фильтр ставится на отмывку.

Отмывка фильтра

Отмывка фильтра от продуктов регенерации производится осветленной водой. Скорость отмывки устанавливается равной 8-10 м/час.

Для проведения отмывки полностью открывают воздушник, задвижки  КФ1-1 и КФ1-6. Контроль отмывки катионита после регенерации ведется по жесткости отмывочной воды. Отмывка катионита производится до жесткости 400-500 мгк-экв/л. После отмывки отрегенерированный фильтр включается в работу или ставится в резерв. Если фильтр ставится в резерв, то его отмывку прекращать при более высоких величинах жесткости (500-600 мкг-экв/л).

П р и м е ч а н и е:

- при регенерации фильтра необходимо следить за давлением на фильтре (давление должно быть ниже, чем на работающем);

- при запуске раствора соли на фильтр и  отмывке необходимо следить, за качеством смешанной воды на содержание хлоридов и жёсткости. Содержание хлоридов должно быть не больше чем  в исходной воде.

4.1.5 Эксплуатация Н-катионитового фильтра

Маркировка арматуры Н-катионитовых фильтров:

- НКФ1-1,НКФ2-1,НКФ3-1 – подача исходной воды на Н-катионитовые фильтры

- НКФ1-2, НКФ2-2, НКФ3-2 – выход умягченной воды из фильтра

- НКФ1-3, НКФ2-3, НКФ3-3 – подача промывочной воды на взрыхление

- НКФ 1-4, НКФ2-4, НКФ3-4 – дренажные  воды  при взрыхлении (верхний дренаж)

- НКФ1-5, НКФ2-5, НКФ3-5 – подача кислоты на регенерацию.

- НКФ1-6, НКФ2-6, НКФ3-6 –дренажные воды  при отмывке (нижний дренаж)

Н-катионитовые фильтры  отключаются на регенерацию при достижении жёсткости 400-500 мкг-экв/л. Для этого закрыть задвижки НКФ1-1, НКФ1-2, открыть воздушник, сбросить давление по манометру до 0.