Рабочий цикл фильтра состоит из четырех операций:

- взрыхление;

- регенерация;

- отмывка;

- катионирование.

Взрыхление.

Взрыхление  Н-катионитовых фильтров  производится аналогично взрыхлению NаК  фильтров I ст. Открыть задвижки НКФ 1-4, НКФ1-3.  При взрыхлении          необходимо следить за выносом фильтрующего материала и давлением на фильтре. Взрыхление прекращается полным закрытием задвижек НКФ1-3  и НКФ1-4.

Регенерация.

Регенерация Н-катионитовых фильтров производится 1,5-2,5-4% раствором серной кислоты. Раствор серной кислоты на фильтры подается гидроэжектором, в эжектирующую линию поступает  артезианская или Ульбинская  вода, в зависимости от того какой из эжектирующих насосов работает. Кислота на регенерацию подается с концентрацией  10 делений - 1,5%,  2,5%-10 делений и последние 20 делений 3-4%. Концентрация регенерационного раствора кислоты контролируется концентратомером.

Для запуска раствора кислоты необходимо:

- открыть задвижки НКФ1-5, НКФ1-6;

- открыть задвижку общего нижнего дренажа (за НК фильтром №3);

- закрыть задвижку  сброса воды с эжектора (в кислотном хозяйстве);

- открыть делительную задвижку на кислотной линии;

- включить эжектирующий насос;

- открыть воду на эжектор для запуска раствора кислоты, отрегулировать расход воды на эжектор 80-90 м3/час;

- заполнить фильтр (из воздушника пойдёт вода), проверить давление на фильтре (не больше чем на работающем);

- открыть вентиль кислоты из мерника, отрегулировать концентрацию серной кислоты, запустить 40 делений кислоты (576 кг).

Так как, запуск раствора кислоты производится в дренаж, необходимо поставить на взрыхление  механический фильтр и следить за показаниями рН сбросных вод – 6,5-8,5.

После запуска кислоты необходимо:

- закрыть кислотный вентиль у мерника;

- промыть кислотную линию (показания концентратомера 0);

- закрыть воду на гидроэжектор;

- открыть сброс с кислотной линии;

- закрыть делительную задвижку на кислотной линии;

- отключить эжектирующий насос;

- открыть задвижку подачи кислых вод из трубопровода нижнего дренажа на БКВ (общая задвижка на БКВ за механическими фильтрами о/у открыта);

- закрыть общую задвижку нижнего дренажа у НК №3 с/д и за

НК №5 о/у;

- закрыть задвижку НКФ1-5;

- поставить фильтр на отмывку

Отмывка.

Отмывка Н-катионита производится для удаления остатков продуктов регенерации.  Открыть задвижку НКФ1-1, отрегулировать скорость  отмывки  10м/час (70м3/час). Отмывка Н-катионитовых фильтров производится осветлённой водой. Отмывочные воды направляются в бак кислых вод для чего задвижка (БКВ-1) на коллекторе кислых вод в бак должна быть открыта и закрыта на баки-нейтрализаторы (БН1-2, БН2-2).  При достижении кислотности отмывочной воды с фильтра 10,0 - 6,0 мг-экв/л, отмывку перевести в дренаж: открыть общую задвижку нижнего дренажа у НК №3 с/д и за НК №5 о/у, закрыть задвижку подачи кислых вод из трубопровода нижнего дренажа на БКВ.

Контроль отмывки катионита после регенерации ведется по жесткости и кислотности отмывочной воды. Отмывка заканчивается при жесткости – 0,5 мг-экв/л, кислотности 2,0-3,0 мг-экв/л.

По окончании отмывки фильтр включается в работу или ставится в резерв. Если фильтр включается в работу, то необходимо  приоткрыть  НКФ1-2 и закрыть НКФ1-6, полностью открыть НКФ1-2, отрегулировать расход на фильтр, если фильтр ставится в резерв - закрыть  НКФ1-1, НКФ1-2, воздушник.

4.1.6 Декарбонизатор

Н-Na-катионитовая вода поступает в декарбонизатор – аппарат для удаления угольной  кислоты из Н-Na-катионированной воды. Удаление СО2 из воды защищает тепломеханическое  оборудование  от углекислотной коррозии. На ХВО  в схеме Н-Na-катионирования установлен декарбонизатор с загрузкой  кольцами Рашига. Вода, сливаясь вниз, последовательно проходит через зазоры, образуемые кольцами. В нижнюю часть дегазационной колонки подается  вентилятором  воздух, который проходит снизу вверх навстречу потоку воды. Воздух вместе с выделившейся углекислотой удаляется через патрубок в атмосферу. Эксплуатация вентиляторов сводится к наблюдению за работой вентилятора. Эффективность удаления углекислоты зависит от расхода воздуха, температуры воды, величины рН и удельной поверхности контакта воды с воздухом.

При температуре обрабатываемой воды 30С, расходе воздуха 40 м3/м3, рН-6-6,5 остаточное содержание углекислоты, при расчетной производительности аппарата составляет 2-4 мг/кг, вне зависимости от ее исходной концентрации.

4.1.7 Эксплуатация Na-катионитовых фильтров  II ступени

Освобожденная от углекислоты вода поступает в бак, из бака насосами  НДВ  подается на Na-катионитовые фильтры II ст. Они предназначены для глубокого умягчения декарбонизированной воды, улавливания проскоков катионов жёсткости. По своему устройству, принципу работы и последовательности выполнения операций (взрыхления, регенерация, отмывка, катионирование) аналогичны  Na-катионитовым фильтрам I ст. Взрыхление Na-катионитовых фильтров производится частично-умягчённой водой после Nа-катионитовых фильтров I ступени. На регенерацию подается 2 мерника раствора технической соли 1020 кг, 9 м3.

Глубоко умягченная вода после Na-китионитовых фильтров II ст. направляется на деаэраторы № 1,2,3  среднего давления.

П р и м е ч а н и е:

- при запуске раствора соли на  фильтр и отмывке необходимо следить за  содержание хлоридов и жёсткости в  химически очищенной воде. Содержание хлоридов должно быть не более чем в исходной воде, жёсткость должна соответствовать нормам ПТЭ.

Качество химически очищенной воды

| Показатели | Химочищенная вода |
| --- | --- |
| Щелочность общая | 0,2 – 0,8 мг-экв/л |
| Жесткость общая | 10 мкг-экв/л |
| Содержание хлоридов на выходе | Как в исходной воде |

4.1.8 Эксплуатация солевого хозяйства

К солевому хозяйству относятся: ямы для хранения технической поваренной соли, бак концентрированного раствора соли, бак-мерник, два насоса для перекачивания концентрированного раствора соли в бак хранения, для приготовления рабочего раствора, перемешивания и подачи раствора соли на фильтры. К ямам подведен трубопровод осветленной воды для растворения соли,  перекачивания раствора соли, трубопровод пара. В ямах хранится соль в сухом виде. Рабочий раствор соли  8%-9% готовится в баке-мернике. Для чего в пустой мерник подается самотеком необходимое количество крепкого рассола   (смотреть  по уровнемерному стеклу  бака-мерника) 20- 24% раствора соли, а затем до верха разбавляется водой. На регенерацию запускается  два мерника. Солевым насосом раствор подается для регенерации катионита.