15 тақырып. Сақтау және ауылшаруашылық өнiмнiң өңдеуiн автоматтандыруды энергиямен жабдықтау, сумен жабдықтау және суландыруды автоматтандыру.

Ауыл шаруашылығы өндірісі халықтың мұқтаждықтары үшін, жануарларды суару, тамақ және жемшөп дайындау, өсімдіктерді суару, көң жинау және басқа да мақсаттар үшін жұмсалатын судың ірі тұтынушысы болып табылады

Ауылшаруашылық тұтынушыларын сумен жабдықтау жақсы механикаландырылған және автоматтандырылған. Автоматтандырудың арқасында адам мал фермаларында және күнделікті өмірде суды өндіру, жеткізу және бөлу кезінде қол еңбегінен босатылды. Автоматтандыру сумен жабдықтау бойынша еңбек өнімділігін 20 есеге арттыруға, пайдалану шығындарын 10 есеге төмендетуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, автопоилкалардан жануарларды суару кезінде ІҚМ өнімділігі 10% —ға, ал құстардың өнімділігі 15% - ға артады...20 %.

Суды көтеру және тарату үшін су қабылдағыштардан, тазарту қондырғыларынан, таза су резервуарларынан немесе су мұнараларынан, қосылатын сантехникалық желілерден және басқару станциялары бар электр сорғыларынан тұратын су соратын қондырғылар қолданылады. Ауыл шаруашылығында ең кең таралған-орталықтан тепкіш және осьтік сорғылар. Сорғылар электр қозғалтқыштары бар моноблокта орындалады және суға батырылады немесе жер бетіне орналастырылады.

Ашық су қоймаларынан және шахта құдықтарынан суды көтеру үшін қалқымалы орталықтан тепкіш сорғылар да қолданылады. Суды аз жеткізуге арналған электромагниттік діріл жетегі бар көлемдік-инерциялық сорғылар кең таралған (1 м3/сағ дейін 20 м қысыммен).

Ауыл шаруашылығында үш типтегі су соратын қондырғылар қолданылады: су ыдысы бар мұнаралар, су қазандығы бар мұнаралар және сумен жабдықтау желісіне тікелей су беру. 90% - ға жуық жағдайда мұнаралы су соратын қондырғылар суды 30 м3/сағ дейін пайдаланады, егер су шығыны z0 болса...65м3/сағ болса, онда ұсынады двухагрегатные насос станциясы водонапорным қазан. Су шығыны 65 м3/сағ-тан асқан кезде тарату желісіне тікелей су беретін сорғы қондырғыларын пайдалану экономикалық тұрғыдан орынды.

ВУ типті сөндірілмеген автоматты су көтергіш қондырғы (сурет. 8.20) ашық су қоймаларынан және тереңдігі 5 м дейінгі шахталық құдықтардан 25 қысым кезінде суды көтеруге арналған...80 м. қондырғы 1 сорғы қондырғысының қабылдағыш сүзгісі бар 2 сору құбырынан, 3 айдау және 12 су тарату құбырларынан, 5 клапандары бар 5 ауа су ыдысынан және 4 қысым датчигі бар 8 ауа резервуарынан және 6 араластыру камерасы бар реактивті ауа реттегішінен тұрады., ауа клапаны 7, саптама 10 және диффузор 11.

Автоматты режимде басқару схемасы келесідей жұмыс істейді. Тұтынушыға су қазандықтағы судың үстінде орналасқан ауа жастықшасының қысымымен келеді. Қазандықтан суды бөлшектеу кезінде қазандықтағы қысым төмендейді және қысым өлшегіш датчигінің байланыстары жабылады, КМ магниттік стартердің катушкасы қуат алады және электр сорғысын қосады.

Тина ВУ (а) су көтергіш қондырғысының технологиялық схемасы және оны (б)басқарудың Принципті электр схемасы

Сур. 8.20. Тина ВУ (а) су көтергіш қондырғысының технологиялық схемасы және оны (б)басқарудың Принципті электр схемасы:

/ - сору құбыры; 2-сорғы қондырғысы; 3 — айдау құбыры; 4-ауа — су ыдысы; 5 - құлыптау клапаны; 6— араластыру камерасы; 7-ауа клапаны; ? - қысым датчигі; 9-сақтандырғыш клапан; 10-жиклер; / / - диффузор; 12-су тарату құбыры

Қосу қысымы, МПа, формула бойынша есептеледі

мұндағы Нсл-тұтынушының еркін қысымы, м (автопоилкалар үшін 4...6 м, бір қабатты ғимараттар үшін 8 м, екі қабатты ғимараттар үшін — 12 м); Нр — су құбыры желісінің есептік нүктелері мен бакс — тағы судың ең төменгі деңгейі белгілерінің айырмасы, м; Нпах-су құбыры желісіндегі қысымның жоғалуы, М.

Су деңгейінің жоғарылауымен қазандықтағы қысым белгіленген мәнге дейін көтеріледі, онда контактілер ашылып, сорғы ажыратылады

Электрмен жабдықтауды автоматтандыру жүйесінің негізгі функциялары

Электрмен жабдықтауды диспетчерлік, қашықтықтан немесе автоматты басқару мынадай міндеттерді шешу үшін әзірленеді:

Басқарудағы жеделдікті арттыру;

Электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру;

Электрмен жабдықтаудың кабельдік желілерінің жай-күйін бақылау;

Энергия ресурстарының мақсатсыз шығындарын азайту;

Жабдықты жөндеуді уақтылы жоспарлауға, жүйені оңтайландыруға мүмкіндік беретін аналитикалық ақпарат;

Тұтынушыларды үздіксіз үздіксіз қуатпен қамтамасыз ету;

Қалыпты және авариялық режимдерде электр энергиясының сапасын бақылау;

Диагностика мен жөндеуде ақша қаражатын үнемдеу;

Электр энергиясының есебін жүргізу;

Жүйенің жұмысындағы ақаулар туралы уақтылы хабарлау.

Электрмен жабдықтауды диспетчерлік, автоматты немесе қашықтықтан басқару болған кезде орталықтандырылған электрмен жабдықтауды ажырату сәттерінде жабдықтың жұмыс қабілеттілігі қамтамасыз етіледі.

Алексеев О. П. электр энергетикалық жүйелердің автоматикасы

Алғысөз

КОКП XXIV, XXV және XXVI съездерінің шешімдеріне сәйкес КСРО-да энергетиканың қарқынды дамуы және елдің бірыңғай энергетикалық жүйесін (БЭЖ) құру саланы басқарудың автоматтандырылған жүйесін ("Энергия" АБЖ) және оның автоматтандырылған диспетчерлік басқару жүйесінің (ДБАЖ) жедел кіші жүйесін қалыптастыру қажеттілігін негіздеді. Мұндай жүйелерді құру электр энергиясын өндіру мен таратудың барлық кезеңдерінде автоматиканың техникалық құралдарын кеңінен қолдану арқылы ғана мүмкін болады.

"Мәскеу Ленин ордені мен Октябрь революциясы ордені энергетика институтында (МЭИ) 6-шы орден электроэнергетикалық мамандықтар студенттеріне энергетикалық жүйелерді автоматтандыру "Жеке оқу пәні ретінде электроэнергетикалық жүйелердің автоматикасын оқыту 40-шы жылдары басталды, содан кейін 1943 жылы құрылған" Энергожүйелерді релелік қорғау және автоматтандыру " кафедрасында (РЗ және А) жалғастырылды. Бұл пән бойынша алғашқы оқулықты кафедра меңгерушісі, профессор И. и. Соловьев жазып, 1950 және 1956 жылдары жарық көрді.

Кейінгі жылдары автоматиканың техникалық құралдары қарқынды дамыды, дамыды және энергетикада жаңа автоматты жүйелер қолданылды, олар тиісті оқу жоспарлары мен бағдарламаларында ескерілді. Қазіргі уақытта электр энергетикалық жүйелердің автоматикасын оқыту "электр энергиясын өндіруді және бөлуді автоматтандыру" (0650) мамандығы үшін ғана емес, сондай-ақ электр энергетикалық бейіндегі барлық мамандықтар үшін де көзделеді (0301, 0302, 0303, 0304, 0307).

Электр қондырғыларының санаттары және автоматтандыру бойынша міндетті талаптар

Электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз етуге қатысты электр қабылдағыштар мынадай үш санатқа бөлінеді (ЭОЕ 7):

Бірінші санаттағы электр қабылдағыштар – Электрмен жабдықтаудың үзілуі адамдардың өміріне қауіп төндіруі, мемлекет қауіпсіздігіне қауіп төндіруі, елеулі материалдық залал келтіруі, Күрделі Технологиялық процестің бұзылуы, коммуналдық шаруашылықтың, байланыс объектілері мен теледидардың аса маңызды элементтерінің жұмыс істеуінің бұзылуына әкеп соғуы мүмкін электр қабылдағыштар. Қалыпты жұмыс режимінде олар екі тәуелсіз қуат көзінен электр энергиясымен қамтамасыз етілуі керек, Электрмен жабдықтаудың кіріс көзін қосу автоматты режимде (РАҚ) жүргізілуі керек.

Бірінші санаттағы электр қабылдағыштардың құрамынан электр қабылдағыштардың ерекше тобы бөлінеді, олардың үздіксіз жұмысы адамдардың өміріне, жарылыстар мен өрттерге қауіп төндірмеу мақсатында өндірісті авариясыз тоқтату үшін қажет. Олар үшін үшінші тәуелсіз өзара резервтелетін қорек көзінен қосымша қорек көзделуі тиіс.

Екінші санаттағы электр қабылдағыштар – Электрмен жабдықтаудың үзілуі өнімнің жаппай жетіспеуіне, жұмысшылардың, механизмдердің және өнеркәсіптік көліктің жаппай тоқтап қалуына, қала мен ауыл тұрғындарының едәуір санының қалыпты жұмысының бұзылуына әкелетін электр қабылдағыштар. Қалыпты жұмыс режимінде олар екі тәуелсіз қуат көзінен электр қуатымен қамтамасыз етілуі керек.

Үшінші санаттағы электр қабылдағыштар-бірінші және екінші санаттардың анықтамаларына жатпайтын барлық басқа электр қабылдағыштар. Электрмен жабдықтау жүйесінің зақымдалған элементін жөндеу немесе ауыстыру үшін қажетті электрмен жабдықтау үзілістері 1 тәуліктен аспаған жағдайда, оларды электрмен жабдықтау бір қуат көзінен орындалуы мүмкін.

Қабылдағыштардың I санаты үшін электрмен жабдықтау жүйесінің міндетті элементі резервті автоматты енгізу қалқаны (РАҚ) болып табылады. РАҚ қалқаны электр энергиясын таратады, сондай-ақ желіде ажырату орын алған жағдайда автоматты резервтің резервтік кірісіне жүктемелерді ауыстырып қосады. РАҚ қалқандары тұрғын үй құрылысындағы (лифттер, өртке қарсы жүйелер) және өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы объектілердің ажырамас бөлігі болып табылады.

Бұл металл немесе пластикалық қалқан, оған орналастырылған жабдық. Тұтынушылардың іске асырылатын қоректендіру схемасына байланысты АВР шкафында мотор-жетектері бар контакторлар немесе автоматты ажыратқыштар орналастырылады