Лекция 2. Защитное заземление
Защитное заземление - преднамеренное соединение с землей
металлических частей оборудования, не находящихся под
напряжением, для уменьшения напряжения прикосновения при
случайном повреждении (пробое) изоляции (рис. 1). При этом ток,
проходящий через человека, оказывается меньше, чем в
незаземленной установке.

При наличии заземления вследствие стекания тока на землю
напряжение прикосновения уменьшается и, следовательно, ток,
проходящий через человека, оказывается меньше, чем в не
заземленной установке.

Чтобы напряжение на заземленном корпусе оборудования было
минимальным, ограничивают сопротивление заземления.
В установках 380/220 В оно должна быть не более 4 Ом, в
установках 220/127 В - не более 8 Ом. Если мощность источника
питания не превышает 100 кВ.А, сопротивление заземления может
быть в пределах 10 Ом.

Для установок выше 1000 В:

0,5 Ом при эффективно заземленной нейтрали (при больших токах
замыкания на землю);

250/Iз10 Ом при изолированной нейтрали (при малых токах
замыкания на землю) и условии, что заземлитель используется только
для электроустановок напряжением выше 1000 В;

125/Iз10 Ом при изолированной нейтрали и условии, что
заземлитель используется одновременно для установок напряжением
до 1000 В.

Защитное заземление может быть эффективно только в том
случае, если ток замыкания на землю не увеличивается с
уменьшением сопротивления заземления. Это возможно в сетях с
изолированной нейтралью, где при глухом замыкании на землю или
на заземленный корпус ток не зависит от величины сопротивления
заземления, а также в сетях напряжением выше 1000 В с заземленной
нейтралью, где замыкание на землю сопровождается коротким
замыканием и отключением поврежденного участка токовой защитой.
В сети с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В заземление
неэффективно, так как даже при глухом замыкании на землю ток
зависит от сопротивления заземлителя и с уменьшением последнего
ток возрастает. Поэтому защитное заземление применяют в сетях
напряжением до 1000 В только при изолированной (незаземленной)
нейтрали, а в сетях напряжением свыше 1000 В - как с
изолированной, так и с заземленной нейтралью.

2.1. Типы заземляющих устройств

Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя
(электродов, соединенных между собой и находящихся в
непосредственном соприкосновении с землей) и заземляющих
проводников, соединяющих заземляемые части электроустановки с
заземлителем.
В зависимости от места размещения заземлителя относительно
заземляемого оборудования различают два типа заземляющих
устройств: выносное и контурное.

Выносное заземляющее устройство размещается вне площадки,
где располагается заземляемое оборудование, или сосредоточен на
некоторой части этой площадки (рис. 2). Поэтому выносное
заземляющее устройство называют сосредоточенным.

Существенный недостаток выносного заземляющего устройства
– отдаленность заземлителя от защищаемого оборудования,
вследствие чего на всей или на части защищаемой территории
коэффициент прикосновения равен 1. Поэтому выносное заземление
применяется при малых значениях тока замыкания на землю в
установках напряжением до 1000 В, где потенциал заземлителя не
выше допускаемого напряжения прикосновения. Кроме того, при
большом расстоянии до заземлителя может значительно возрасти
сопротивление заземляющего устройства в целом за счет
сопротивления соединительного (заземляющего) проводника.

Достоинством выносного заземляющего устройства является
возможность выбора места размещения электродов заземлителя с
наименьшим сопротивлением грунта (сырое, глинистое и т.п.).
Необходимость в устройстве выносного заземления может
возникнуть при невозможности по каким-либо причинам разместить
заземлитель на защищаемой территории; при высоком сопротивлении
11
земли на данной территории (песчаный или скалистый грунт и т.д.) и
наличии вне этой территории мест со значительно лучшей
проводимостью земли; при рассредоточенном расположении
заземляемого оборудования и т.п.

При контурном заземлении одиночные заземлители располагаются
равномерно по периметру площадки, на которой размещено
оборудование, а также внутри этой площадки (рис. 3). Часто
электроды распределяются на площадке по возможности равномерно,
поэтому контурное заземляющее устройство называется также
распределенным.

Безопасность при распределенном заземляющем устройстве может
быть обеспечена не только уменьшением потенциала заземлителя, но
и выравниванием потенциала на защищаемой территории до такого
значения, чтобы максимальные напряжения прикосновения и шага не
превышали допустимых. Это достигается путем соответствующего
размещения одиночных заземлителей на защищаемой территории.