Краткое описание

В задачи топливно-транспортного цеха рис (1-16) (далее по тексту ТТЦ) ТЭЦ входят:

- бесперебойная работа железнодорожного транспорта и механизированная разгрузка железнодорожных вагонов и цистерн в установленные сроки;

- приемка топлива от поставщиков и контроль за его количеством и качеством;

- своевременная и бесперебойная подготовка и подача топлива в котельную;

- хранение установленного запаса топлива при минимальных потерях.

Рис 1-16 ТТЦ

Рис. 1-17 Схема тракта топливоподачи

На территории ТТЦ находятся следующие здания и сооружения:

· здание размораживающего устройства;

· здание технического осмотра ж/д вагонов (ПТО вагонов) в районе ж/д пути № 5. В этом помещении работают весовщики, которые производят обработку документов, производят перевеску поступающего в вагонах и цистернах топлива. Там же стоят в резерве насосы для осевого масла, находится РУСН для мачт освещения ж/д путей станции;

· административно-бытовой корпус ТТЦ (АБК) - трехэтажное здание возле эстакады I подъёма ТТЦ. На первом этаже расположены душевые, на втором этаже - кабинеты и душевые, на третьем этаже находятся лаборатория ЦТАИ, санитарно-промышленная лаборатория, комнаты мастеров, тех. класс;

· склад горючесмазочных материалов (ГСМ) и топливно-заправочный пункт (ТЗП) участка тяжелой механизации (УТМ), включающие в себя комплекс сооружений с двумя топливораздаточными колонками и складом хранения дизельного топлива в 11 металлических резервуарах: четырех подземных (80, 60 и 2 × 15 м3) и семи наземных (2 × 50 и 5 × 25 м3) общей емкостью 395 м3. Заполнение емкостей ведется с ж/д цистерн. Технологическое назначение ТЗП - обеспечение топливом бульдозеров и тепловозов (маневровые работы);

· гараж бульдозеров и мастерская УТМ (ремонт дорожно-строительных машин и тракторов);

· мастерская ТТЦ (ремонт оборудования тракта топливоподачи);

· 7 мачт освещения подъездных ж/д путей на территории ВТЭЦ-2: 5 мачт с прожекторами, на каждой мачте по 4 лампы мощностью 500 Вт каждая и 2 мачты с осветительными устройствами "Сириус", одна из которых расположена рядом с ПТО вагонов (оснащена лампами ДЭРЛ (6 шт. по 1000 Вт) и прожекторами с лампами (2 шт. по 400 Вт), вторая - у угольного склада (6 ламп ДЭРЛ по 1000 Вт);

· здание лаборатории входного контроля топлива (угля). В помещении установлены: проборазделочная машина МПЛ для измельчения угля до 3 мм., сушильные шкафы для сушки угля, проборазделочная машина ПА для получения аналитической пробы угля с размером кусков до 0,2 мм. Вагончик, расположенный возле размораживающего устройства, является резервным (в нем размещена дополнительная проборазделочная машина МПЛ).

Подъездной путь ВТЭЦ-2 (рис 1-20)находится на балансе «Ветвладельца». Подача вагонов на приемосдаточный путь и уборка на станцию Гайдамак производится локомотивом железной дороги, оборудованном маневровой радиосвязью. Маневровая работа на внутристанционных путях ВТЭЦ-2 производится локомотивами «Ветвладельца» по распоряжению начальника смены ТТЦ. На балансе «Ветвладельца» имеется три локомотива серии ТЭМ-2, обслуживаемые машинистом и составительской бригадой (два человека). Составительские бригады и локомотивы обеспечены маневровой радиосвязью.

Всё поступающее на ВТЭЦ-2 топливо учитывается. Вагоны с углем взвешивают на электронных весах типа ВЭД-120 (без расцепки вагонов cо скоростью 5 км/ч) и весах механических. Электронные весы установлены посередине 1-го пути, из-за чего много времени тратится на маневровую работу по перестановке с 3-го пути. При норме разгрузки 88 вагонов за 12 часов ТТЦ ВТЭЦ-2 обеспечивает за это время разгрузку 110-120 вагонов.

Ежесуточно инженер ТТЦ ведет запись отгруженного в адрес ВТЭЦ-2 угля от всех поставщиков. Железнодорожная станция Гайдамак за 2 часа уведомляет о прибытии в адрес ВТЭЦ-2 угля весовщика-приемщика. Весовщики-приемщики осуществляют перевеску поступившего угля на электронных, либо механических весах, на что составляются акты-приемки угля по количеству, либо выдается распечатка с принтера электронных весов.

ПОДРОБНЕЕ

M24

Взвешивается все поступившее топливо, за исключением дней, когда идут ливневые дожди, снегопады, либо когда весы находятся в ремонте.

Обработку и анализ проб топлива производит химический цех. Результаты анализов качества топлива фиксируются в журналах.

Имеется два типа размораживающих устройств:

· конвективное, двухпутное, длиной 120 м на 16 четырехосных вагона, использующее пар 13 ата от коллектора собственных нужд котельного цеха;

· с авиационными двигателями на путях надвига вагоноопрокидывателя ст. № 1.

Топливоподача (рис 1-17)представляет собой комплекс механизмов, собранных в автоматизированную технологическую линию, предназначенную для транспортировки топлива от разгрузочного устройства или склада в бункеры котельных агрегатов с предварительной подготовкой топлива к сжиганию (очистка от посторонних примесей, дробление до размеров, установленных ПТЭ, взвешивание на ленточных весах и отбор проб на анализ топлива).

На топливоподаче предусмотрены следующие режимы работы:

- подача угля от вагоноопрокидывателя до бункеров сырого угля;

- подача угля от вагоноопрокидывателя на угольный склад;

- подача угля с угольного склада в бункеры сырого угля.

Топливоподача включает в себя следующие механизмы: приёмно-разгрузочные устройства, питатели, ленточные конвейеры, дробилки мелкого дробления (ДМД), металлоуловители, плужковые сбрасыватели, ленточные весы, обеспыливающие и вентиляционные установки, дренажные насосы, а также системы хозяйственного и противопожарного водопровода, систему отопления и паропровода, систему автоматического управления, тепловые завесы.

Приёмно-разгрузочное устройство включает в себя два роторных трехопорных вагоноопрокидывателя грузоподъемностью 150 т и производительностью 1800 т/ч БРС-134 ст. №№ 1, 2, оборудованных электротолкателем и 2-мя дробильно-фрезерными машинами ДФМ-II. Управление вагоноопрокидывателями производят с пульта, находящегося в здании вагоноопрокидывателя. Вагон наталкивается электротолкателем или локомотивом на платформу вагоноопрокидывателя. После разгрузки порожний вагон выталкивается из вагоноопрокидывателя последующим вагоном к месту сборки порожняка.

Тракт топливоподачи начиная с ленточного конвейера ЛК-1А,Б до бункерной галереи имеет две самостоятельные технологические линии. Для более надежного резервирования топливоснабжения имеются перекрестные узлы пересыпки, позволяющие собрать технологическую линию из отдельных элементов разных ниток. Также возможна подача топлива в бункеры сырого угля (БСУ) обводными течками помимо дробилок. Тракт топливоподачи, подающий топливо на склад и со склада от и до ЛК-2А,Б выполнен однониточным.

Рис. 1-18 "Схема тракта топливоподачи".

Где:

В/О - вагоноопрокид

КП - 1:2-Качающей питатель;

АУ - 1:2-Аспирационная установка;

ДН - 1:2-Дренажный насос;

ПС - Плужковый сбрасыватель

Из приемных бункеров вагоноопрокидывателей с помощью ленточных питателей уголь поступает в течку конвейера ЛК-1 (две нитки). Далее ленточным конвейером ЛК-2 (две нитки), относящимся к эстакаде I подъема, топливо транспортируется в здание двухблочного дробильного корпуса, где оно может быть направлено либо в молотковые дробилки мелкого дробления (ДМД «А» и ДМД «Б»), либо с помощью двухсторонних плужковых сбрасывателей на конвейер ЛК-5/1, транспортирующий уголь на склад. В узле пересыпки конвейеров ЛК-1 предусмотрена возможность перекрестной подачи топлива с помощью шиберов конвейеров ЛК-1 на ЛК-2.(рис 1-18)

Каждая нитка ЛК-2А,Б подаёт топливо только в свою ДМД. Из дробилки топливо поступает на соответствующую нитку конвейеров ЛК-3А,Б второго подъёма (эстакада II подъема). Мелкий уголь можно подавать помимо ДМД через обводную трубу при помощи шибера. В аварийных случаях также возможна подача угля через обводные трубы.

Конвейерами ЛК-3А,Б топливо подается в башню пересыпки главного корпуса. В башне пересыпки возможна перекрёстная подача угля при помощи шиберов с любой нитки ЛК-3А,Б на один из конвейеров ЛК-4А,Б бункерной. Ленточные конвейеры 4А,Б транспортируют уголь вдоль бункерной галереи, где с помощью односторонних плужковых сбрасывателей загружаются бункеры сырого угля котлов.

Транспортировка топлива на склад осуществляется ленточными конвейерами ЛК-5/1 и ЛК-5/2 с помощью двухсторонних плужковых сбрасывателей с конвейеров ЛК-2А,Б на ЛК-5/1.

Со склада уголь подается бульдозерами в загрузочные бункеры конвейеров ЛК-6, ЛК-7, ЛК-9 и затем с помощью качающихся питателей КП-1…КП-10 пересыпается на конвейеры. Конвейером ЛК-6 уголь подается на узел пересыпки ЛК-2 и далее в котельное отделение. С конвейера ЛК-9 уголь пересыпается на ЛК-7. С конвейера ЛК-7 уголь пересыпается на конвейер ЛК-8 и далее с помощью перекидного шибера – избирательно на любую нитку конвейеров
ЛК-2А,Б.

Угольный склад - открытого типа (Рис 1-19). Неснижаемый резерв угля на складе составляет 220 тыс. т, проектная емкость – 270 тысяч тонн. Топливо на складе постепенно обновляется: часть его периодически отправляется в котельное отделение для сжигания; взамен на склад из вагонов выгружается вновь прибывшее топливо, распределяемое на угольном поле при помощи бульдозера. Склад не предназначен для помарочного складирования углей.

Управление механизмами и выбор режима работы топливоподачи осуществляется с центрального щита управления, расположенного в дробильном корпусе.

Металлоулавливание из потока угля производится с помощью подвесных электромагнитных сепараторов, установленных на конвейерах ЛК-1А,Б и ЛК-2А,Б, по 2-х ступенчатой схеме.

Отапливаемые наклонные галереи топливоподачи и узлы пересыпки оборудованы устройствами гидросмыва, позволяющими убирать пыль и просыпи топлива. Для откачки воды из узлов пересыпки имеются приямки, оборудованные дренажными насосами.

Все места примыкания отапливаемых галерей к узлам пересыпки оборудованы дренажными противопожарными завесами.

Для взвешивания поступающего в БСУ угля установлены электронные ленточные весы типа ВК-1 на конвейерах ЛК-3А и ЛК-3Б.

.

Табл. "Характеристики ленточных конвейеров".

| Номер конвейера | Длина, м | Ширина ленты, мм | Скорость, м/с | Угол наклона, град. | Произво-дитель-ность, т/ч | Мощность электродви-гателя, кВт | Напря-жение, кВ | Число оборо-тов, об/мин. | Ср.сут. испо-льзование механизма | Коэфф. испо-льзования механизма | Потре-бляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1А | 81,0 |  | 2,3 | 0 ÷ 18 |  |  | 0,4 |  | Периоди-чески. По 20 часов в сутки | 0,83 | 103,8 |
| 1Б | 81,0 |  | 2,3 | 0 ÷ 18 |  |  | 0,4 |  | 0,83 | 109,6 |  |
| 2А |  |  | 2,09 | 0 ÷ 18 |  |  | 6,0 |  | 0,83 | 207,5 |  |
| 2Б |  |  | 2,09 | 0 ÷ 18 |  |  | 6,0 |  | 0,83 | 207,5 |  |
| 3А |  |  | 2,09 | 0 ÷ 18 |  |  | 6,0 |  | 0,83 | 207,5 |  |
| 3Б |  |  | 2,09 | 0 ÷ 18 |  |  | 6,0 |  | 0,83 | 207,5 |  |
| 4А |  |  | 2,3 | - |  |  | 0,4 |  | 0,83 | 207,5 |  |
| 4Б |  |  | 2,3 | - |  |  | 0,4 |  | 0,83 | 207,5 |  |
| 5/1 | 83,1 |  | 2,3 |  |  |  | 0,4 |  | периодич | 0,5 | 66,0 |
| 5/2 | 155,7 |  | 2,3 | - |  |  | 0,4 |  | периодич | 0,5 | 50,0 |
|  | 215,0 |  | 1,85 | 0 ÷ 6 |  |  | 0,4 |  | периодич | 0,3 | 30,0 |
|  | 138,0 |  | 1,84 | 0 ÷ 18 |  |  | 0,4 |  | периодич | 0,6 | 33,0 |
|  | 36,0 |  | 1,84 | 0 ÷ 6 |  |  | 0,4 |  | периодич | 0,6 | 60,0 |
|  | 160,4 |  | 1,84 | 0 ÷ 6 |  |  | 0,4 |  | периодич | 0,3 | 30,0 |

Рис 1-19 Угольное поле

Общий анализ

Взвешивание

Квалификация персонала ТТЦ позволяет вести учет количества поступающего в адрес ВТЭЦ-2 угля в соответствии с требованиями РД 34.09.105-96 на достаточно высоком уровне. Необходимые нормативные документы и инструкции имеются, их требования выполняются.

Для обеспечения 100 %-ного входного контроля количества поступившего на ВТЭЦ-2 топлива используются либо электронные, либо механические весы, исходя из занятости железнодорожных путей (подача вагонов на ж/д путь № 1, где установлены электронные весы, ограничивается 25 вагонами). Весы проходят ежегодную Госповерку. Механические весы обеспечивают ту же погрешность, что и электронные, не превышающую 1 % (ГОСТ 11830-66).

Для измерения количества топлива, поступающего в бункера сырого угля котлов, используют конвейерные весы. На ВТЭЦ-2 применяют конвейерные весы типа ВК-1. двухканальной схемы позволяет получить приемлемые точностные характеристики в условиях эксплуатации.