1.2. Устройство и эксплуатация оборудования Н-Na-катионирования

Осветленная вода после механических фильтров направляется на

Н-катионитовые и Na-катионитовые фильтры, работающие параллельно.

Катионитовый метод умягчения воды основан на способности катионита вступать в полный обмен с растворенными в воде солями, поглощая из воды их катионы и отдавая в раствор эквивалентное количество катионов, которыми катионит периодически насыщается при регенерации. В зависимости от того, какой катион в данном катионите является обменным, различают натрий-катионит (Na-катионит или NaR) и водород-катионит (Н-катионит или HR).

Процессы обработки воды перечисленными катионитами соответственно называются Na-катионированием и Н-катионированием. Способность катионита поглощать соли жесткости называется обменной емкостью и измеряется количеством грамм-эквивалентов катионов, поглощенных 1м3 катионита, т.е. г-экв/м3.

При Н-катионировании жесткой воды происходит следующий катионный обмен:

2HR + Na2SO4  → 2NaR + H2SO4

### 2HR + CaSO4 → CaR2 + H2SO4

2HR + MgCl2 → MgR2 + 2HCl

2HR + Ca(HCO3)2 → CaR2 + 2H2O + 2CO2 ↑

То же, при Na-катионировании:

2NaR + MgCl2 → MgR2 + 2NaCl

2NaR + Ca(HCO3)2 → CaR2 + 2NaHCO3

2NaR + Mg(HCO3)2 → 2NaHCO3 + MgR2

При регенерации происходит восстановление обменной емкости катионита, причем выделившиеся соли жесткости удаляются.

При регенерации происходит обменная реакция катионов кальция, магния на катионы водорода и натрия.

Н-катионирование:

HCO-3 + H+ → H2O + CO2

CaR2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HR

### MgR2 + H2SO4 → MgSO4 + 2HR

2NaR + H2SO4 → Na2SO4 + 2HR

Na-катионирование:

CaR2 + 2NaCl → CaCl2 + 2NaR

MgR2 + 2NaCl → MgCl2 + NaR

При параллельном Н-Na-катионировании умягчаемая осветленная вода  двумя параллельными потоками направляется на Н-катионитовые и Na-катионитовые фильтры, после чего щелочная Na-катионитовая вода и кислая Н-катионитовая вода поступает в общий трубопровод, где они перемешиваются и где происходит их частичная нейтрализация с образованием коррозионно-агрессивной свободной углекислоты.

Процесс параллельно Н-Na-катионирования ведется таким образом, чтобы смесь щелочных и кислых вод имела остаточную щелочность 0,2 – 0,8 мг-экв/л (оптимальнее -0,5 мг-экв/л). Это достигается необходимым соответствием между количествами воды, направленными соответственно в Н- и Na-катионитовые группы фильтров. В целях удаления свободной углекислоты Н-Na-катионированная вода пропускается через декарбонизатор в БДВ.

На водоочистке для приготовления химочищенной воды (для котлов среднего давления) установлено 9 фильтров (Н-катионитовые фильтры – 3шт, Na-катионитовые фильтры I ст – 3шт, Na-катионитовые фильтры II ст –3шт). Н-катионитовый фильтр №3 может работать, как Na-катионитовый фильтр Iст.

Восстановление обменной емкости Na-канионитовых фильтров производится обработкой раствором поваренной соли. Н-катионитовых фильтров – раствором серной кислоты.

Катионитовые фильтры представляют собой цилиндрические баки  диаметром 3000 мм, со сферическим днищем. Внутри фильтра на нижнем забетонированном днище, расположено дренажное устройство щелевого типа, служащее для равномерного отвода воды по всему сечению фильтра, дренажное устройство изготовлено из нержавеющей стали. Вверху фильтра расположено тарельчатое водораспределительное устройство, выполненное из нержавеющей стали, внутренняя поверхность фильтров, все трубопроводы, вентиля и задвижки, соприкасающиеся с кислотой (агрессивной средой) имеют кислотостойкое покрытие (гуммированы). Фильтры оборудованы воздушником, двумя манометрами на входе и выходе воды для определения величины потери напора, расходомером на входе и пробоотборными точками. Фильтры загружены катионитом КУ-2-3, вофатит КРS, высота которого составляет около 2000 мм, размер рабочих зерен катионита 0,3 – 0,75 мм. Осветленная вода из коллектора поступает в верхнюю часть фильтров на распределительное устройство, проходит через слой катионита, в результате чего умягчается, поступает через щелевое дренажное устройство в коллектор умягченной воды.