1.2.1.  Эксплуатация Na-катионитового фильтра Iст:

Полный рабочий цикл катионитового фильтра состоит из четырех операций: взрыхление, регенерация, отмывка и катионирование.

1. Взрыхление

При достижении жесткости воды до 0,5 мг-экв/л (500 мкг-экв/л) фильтр отключается из работы и  ставится  на взрыхление. При взрыхлении (воздушник открыт) открыть задвижку верхнего дренажа, а затем задвижку взрыхления – подачи воды на взрыхление. Следить по манометру, чтобы давление на фильтре не превышало давления как на работающих фильтрах.

Взрыхление производится осветленной водой из коллектора осветленной воды (общая задвижка на взрыхление находится на площадке над НК-фильтром среднего давления №3) и поэтому необходимо добавить расход на НОВ или включить дополнительный НОВ. Взрыхление заключается в подаче воды в фильтр через нижнее дренажное устройство и сбросом грязной воды и мелочи катионита через распределительное устройство в дренаж. Взрыхление производится до полного осветления воды. Давление регулировать верхним дренажом, оптимальное давление 0,9-1,1 атм. Если наблюдается вынос катионита, то расход воды на взрыхление уменьшить прикрытием задвижки взрыхления. По окончании взрыхления закрыть взрыхление и верхний дренаж, восстановить прежний расход  осветленной воды и приступить к регенерации.

2. Регенерация Na-катионитового фильтра Iст

Регенерация катионита осуществляется для восстановления его обменной емкости. Регенерация Na-катионита осуществляется фильтрованием (пропуском) через его слой 7 – 8% раствора технической поваренной соли  – 2 мерника рабочего раствора соли.

Операция регенерации начинается после взрыхления фильтра. Пока фильтр взрыхляется можно приготовить раствор соли 7-8% для регенерации в мернике рабочего раствора соли (вода на разбавление взята с линии взрыхления Н-NaК-фильтров Iст). Затем открыть солевую (регенерационную) задвижку для подачи соли на фильтр и нижний дренаж  (задвижка на всас солевого насоса должна быть открыта), включить насос и открывая задвижку нагнетания насоса установить скорость подачи регенерационного раствора, соли на фильтр  7-9м/ч. Нижним дренажом отрегулировать давление на фильтре – 0,2-0,4атм.   Регенерация и отмывка от продуктов регенерации Na-фильтра ведется в дренаж, так как это не агрессивная жидкость.  Раствор соли пропустить со скоростью 3-5 м/час, чтобы 2 мерника соли пропустить через фильтр за ≈30-40 минут.

После пропуска необходимого количества соли промыть линию осветленной водой, отключить солевой насос и затем нижний дренаж и солевую задвижку на  фильтре. Фильтр оставляется на 20-25 минут в рассоле. По истечении необходимого времени фильтр ставится на отмывку.

3. Отмывка фильтра

Отмывка фильтра от продуктов регенерации и избытка регенерационного раствора производится осветленной водой в канал. Скорость отмывки устанавливается равной 8-10 м/час.

Для проведения отмывки полностью открывают задвижку входа (подвод воды в фильтр) и приоткрывают нижний дренаж, добавляют расход осветленной воды на НОВ. Воздушник открыт. Контроль отмывки катионита после регенерации ведется по жесткости отмывочной воды. Отмывка катионита производится до жесткости не более 500 мгк-экв/л. После отмывки отрегенерированный фильтр включается в работу или ставится в резерв. Если фильтр ставится в резерв, то его отмывку прекращать при более высоких величинах жесткости (500-600 мкг-экв/л).

Примечание:

В период проведения регенерации фильтра усиленно следить за давлением на фильтре (оно должно быть ниже, чем на работающем). После запуска соли в фильтр при его отмывке необходимо следить, проверяя смешанную воду на содержание хлоридов, при регенерации Iст и химочищенную – при регенерации II ст, так как содержание хлоридов должно быть не более чем в исходной воде.