1.2.2.  Эксплуатация Н-катионитового фильтра

По своему принципу работы, устройству и последовательности выполнения операций (взрыхления, регенерации, отмывки) Н-катионитовые фильтры не отличаются от Na-катионитовых фильтров Iст.

Однако следует отметить:

1. Регенерация Н-катионита производится серной кислотой. Раствор серной кислоты на фильтр подается эжектором (НЭВ-насосом эжектирующей воды)  на артезианской или осветленной воде, в зависимости какой из эжектирующих насосов работает №1 (в насосном зале) или №2 (в зале высокого давления возле кислотного хозяйства). Предварительно необходимо открыть делительную задвижку (в кислотном хозяйстве на эжектирующей линии мерника кислоты H-NaК установки).

Подача регенерационного раствора кислоты на фильтр ведется в три этапа 1,5% – 2,5%  - 4% в общий нижний дренаж (за НК-фильтром №3 среднего давления), а отмывка на бак кислых вод. При отмывки фильтра  закрыть общий нижний дренаж за 5 НК-фильтром Iст ОУ и общий нижний дренаж НК-фильтров среднего давления, а  задвижка на БКВ должна быть открыта (находится там же где и общий нижний дренаж НК-фильтров среднего давления - за 3 НК-фильтром ср. давления). Отмывка ведется осветленной водой с выхода механических фильтров среднего давления (или ХОВ с НК-фильтров т/с, если установка работает на Артезианской +горводопроводной воде), которая подается НОВ, поэтому чтобы не посадить уровень в БДВ необходимо добавить расход ОВ на НОВ (раскрутить нагнетание на работающем насосе или если работает маленький насос НОВ№3  перейти на большой НОВ№1 или 2). Отмывку после регенерации производить немедленно и со скоростью не менее 80т/ч. Несоблюдение концентрации регенерационного раствора и отмывка менее 80т/ч создает опасность загипсования катионита. Приготовление рабочего раствора кислоты и транспортировка его на фильтры осуществляется гидроэжектором. На регенерацию одного фильтра необходимый расход кислоты составляет 576кг (запускать 40 делений).

2. Отключение фильтра из работы производить при достижении жесткости фильтра 0,5 мг-экв/л = 500 мкг-экв/л. Иногда НК-фильтры отрабатываются сначала по кислотности (становятся щелочными), в этом случае необходимо его отработать по жесткости. Для этого закрыть по входу работающий NaК-фильтр, НК-фильтр щелочной раскрутить и включить из резерва кислый НК-фильтр (предварительно отмыть его в нижний дренаж).

1.2.3.  Декарбонизатор

Смешанная (Н-Na-катионитовая) вода поступает в декарбонизатор – аппарат для удаления  угольной  кислоты из Н-Na-катионированной воды (V=138м3, высота 6м, перелив 4,4м, оптимально уровень держать 3,5м, минимальный уровень 1,1м – срыв насоса). Удаление СО2 из воды защищает оборудование ТЭЦ от углекислотной коррозии. На ТЭЦ в схеме Н-Na-катионирования установлен  декарбонизатор с насадкой – кольца Рашига. Вода, сливаясь вниз, последовательно проходит через кольца. В нижнюю часть дегазационной колонки подается вентилятором поток воздуха, который проходит снизу вверх навстречу потоку воды (противотоком ↑↓). Воздух вместе с выделившейся углекислотой (СО2) удаляется через патрубок в атмосферу.

Эффективность удаления углекислоты зависит от расхода воздуха, температуры воды, величины рН и удельной поверхности контакта воды с воздухом.

(При температуре обрабатываемой воды 30С, расходе воздуха 40 м3/м3, рН-6-6,5 остаточное содержание углекислоты, при расчетной производительности аппарата составляет 2-4 мг/кг, вне зависимости от ее исходной концентрации).