ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

Конечным продуктом ТЭЦ  являются электрическая и тепловая энергия, а исходным сырьем – заключенная в топливе химическая энергия. Вода – промежуточное вещество: в топке парогенератора при сгорании топлива (топливо  + кислород) выделяется тепловая энергия, которая через металлические стенки труб передается протекающей в них воде. За счет этого тепла осуществляется переход воды из жидкости в пар, и энергия этого перегретого пара приводит во вращение ротор паровой турбины и находящийся с ней на одном валу электрический генератор.

Эффективность передачи воде тепловой энергии и последующего превращения в механическую энергию зависит:

1)  наличие посторонних наслоений на поверхности металла (котла) приводит к ухудшению теплопередачи и вызывает перерасход сжигаемого в парогенераторе топлива;

2) образование даже весьма незначительных отложений посторонних веществ на поверхности лопаток турбины приводит к увеличению сопротивления и соответственно увеличению давления, которое для турбогенераторов неизбежно приводит к ощутимым потерям электрической энергии. Более значительные и неравномерные отложения на лопатках турбины могут вызвать повреждение отдельных лопаток до аварийного останова блока турбин.

Поэтому необходимо максимальное снижение концентрации в питательной воде как растворенных, так и нерастворенных взвешенных веществ и агрессивных агентов, вызывающих коррозию металла.

Условия:

1) удаление присутствующих в природных водах грубодисперсных и коллоидных примесей;

2) снижение до минимума концентрации растворенных солей, которые при нагревании воды образуют малорастворимые соединения (соли жесткости воды) или соединения, обладающие отрицательным температурным коэффициентом растворимости (сернокислый кальций);

3) для теплоэнергетического производства с высокими и закритическими параметрами давления  и температуры воды и пара возникает необходимость практически полного обессоливания воды, так как при переходе воды в пар  выделенные из воды вещества будут частично уноситься  с перегретым паром в виде взвешенных веществ, а растворенные в паре соли будут по мере уменьшения давления в турбине так же отлагаться в ее проточной части;

4) максимальное удаление из воды кислорода и свободной углекислоты, которые пагубно влияют на металлы: коррозия (образование сквозных свищей), в результате коррозии появление окислов металлов (железа и меди), которые уносятся паром в турбину.

ЗАДАЧИ ХВО

1) Качественная очистка  исходной воды от вредных примесей, которые пагубно влияют на нормальную работу теплового оборудования;

2) Поддержание внутренних поверхностей нагрева  котлов и другого теплового оборудования в безнакипном состоянии.