1.1. Устройство и эксплуатация оборудования предочистки

1.1.1.  Смеситель

Исходная вода№ подогретая до 10-40С, поступает на ХВО в смесители. На водоочистке установлены два смесителя.

Раньше осуществлялся подвод реагентов (коагулянта, щелочи) в трубопровод сырой воды до смесителей. Подвод сырой воды осуществлен в нижнюю часть корпуса смесителя тангенционально, а отвод – с верхней части корпуса. В смесителях происходило полное смешивание реагентов с водой и частичная коагуляция сырой воды. Сейчас на водоочистке не используется коагуляция (процесс освобождения воды от коллоидных загрязнений органического и минерального происхождения в результате обработки специальными реагентами-коагулянтами). И поэтому сырая вода,  не содержащая взвешенные вещества, может быть подана непосредственно в осветлители, минуя смесители, для этой цели установлена перемычка с разделительной задвижкой.

В смесителях предусмотрены дренажные задвижки, которые служат для периодических продувок и опорожнений. Диаметр 3000мм, высота 4000мм.

1.1.2.  Воздухоотделитель

Вода, поднимаясь с гребенки в воздухоотделитель, падает, ударяется об отбойный щит  (происходит отделение воздуха от воды) и через решетку поступает в отстойник-осветлитель двумя потоками.  Диаметр 1608мм, высота 3000мм.

1.1.3.  Осветлитель-отстойник

После смесителя вода поступает через воздухоотделители в нижнюю часть конусного днища отстойника через 2 сопла.

Корпус отстойника состоит из двух цилиндров разного диаметра, соединенных переходом, имеющим вид усеченного конуса. Внутри осветлителя установлен шламоуплотнитель. Отвод шлама в шламоуплотнитель через щель, образованную крышкой с корпусом шламоуплотнителя.

В верхней части осветлителя находится дроссельная решетка, которая служит для выравнивания потока воды по площади осветлителя и сборный желоб c боковыми отверстиями.

Вода, поступающая в нижнюю часть осветлителя, поднимается вверх, проходит через слой взвешенного шлама (шламовый фильтр) и далее через решетку, собирается в кольцевом сборном желобе, из которого через сборный отсек самотеком поступает в баки осветленной воды. На ХВО установлено два БОВ (диаметр 8060мм, высота 7,5м, перелив 7,45м, V=400м3). В первый  бак вода поступает с отстойников №1 и 2. А во второй из отстойников № 3 и 4. Поэтому если нет необходимости в работе всех четырех отстойников необходимо, чтобы в работе были оба БОВ. Для этого в работе оставляют отстойники №1, 3 или №2, 4.

Из каждого осветлителя выведены пробоотборные точки, которые служат для химконтроля во время коагуляции (но так как в данный момент коагуляция не используется, то пробоотборными точками не пользуются):

- – смесь сырой воды с реагентами; 2 и 3 – из шламового фильтра;             4 – осветленная вода; 5 – осветленная вода из шламоуплотнителя.

Из нижней части осветлителя (после грязевика) и шламосборника выведены дренажные линии с задвижками для периодического сброса шлама. Кроме того, из шламосборника выведен дренаж, через который осуществляется непрерывная продувка его. Продувку по конусу всех работающих отстойников производить во вторую дневную смену.

На водоочистке установлено 4 осветлителя.

Высота отстойника  ≈ 12м., диаметр верхней части 9016мм, V = 420м3.