1.1.4.  Механические (осветлительные) фильтры

Частично осветленная вода из баков осветленной воды насосами типа НОВ  подается на механические фильтры, где полностью освобождается от взвешенных частиц.

На водоочистке, в схеме подготовки воды для котлов среднего давления установлено 5 механических фильтров диаметром 3000мм, но в рабочем состоянии в данный момент находится 3 механических фильтра №1, 2 и 3.

Механические фильтры представляют собой цилиндр с двумя сферическими днищами. Фильтр имеет распределительное устройство (отбойный щит) укрепленное в верхней части фильтра, нижнее дренажное устройство. Фильтр оборудован воздушником, выведенным из-под потолка фильтра, двумя манометрами на входе и выходе для определения величины потери напора и пробоотборными точками.

Фильтрующий материал – антрацит (высококачественный уголь, мелкозернистый, обработанный серной кислотой) фракции 0,8-1,5, высота слоя загрузки приблизительно 1000мм.

Примечание:

Дренажное лучевое устройство механических фильтров состоит из коллектора, к которому приварены лучи (патрубки) ø 60 мм, имеющие на нижней части отверстия ø 4-5 мм. На каждое отверстие наварены стаканы ø 50 мм и Н-130мм., считая от оси луча. Количество отверстий на лучах определяется из расчета суммарной площади отверстий в патрубках (лучах) 0,3% от площади фильтра располагается горизонтально стаканчиками к низу (50 мм от дна). На дно фильтра засыпается поддерживающий слой (антрацит фракции 5-10 мм) на высоту коллекторов дренажной системы, т.е. на 180-200 мм (считая от дна), затем фильтрующий слой антрацита фракции 0,5-3,0 мм.

Работа механических фильтров состоит из трех этапов:

1.  Полезная работа фильтра по осветлению воды

Эксплуатация фильтра в первом этапе состоит в наблюдении за степенью осветления воды, характеризуемой прозрачностью (визуально), нагрузкой фильтра и потерей напора (сопротивления фильтра). При работе фильтра задвижки входа и выхода воды из фильтра находятся в открытом положении.

При достижении напора, т.е. разности показаний манометров на входе и выходе из фильтра, 0,9 кг/см2 фильтр выводится из работы и ставится на промывку (взрыхление). Остановка фильтра осуществляется закрытием задвижек входа и выхода и снижением давления на фильтре, открытием воздушника.

2. Взрыхляющая промывка фильтра

Промывка фильтра (взрыхление) осуществляется пропуском через него воды обратным током, т.е. снизу вверх. После того как давление на фильтре снизилось до нуля, открыть задвижку верхнего дренажа и подачи промывочной воды на взрыхление. Взрыхление производится взрыхляющим насосом. Подготовив фильтр для взрыхления, со щита переключателями включить насос и на открывание задвижки нагнетания у насоса (она открывается автоматикой), а задвижка на всас должна быть в открытом положении. При взрыхлении необходимо вести контроль за качеством промывки и выносом фильтрующего материала. Расход воды на взрыхление около 250т/ч. После пропуска воды через фильтр около 30 минут проделать все в обратном направлении, а именно: закрыть нагнетание у насоса, затем отключить насос. После этого на фильтре закрыть задвижку взрыхления и верхний дренаж. Взрыхлять все работающие механические фильтры во вторую дневную смену.

- Отмывка

После взрыхления фильтра его необходимо обязательно отмыть, т.е. открыть вход и нижний дренаж. Отмывку продолжать минут 5-10 в канал. Эта операция проводится потому что механическим фильтрам не делается регенерация и необходимо смыть грязь в канал. Затем если фильтр ставится в резерв, то закрыть вход и нижний дренаж и спустить давление на фильтре. Если необходимо включить фильтр в работу, то закрыть нижний дренаж и только потом открыть выход (вход открыт).

Контроль за прозрачностью осветленной воды и отсутствием выноса фильтрующей загрузки проводится визуально осмотром пробы, отобранной из пробоотборных точек на выходе воды из фильтра.

При появлении выноса загрузки в отобранной пробе фильтр немедленно отключается из работы и вскрывается для выяснения причин выноса. Периодичность контроля зависит от степени налаженности работы осветлителя.