## Slide 1
«Определение свободных напоров на сети »

## Slide 2
Что такое свободный напор?
Требуемый свободный напор для зданий разной этажности в хозяйственно-питьевой системе водопровода.
Свободный напор в объединенной системе.
Порядок определения свободных напоров на сети.
Рассматриваемые вопросы

## Slide 3
Свободный напор - пьезометрическая высота, необходимая для нормальной работы водопровода.
Свободный напор

## Slide 4
Минимальный свободный напор в сети водопровода при хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание для одноэтажной застройки принимается равным 10 м.
при большей этажности — на каждый этаж добавляется 4 м вод. ст.:
Hсв.тр = 4(п— 1) + 10
где п — число этажей.
должен быть обеспечен у здания расположенного в диктующей точке.
Диктующая точка - наиболее удаленная и/или высоко расположенная от точки питания сети.
Свободные напоры в любой точке сети определяют как разность отметок пьезометрических линий и поверхности земли.
Хозяйственно-питьевая система водопровода

## Slide 5
Свободный напор в сети объединенного водопровода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) у водопотребителя не должен превышать 60 м вод. ст.
иначе для отдельных зданий, сооружений или зон устанавливаются регуляторы давления или применяется зонирование систем водопровода.
Объединенная хозяйственно-питьевая система водопровода

## Slide 6
Помни
в наиболее высоко расположенной точке сети должен быть
обеспечен необходимый свободный напор,
а в ее нижней (или начальной) точке напор не должен превышать 60 м (0,6 МПа).
Определяется на 3 расчетных случая

## Slide 7
Результат выполнения гидравлического расчета
№ коль-ца | № уч-ка | длина l, м | предварительное потокораспределение |  |  |  |  | первое исправление |  |  | второе исправление |  | 
 |  |  | q, л/с | d, мм | , м/с | i | hl = i l | qисп, л/с | i | hl = i  l | qисп, л/с | i | hl = i  l
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | 1-2 | 825 | +14,99 | 150 | 0,82 | 0,00883 | +7,28 | +13,57 | 0,00727 | +5,99 | +13,24 | 0,00702 | +5,79
 | 2-3 | 500 | +36,18 | 200 | 1,12 | 0,0108 | +5,4 | +34,76 | 0,00994 | +4,97 | +34,42 | 0,00904 | +4,97
 | 3-6 | 825 | -10 | 125 | 0,79 | 0,0103 | -8,49 | -10,325 | 0,0105 | -8,66 | -10,269 | 0,0104 | -8,58
 | 6-1 | 490 | -110 | 350 | 1,13 | 0,00534 | -2,61 | -111,42 | 0,0040 | -1,96 | -111,76 | 0,00552 | -2,7
qср. =42,79 h=+1,58  h = 23,78 q= -1,42 |  |  |  |  |  |  |  | qср. =42,19 h=+0,34  h = 21,58 q= - 0,33 |  |  | h= -0,52 |  | 
II | 6-3 | 825 | +10 | 125 | 0,79 | 0,0103 | +8,49 | 10,325 | 0,0105 | +8,66 | 10,269 | 0,0104 | +8,58
 | 6-5 | 650 | -29,47 | 200 | 0,92 | 0,00743 | -4,83 | 30,56 | 0,0079 | -5,14 | 30,96 | 0,0077 | -5,01
 | 5-4 | 685 | -3,61 | 100 | 0,43 | 0,00477 | -3,26 | 4,355 | 0,0067 | -4,59 | 4,751 | 0,0080 | -5,48
 | 4-3 | 280 | +15,09 | 150 | 0,82 | 0,00883 | +2,47 | 13,995 | 0,00777 | +2,17 | 13,599 | 0,00727 | +2,03
qср. =14,54 h=+2,87  h = 19,05 q= -1,095 |  |  |  |  |  |  |  | qср. =14,81 h=+ 1,10  h = 14,81 q= - 0,396 |  |  | h=+0,12 |  | 

## Slide 8
Определение свободных напоров

## Slide 14: Резюме
Свободные напоры в системе водоснабжения.

## Slide 15: Благодарю за внимание!
Еремеева Юлия Николаевна
еmail:yeremeyeva83@mail.ru
+7-705-505-04-09