Министерство  образования  и  науки  Республики  Казахстан

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСИКЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА

Т.А. Умарова

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Методические указания к СРСП и задания СРС для студентов

специальности 5B071800 «Электроэнергетика»

Усть – Каменогорск

2014

УДК 621.31

Умарова Т.А.  Электрооборудование промышленных предприятий. Методические указания к СРСП и задания СРС для студентов специальности 5B071800 «Электроэнергетика»/  ВКГТУ. – Усть- Каменогорск,  2014. – 29 с.

Методические указания составлены в соответствии с рабочей учебной программой курса «Электрооборудование промышленных предприятий». Методические указания предназначены для  студентов специальности 5B071800 «Электроэнергетика»

Одобрено учебно-методическим советом факультета информационных технологий и энергетики

Протокол  № 2   от 24.09. 2014 г.

© Восточно – Казахстанский

государственный

технический   университет

им. Д.Серикбаева,   2014

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1 Электрооборудование электротехнологических установок | 6 |
| 1.1 Краткие теоретические сведения | 6 |
| 1.2 Вопросы для самоконтроля | 8 |
| 1.3 Задание на самостоятельную работу | 9 |
| 2 Электрооборудование общепромышленных установок | 10 |
| 2.1 Краткие теоретические сведения | 10 |
| 2.2 Вопросы для самоконтроля | 10 |
| 2.3 Задание на самостоятельную работу | 12 |
| 3 Электрооборудование подъемно-транспортных установок | 14 |
| 3.1 Краткие теоретические сведения | 14 |
| 4 Электрооборудование металлообрабатывающих станков | 15 |
| 4.1 Краткие теоретические сведения | 16 |
| 4.2 Вопросы для самоконтроля | 22 |
| 4.3 Задание на самостоятельную работу | 23 |
| 5 Задание на самостоятельную работу в присутствии преподавателя | 25 |
| Список литературы | 29 |

ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Электрооборудование промышленных предприятий»  предусматривает изучение электрооборудования  машиностроительных предприятий: металлообрабатывающих станков, автоматических линий, общепромышленных механизмов (кранов, лифтов, поточно-транспортных систем, компрессоров, насосов, вентиляторов), электрооборудования электротермических установок и сварочных установок.

При изучении данной дисциплины необходимы знания и умения, которые получены студентами при изучении следующих дисциплин: «Инженерная графика», «Техническая механика», «Теоретические основы электротехники», «Электротехнические материалы», «Электрические измерения», «Основы электроники»,  «Электрические машины», «Электропривод и автоматизация».

Дисциплина имеет прикладной характер, поэтому преподавание её имеет практическую направленность и проводится в тесной взаимосвязи с другими специальными дисциплинами. Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений программой предусмотрены  практические занятия.

Для контроля уровня усвоения программного материала по дисциплине «Электрооборудование промышленных предприятий» предусмотрена расчетная работа.

В результате изучения дисциплины студент должен

Знать на уровне понимания:

- принципы построения схем управления электрооборудования станков, машин и механизмов;

- режимы работы электрооборудования;

- типовые схемы управления электродвигателями;

- электрооборудование и типовые электрические схемы электротермических и сварочных установок;

- электрооборудование и типовые электрические схемы металлообрабатывающих станков, автоматических станочных линий;

- электрооборудование производственных механизмов общего назначения: кранов, лифтов, механизмов непрерывного транспорта и поточно-транспортных систем, компрессоров, вентиляторов, воздуходувов, насосных станций, их  разновидности;

- основное электрооборудование, применяемое в гражданских зданиях;

- основы проектирования электрооборудования установок;

- основные технические требования и требования безопасности к промышленным механизмам и установкам.

уметь :

- составлять схемы управления электрооборудованием;

- читать электрические схемы электротехнических устройств;

- производить расчет режимов работы и определять продолжительность включения электрооборудования;

- производить расчет мощности и выбор электродвигателей производственных механизмов для различных режимов работы;

- производить расчет параметров и выбор электрических аппаратов управления и защиты в схемах станков, механизмов и установок;

- выбирать электрооборудование для работы в пожаро- и взрывоопасных зонах;

- пользоваться научной и справочной технической литературой.

При изучении данной дисциплины учащимися-заочниками учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ, самостоятельная работа с учебной и нормативно-технической литературой.

При изучении каждого раздела дисциплины необходимо изучить теоретический материал и ответить на контрольные вопросы.

Основной учебник по дисциплине: Шеховцов В. П. «Электрическое и электромеханическое оборудование». В методических рекомендациях по изучению дисциплины все ссылки стоят на эту книгу.

1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Общие сведения о печах. Электрический нагрев и его применение в промышленности. Достоинства электрического нагрева. Теплопередача в печах. Экономия электроэнергии в печах.

Классификация электрических печей. Материалы для электрических печей. Особенности электрооборудования печей сопротивления и схемы управления. Регулирование мощности печей сопротивления с тиристорным преобразователем.

Классификация индукционных печей, их назначение, достоинства и недостатки. Устройство индукционных печей с железным сердечником. Особенности устройства тигельных печей. Схемы питания индукционных печей. Особенности электрооборудования индукционных печей и их работа. Диэлектрический поверхностный нагрев заготовок. Регулирование мощности индукционных печей с помощью бесконтактных регуляторов.

Классификация, устройство и работа дуговых печей. Схемы питания печей. Особенности электрооборудования дуговых печей, его работа. Электрический режим работы дуговых печей. Автоматическое регулирование мощности дуговых печей с тиристорным ругулятором.

1.1 Краткие теоретические сведения

Изучать этот раздел лучше всего по книге Шеховцова В. П. «Электрическое и электромеханическое электрооборудование».  Стр. 8 – 58. Для более глубокого усвоения материала и для ответов на теоретические вопросы домашней контрольной работы рекомендуется познакомиться с книгами Свенчанского А. Д. «Электрические промышленные печи» и «Электротехнологические промышленные установки», которые представлены в электронном виде на сайте автора методических указаний.

Большинство вопросов этого раздела также изложено на сайте  методических указаний «Школа для электрика» - http://electricalschool.info В разделе «Электротехнологические установки».

Электрические печи нагрева сопротивления – это установки,   в    которых    электрическая энергия     превращается     в     тепло в  твердых  или  жидких  телах  при протекании через них тока.

Электрические печи сопротивления по способу превращения электрической энергии в тепловую разделяются на печи косвенного действия и установки прямого нагрева.

По технологическому назначению печи сопротивления косвенного нагрева можно разделить на три группы:

1) термические печи для различных видов термической и термохимической обработки черных и цветных металлов, стекла, керамики, металлокерамики, пластмасс и других материалов;

2) плавильные печи для плавки легкоплавких цветных металлов и химически активных тугоплавких металлов и сплавов;

3) сушильные печи для сушки лакокрасочных покрытий, литейных форм, обмазок сварочных электродов, металлокерамических изделий, эмалей и т. п.

В каждой из этих групп печи по характеру работы, в свою очередь, можно разделить на печи периодического и непрерывного действия.

Классификация печей сопротивления по температуре: высокотемпературные, среднетемпературные и низкотемпературные.

Общая классификация электротехнологических установок приведена в книге на стр. 7 (рис. 1.1-1).

Выбор материала и конструкции нагревательных элементов определяется особенностями технологического процесса и конструкции установки. Наиболее распространенными материалами являются нихромы. Другие материалы: фехрали, хромоникелевые жаропрочные стали, карборунды, графит, тугоплавкие металлы и др. Для низкотемпературного нагрева широко применяются трубчатые нагреватели – ТЭНы.

К силовому электрооборудованию печей сопротивления относятся силовые понижающие трансформаторы и регулировочные автотрансформаторы, силовые электропривода вспомогательных механизмов, силовая коммутационная и защитная аппаратура.

К аппаратуре управления относятся комплектные станции управления с коммутационной аппаратурой.

К КИП относятся приборы (устройства) контроля, измерения и сигнализации.

Регулирование рабочей температуры в печи производится изменением подводимой мощности и может быть дискретным или непрерывным. Процесс  двухпозиционного регулирования температуры в печи сопротивления представлен в книге на рис. 1.2-1. – стр. 11.

При непрерывном регулировании изменяется подводимое напряжение, чаще всего, с помощью импульсного регулирования с использованием тиристорных регуляторов. Схема тиристорного регулятора температуры электрической печи сопротивления показана на рис. 1.2-2 – стр. 13.

Индукционный нагрев проводящих тел основан на поглощении ими электромагнитной энергии, возникновении наведенных вихревых токов,  нагревающих тело по закону Джоуля-Ленца. Принципиальная схема индукционного нагрева включает: индуктор, зазор и нагреваемое тело.

Индукционные электротермические установки подразделяются на плавильные, нагревательные и закалочные. Плавильные установки разделяются по конструкции на индукционные канальные печи и индукционные тигельные печи.

Индукционные канальные печи работают только на промышленной частоте. Схема и конструкция индукционной канальной печи показана на рис. 1.2.-7. –стр. 24.

Индукционные тигельные печи работают на промышленных, средних и высоких частотах. Схема и конструкция однофазной индукционной тигельной печи представлена на рис. 1.2-8. – стр. 25.

Индукторы изготавливают из медной трубки, охлаждаемой водой.

Индукционные закалочные установки применяют для подготовки детали под последующую термохимическую обработку (закалка, цементация, азотирование и др.). Индукционная закалка заключается в быстром нагреве поверхности изделия с последующим быстрым охлаждением в воздухе или масле..

Электродуговые печи разделяются на дуговые печи прямого действия, дуговые печи косвенного действия, дуговые печи сопротивления. Эскиз электродуговой печи прямого и косвенного действия показан на рис. 1.2-18.- стр. 45. Электрические характеристики и показатели электродуговой печи показаны на рис. 1.2-19. – стр. 47.

Основное электрооборудование дуговых печных установок представлено на рис. 1.2-20 – стр. 49.

Для обеспечения нормальной и высокопроизводительной работы дуговые печи имеют автоматический регулятор мощности (АРМ), который предназначен для поддержания положения электродов относительно загрузки (в печах прямого действия) или друг относительно друга (в печах косвенного действия). Принципиальная электрическая схема регулятора мощности дуги на одну фазу показана на рис. 1.2-21 – стр. 53.

1.2 Вопросы для самоконтроля

- Назовите основные преимущества и недостатки электрического нагрева по сравнению с топливным?

- Какие материалы применяются в электропечестроении? Какие требования предъявляются к материалам нагревательных элементов и чем эти требования вызваны?

- Дайте характеристику (преимущества, недостатки, рациональные области применения) основных типов конструкций электрических печей сопротивления.

- Перечислите элементы электрооборудования входящие в комплект печи сопротивления. В каких случаях применяют  специальные печные трансформаторы? Каким образом регулируют вторичное напряжение печных трансформаторов и автотрансформаторов?

- Какие физические законы лежат в основе индукционного нагрева, какие для этого используют частоты, каковы его основные области применения?

- Дайте характеристику (преимущества, недостатки, рациональные области применения) основных типов конструкций индукционных печей.

- Для каких целей в промышленности применяются установки индукционной поверхностной закалки и установки индукционного сквозного нагрева?  Какое электрооборудование применяется в этих электроустановках? От каких факторов зависит толщина закаливаемого слоя?

- На чем основан принцип действия источников питания индукционных установок, их преимущества и недостатки.

- Какие физические законы лежат в основе диэлектрического нагрева, какие для этого используют частоты, каковы его основные области применения?

- Каковы технологические свойства электрической дуги? Опишите области применения электрической дуги.

- Дайте сравнительную характеристику (преимущества, недостатки, рациональные области применения) индукционных электротермических установок и дуговых электроустановок.

- Сравните электрические схемы питания дуговой печи и индукционной печи промышленной частоты. Какими факторами вызвано присутствие и отсутствие отдельных элементов электрооборудования в схемах?

1.3 Задание на самостоятельную работу

Необходимо ответить на теоретический вопрос (таблица 1).

Литература:

Основная -

1. Шеховцов В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование – М.: ИНФРА-М, 2004 г. стр.

2. Зимин Е. Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1981 г. стр. 7 - 102

Дополнительная –

1. Свенчанский А. Д. Электрические промышленные печи. Электрические печи сопротивления. М. Энергия, 1975 г.

1. Электротехнологические промышленные установки. Под. ред. А. Д. Свенчанского. - М.: Энергоатомиздат, 1982 г.

2. Оборудование для дуговой сварки: Справочное пособие. Под. ред. В. В. Смирнова – Л.: Энергоатомиздат, 1986 г. стр. 340 – 556

Таблица 1

| вар | Теоретический вопрос |
| --- | --- |
| 1 | Классификация электротермических установок |
| 2 | Электроустановки нагрева сопротивлением |
| 3 | Электрооборудование печей нагрева сопротивления |
| 4 | Двухпозиционное регулирование температуры в электрических печей сопротивления |
| 5 | Тиристорное регулирование температуры в электрических печах сопротивления |
| 6 | Индукционные плавильные печи |
| 7 | Индукционные закалочные установки |
| 8 | Источники питания электротермических установок |
| 9 | Электрические дуговые печи прямого и косвенного действия |
| 10 | Классификация разновидностей дуговой сварки |
| 11 | Виды контактной сварки |
| 12 | Схемы контактной сварки |
| 13 | Вольт-амперные характеристики сварочной дуги и источника питания сварочной дуги |
| 14 | Сварочные трансформаторы |
| 15 | Сварочные генераторы |
| 16 | Сварочные выпрямители |
| 17 | Электрооборудование установок контактной сварки |
| 18 | Элементы схем управления установок контактной сварки |
| 19 | Электролизные установки |
| 20 | Установки электростатической окраски |

2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

Назначение и классификация компрессоров, насосов и вентиляторов. Особенности электрооборудования установок с вентиляторной характеристикой. Устройство компрессоров, их работа. Расчет мощности двигателя компрессора. Электрооборудование компрессора и схема управления им.

Устройство насосов, их работа. Расчет мощности двигателя насоса. Электрооборудование насоса и схема управления им. Устройство вентиляторов, их работа. Расчет мощности двигателя вентилятора.. Электрооборудование вентилятора и схема управления им. типа электродвигателя привода насоса. Подбор аппаратов управления и защиты.

Коррозия и борьба с ней. Защитные покрытия, их разновидности. Сущность процесса гальванического нанесения покрытий. Параметры электролитических процессов. Электрооборудование гальванического участка. Схема питания гальванических ванн.

Назначение и классификация установок электростатической окраски. Сущность методов окраски, их достоинства и недостатки. Оборудование покрасочного цеха для окраски в электростатическом поле.

Назначение и классификация электроискровых и ультразвуковых установок. Устройство станков и принцип их работы. Генераторы импульсов и их разновидности для станков электроискровой обработки материалов.

Сущность электростатической фильтрации. Источники питания электростатических фильтров, их электрические схемы.

Классификация помещений и установок по их взрыв- и пожароопасности. Исполнение электрооборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды. Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных установок.

2.1 Краткие теоретические сведения

Изучать этот раздел лучше всего по книге Шеховцова В. П. «Электрическое и электромеханическое электрооборудование» -  стр. 168 – 196. Для более глубокого усвоения материала и для ответов на теоретические вопросы домашней контрольной работы рекомендуется изучить книгу «Электропривод и автоматизация промышленных механизмов».

Тему «Электрооборудование взрывоопасных и пожароопасных установок» лучше всего изучать по книге Зимина Е. Н. «Электрооборудование промышленных предприятий и установок».

2.2 Вопросы для контроля

- Для чего предназначены и как устроены компрессоры и вентиляторы?

- Для чего предназначены и как устроены насосы?

- Какие аппараты применяют для автоматизации работы схем управления компрессорных и насосных установок? Расскажите про их принцип их работы.

- В каких случаях в качестве электропривода компрессора возможно применение синхронного двигателя? Опишите преимущества и недостатки синхронного двигателя по сравнению с асинхронным с короткозамкнутым ротором.

- В чем заключаются собенности электропривода и выбор мощности компрессоров и вентиляторов?

- В чем заключаются собенности электропривода и выбор мощности насосов?

- Какие механизмы являются механизмами с вентиляторным моментом на валу? Каким образом можно регулировать производительность механизмов с вентиляторным моментом на валу? Какой способ наиболее эффективный?

- Какое электрооборудование входит в состав гальванических цехов? Как осуществляется автоматический контроль процесса получения гальванических покрытий?

- Каким образом осуществляется процесс электростатической окраски?

- Какое электрооборудование используется в составе установок электростатической окраски?

- Каким образом помещения классифицируются по взрыво- и пожароопасности?

- Виды исполнения электрооборудования по степени защиты от воздействий окружающей среды?

- Правила и условия выбора электродвигателей для взрывоопасных помещений.

- Правила и условия выбора электрических аппаратов и приборов для взрывоопасных помещений.

- Электрооборудование пожароопасных помещений и установок.

2.3. Задание на самостоятельную работу

Необходимо ответить на теоретический вопрос (таблица 3).

Литература:

Основная -

1. Шеховцов В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование – М.: ИНФРА-М, 2004 г. стр.

2. Зимин Е. Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1981 г. стр. 106 – 196, 449 - 478

Дополнительная -

1. Ключев В. И. Терехов В. М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов. – М.: Энергия, 1980 г.

2. Яуре А. Г., Певзнер Е. М. Крановый электропривод: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1988 г.

Таблица 3

| вариант | Теоретический вопрос |
| --- | --- |
| 1 | Назначение, классификация и устройство вентиляционных установок |
| 2 | Назначение, классификация и устройство компрессорных установок |
| 3 | Назначение, классификация и устройство насосных установок |
| 4 | Электропривод вентиляционных установок |
| 5 | Электропривод компрессорных установок |
| 6 | Электропривод насосных установок |
| 7 | Устройство автоматизации насосных установок |
| 8 | Назначение, классификация и устройство подъемно-транспортных установок |
| 9 | Поточно-транспортные системы |
| 10 | Назначение, классификация и устройство лифтов |
| 11 | Аппаратура управления лифтов |
| 12 | Устройство мостовых кранов |
| 13 | Электропривод механизмов кранов |
| 14 | Электрооборудование кранов |
| 15 | Тормозные установки крановых установок |
| 16 | Грузоподъемные электромагниты |
| 17 | Управление электроприводом крановых механизмов |
| 18 | Назначение, классификация и устройство конвейеров |
| 19 | Электропривод конвейеров |
| 20 | Подвесные и наземные электротележки |

3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН

Устройство, классификация, режимы работы электрооборудования мостовых кранов. Требования к электроприводу. Выбор рода тока и типа электропривода. Крановая аппаратура управления и защиты. Схемы контактного управления краном. Схемы бесконтактного управления краном. Токоподвод к кранам. Выбор мощности двигателя крана.

Назначение, классификация и режимы работы лифтов. Основные требования к электроприводу. Типы электропривода и основное электрооборудование лифтов. Электрические схемы автоматического управления лифтами. Расчет нагрузок и выбор мощности двигателей лифтов.

Особенности электрооборудования наземных электротележек и механизмов непрерывного транспорта. Электрические тележки: устройство, работа и схема управления ими.

Устройство, работа ленточного конвейера. Особенности электропривода и выбор мощности двигателей конвейеров. Автоматизированное управление электроприводами конвейеров.

3.1 Краткие теоретические сведения

Изучать этот раздел лучше всего по книге Шеховцова В. П. «Электрическое и электромеханическое электрооборудование» -  стр. 210 – 288. Для более глубокого усвоения материала и для ответов на теоретические вопросы домашней контрольной работы рекомендуется изучить теоретическую часть справочника Яуре А. Г. «Крановый электропривод».

4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

История и перспективы развития металлорежущих станков. Особенности электропривода главного движения, привода подач и установочных перемещений. Методы регулирования частоты вращения привода главного движения, привода подач. Режимы работы электродвигателей станков.

Токарно-винторезные и токарно-револьверные станки, особенности их электрооборудования и схемы управления.

Копировальные станки, их виды. Особенности электрооборудования копировальных станков. Электрокопировальные головки. Схемы управления копировальными станками.

Карусельные станки: особенности электрооборудования, требования к нему, схемы управления.

Расчет мощности двигателя главного движения токарных станков.

Особенности электрооборудования сверлильных станков. Расчет мощности двигателя. Электрооборудование и схема управления станком 2А55.

Особенности электрооборудования расточных станков. Схемы управления расточным станком.

Особенности электрооборудования шлифовальных станков. Электрооборудование и схема управления плоскошлифовального станка. Расчет мощности двигателя, особенности электрооборудования круглошлифовального станка.

Особенности электрооборудования фрезерных станков. Расчет мощности двигателя. Схемы управления вертикально-фрезерным и горизонтально-фрезерным станками. Особенности электрооборудования зубофрезерных станков. Электроприводы подач фрезерных станков.

Особенности электрооборудования строгальных станков. Типы главных приводов строгальных станков. Выбор мощности двигателя главного привода. Схема управления приводом подач, вспомогательными приводами.  Схема управления главным приводом продольно-строгального станка. Электропривод подач суппортов продольно-строгального станка.

Назначение и устройство агрегатных станков. Циклы движений головок агрегатных станков. Самодействующие и несамодействующие головки. Расчет мощности двигателя агрегатного станка. Схема управления агрегатного станка с самодействующей головкой.

Назначение и устройство кузнечно-прессовых машин. Особенности электрооборудования кузнечно-прессовых машин. Особенности электрооборудования кузнечо-прессовых машин. Типы электроприводов. Маховичный привод. Схемы управления фрикционным прессом. Схемы управления ковочно-штамповочным прессом.

Принципы построения схем управления автоматическими линиями. Особенности электрооборудования автоматических линий. Управления станками автоматических линий и их блокировка. Автоматический контроль и сигнализация на станочных линиях.

4.1 Краткие теоретические сведения:

Изучать этот раздел лучше всего по книге Шеховцова В. П. «Электрическое и электромеханическое электрооборудование» -  стр. 289 – 393, а тему «Электрооборудование автоматических станочных линий» по книге Зимина Е. Н. «Электрооборудование промышленных предприятий и установок». Там же приведены формулы для расчета мощности и принципы выбора электродвигателей электроприводов станков. Устройство всех металлорежущих станков, их основные технические характеристики достаточно хорошо изложено в книге Чернова Н. Н. «Металлорежущие станки».

Металлообрабатывающий станок – машина для размерной обработки заготовок в основном путём снятия стружки. Кроме металлических заготовок на станках обрабатывают так же детали из других материалов. К станкам относят и технологическое оборудование, использующее для обработки электрофизические и электрохимические методы, сфокусированный электронный или лазерный луч, поверхностное пластическое деформирование и некоторые другие виды обработки.

В настоящее время выпускают большое количество металлорежущих станков, различных по назначению, технологическим возможностям и размерам.

Основные (рабочие) движения на станке разделяют на главное (режущее) движение и движение подачи, которое служит перемещению инструмента или обрабатываемой заготовки.

К вспомогательным движениям относятся движения, обеспечивающие установку, зажим, освобождение, смазывание, удаление стружки, правку инструмента и т. п.

Современные металлорежущие станки имеют индивидуальные (от отдельного источника движения) приводы. Источником движения в станках обычно является электродвигатель. Электродвигатель может быть расположен рядом со станком, внутри него, на станке, может быть встроен в переднюю бабку и т. д.

Привод с шестеренной коробкой скоростей в настоящее время является наиболее распространенным типом привода главного движения в металлорежущих станках. Их достоинством являются компактность, удобство в управлении и надежность в работе.

Недостатки приводов с шестеренными коробками скоростей заключаются в невозможности бесступенчатого регулирования скорости, а также в сравнительно низком к. п. д. на высоких частотах вращения в случае широкого диапазона регулирования.

В станках применяют следующие способы бесступенчатого регулирования скоростей главного движения и движения подачи:

1. Электрическое  регулирование  производится  изменением частоты вращения электродвигателя, который приводит в движение соответствующую цепь станка.

2. Гидравлическое регулирование применяется главным образом для  регулирования  скоростей  прямолинейных  движений

(в строгальных, долбежных, протяжных станках), значительно реже — вращательных движений).

3. Регулирование при помощи механических вариаторов. Большинство механических вариаторов, применяемых в станках, является фрикционными вариаторами.

Токарно-винторезные станки предназначены для выполнения разнообразных работ. На них можно обтачивать наружные цилиндрические, конические и фасонные поверхности, растачивать цилиндрические и конические отверстия; обрабатывать торцовые поверхности; нарезать наружную и внутреннюю резьбы; сверлить, зенкеровать и развертывать отверстия; производить отрезку, подрезку и тому подобные операции.

Токарно-револьверные станки применяются в серийном производстве для обработки деталей сложной конфигурации из прутков или из штучных заготовок.

Карусельные станки применяют для обработки тяжелых деталей большого диаметра, но сравнительно небольшой длины. На них можно обтачивать и растачивать цилиндрические и конические поверхности, подрезать торцы, прорезать кольцевые канавки, сверлить, зенкеровать, развертывать и др.

В главных приводах токарных и карусельных станков широкого назначения малых и средних размеров основным типом привода является привод от асинхронного короткозамкнутого двигателя.

Асинхронный двигатель конструктивно хорошо сочетается с коробкой скоростей станка, надежен в эксплуатации и не требует специального ухода.

Тяжелые токарные и токарно-карусельные станки, как правило, имеют электромеханическое ступенчато-плавное регулирование скорости главного привода с использованием двигателя постоянного тока.

Бесступенчатое электрическое регулирование скорости (двухзонное) применяют при автоматизации станков со сложным циклом работы, что позволяет легко переналаживать их на любые скорости резания (например, некоторые токарно-револьверные автоматы).

Привод подачи небольших и средних токарных станков чаще всего осуществляется от главного двигателя, что обеспечивает возможность нарезания резьбы. Для регулирования скорости подачи применяются многоступенчатые коробки подач. Переключение ступеней производится вручную или с помощью электромагнитных фрикционных муфт (дистанционно).

В некоторых современных тяжелых токарных и карусельных станках для привода подачи используется отдельный широкорегулируемый электропривод постоянного тока.

При обработке тел вращения сложной формы — конусных, ступенчатых или с криволинейными образующими — на токарных станках широко применяется принцип копирования. Его сущность заключается в том, что требуемый профиль изделия воспроизводится по специально подготовленному шаблону (копиру) или по ранее обработанной детали. В процессе копирования по контуру шаблона движется копировальный палец, имеющий ту же форму, что и резец. Перемещения копиро- вального пальца автоматически через систему управления передаются суппорту с резцом таким образом, чтобы траектория движения резца повторяла траекторию движения копировального пальца.

Обработка деталей на копировальных станках позволяет значительно повысить воспроизводимость (повторяемость) деталей по форме и размерам и производительность труда по сравнению с обработкой на универсальных станках с ручным управлением, так как отпадают затраты времени на повороты резцедержателя, подводы и отводы резца на измерения и т. п.

Сверлильные станки предназначены для получения сквозных или глухих отверстий, для чистовой обработки отверстий зенкерованием и развёртыванием, для нарезания внутренних резьб метчиками, для зенкования торцовых поверхностей и отверстий.

Существуют следующие типы универсальных сверлильных станков: 1. Настольно-сверлильные; 2. Вертикально-сверлильные (одношпиндельные); 3. Радиально-сверлильные; 4. Многошпиндельные 5. Для глубокого сверления.

Расточные станки подразделяются на  1. горизонтально-расточные;  2. координатно-расточные;  3. алмазно-расточные;  4. станки для глубокой расточки. На горизонтально-расточных станках могут выполнятся следующие работы: 1. сверление; 2. растачивание отверстий; 3. подрезка торцов; 4. нарезание резьбы; 5. Фрезерование плоскости.

Главный привод сверлильных станков осуществляется от асинхронных короткозамкнутых двигателей. Регулирование частоты вращения шпинделя производится переключением шестерен коробки скоростей.

В тяжелых горизонтально-расточных станках применяется привод от двигателей постоянного тока с двух или трехступенчатой коробкой скоростей.

Привод подачи сверлильных станков обычно выполняется от главного двигателя, для чего коробка подач располагается на шпиндельной бабке.

В универсальных и тяжелых расточных станках применяется привод подачи от двигателя постоянного тока по системе Г-Д (в более легких станках применяется система ПМУ-Д или ЭМУ-Д) или ТП-Д (для новых станков).

Шлифовальные станки применяются в основном для снижения шероховатости обрабатываемых деталей и получения точных размеров.

Шлифовальные станки в зависимости от назначения подразделяются на круглошлифовальные, внутришлифовальные, безцентровошлифовальные, плоскошлифовальные и специальные.

Шлифовальные станки относятся к точным станкам, поэтому конструкции их отдельных узлов и кинематические передачи должны быть максимально просты, что достигается широким применением индивидуального привода. В шлифовальных станках различают следующие виды электроприводов: главный привод (вращение шлифовального круга), привод вращения изделия, привод подачи, вспомогательные приводы и специальные электромеханические устройства.

В шлифовальных станках малых и средних размеров при мощности главного привода до 10 кВт вращение круга обычно осуществляется от односкоростных асинхронных короткозамкнутых двигателей. На круглошлифовальных станках при значительных размерах шлифовальных кругов (диаметр до 1000 мм, ширина до 700 мм), применяют понижающие ременные передачи от двигателя к шпинделю и электрическое торможение привода для уменьшения времени остановки.

На внутришлифовальных станках обработка ведется кругами небольших размеров, поэтому в них применяют ускоряющие передачи от двигателя к шпинделю или используют специальные высокоскоростные асинхронные двигатели, встраиваемые в корпус шлифовальной бабки, Устройство, в котором короткозамкнутый двигатель и шлифовальный шпиндель конструктивно объединены в один узел, называют электрошпинделем.

Для вращения обрабатываемого изделия на внутри- шлифовальных станках применяют асинхронные коротко- замкнутые двигатели одно- или многоскоростные. На тяжелых круглошлифовальных станках привод вращения изделия выполняется по системе Г-Д и приводы с тиристорными преобразователями.

Подача (возвратно-поступательное движение стола, продольное и поперечное перемещение шлифовальной бабки) на шлифовальных станках небольших размеров производится от гидропривода. Приводы подач тяжелых плоско- и круглошлифовальных станков выполняются от двигателя постоянного тока по системе ЭМУ—Д, ПМУ—Д или ТП—Д.

На плоскошлифовальных станках для быстрого и надежного закрепления обрабатываемых деталей из стали и чугуна нашли широкое применение электромагнитные плиты и вращающиеся электромагнитные столы. На прецизионных шлифовальных станках используют закрепляющие плиты с постоянными магнитами (магнитные плиты).

Для размагничивания деталей применяют специальные электротехнические устройтсва – демагнетизаторы.

Для повышения производительности и обеспечения высокой точности современные шлифовальные станки всех типов снабжаются устройствами активного контроля — измерительными устройствами активного контроля шлифуемых деталей в процессе их обработки и подачи соответствующих команд в систему управления станком. По достижении требуемого размера детали станок автоматически отключается. Рабочий не останавливает станок для проверки размеров обрабатываемого изделия. Он только снимает готовую деталь, устанавливает новую заготовку и пускает станок.

Простейшим измерительным устройством для автоматического контроля размеров деталей в процессе обработки на внутришлифовальных станках является пробочный калибр, который периодически подводится к обрабатываемой детали.

На плоскошлифовальных станках с непрерывной загрузкой деталей применяются электроконтактные измерительные устройства для автоматической подналадки станка.

На фрезерных станках обрабатываются плоскости, фасонные поверхности, канавки, нарезаются наружные и внутренние резьбы, зубчатые колёса и многолезвийные инструменты с прямыми и винтовыми зубьями (фрезы, развёртки и др.).

Для приводов главного движения фрезерных станков малых и средних размеров используются одно- или многоскоростные асинхронные короткозамкнутые двигатели в сочетании с коробкой скоростей. Исполнение двигателей обычно фланцевое. Привод подачи таких станков в большинстве случаев осуществляется от главного двигателя через многоступенчатую коробку подач.

Главный привод тяжелых продольно-фрезерных станков также выполняется от асинхронных двигателей с механическим ступенчатым изменением угловой скорости шпинделя. Для приводов подачи стола и фрезерных головок таких станков, применяются двигатели постоянного тока, включаемые по системе Г—Д с ЭМУ в качестве возбудителя. В настоящее время для таких приводов используют систему ТП—Д.

Копировально-фрезерные станки предназначены для обработки пространственно сложных поверхностей методом копирования по моделям. На этих станках изготовляются рабочие колеса гидротурбин, ковочные и вырубные штампы, линейные и прессовые формы и др. Обработка подобных изделий на универсальных станках практически невозможна.

Наибольшее распространение получили копировально-фрезерные станки с электрическим следящим управлением — электрокопировальные фрезерные станки.

В электросхемах всех металлорежущих станков, кроме электродвигателей указывают все электрические аппараты, предназначенные для включения и отключения, управления, регулирования и защиты электрооборудования и участков электрических цепей.

Автоматические линии представляют собой комплексы взаимосвязанного металлорежещуего и другого технологического и контрольного оборудования, осуществляющие технологический процесс (без участия рабочего) в определенной последовательности и с заданным ритмом.

В автоматических станочных линиях применяют как универсальные станки (фрезерные, токарные, шлифовальные) с высокой степенью автоматизации рабочего цикла, так и специальные станки – это агрегатные станки, станки с программным управлением, многооперационные станки с устройством автоматической смены инструмента.

Станки встраиваются в линии в порядке операций технологического процесса обработки деталей.  Станки автоматических линий снабжаются загрузочными приспособлениями, а также транспортирующими и зажимными устройствами, с помощью которых обрабатываемые детали перемещаются с одной позиции на другую и закрепляются.

По способу осуществления транспортных устройств различают автоматические линии с жесткими транспортными связями и гибкими транспортными связями.

Все движения на станках-автоматах осуществляются с помощью приводов: электрических, гидравлических, пневматических и комбинированных.

Кроме главных движений на станках выполняются вспомогательные движения, необходимые для подготовки процесса резания, обеспечение последовательной обработки нескольких поверхностей на одной заготовке и т.д.

Все вращательные движения обеспечиваются с помощью электропривода. Применяются асинхронные короткозамкнутые двигатели защищенного и закрытого обдуваемого исполнения. Двигатели постоянного тока применяются редко, так как обычно приводы станков не требуют регулирования скорости.

Для обеспечения возвратно-поступательных движений и осуществления быстрых прямолинейных перемещений чаще всего используется гидропривод, в схемах управления которого используются различные электромагниты.

Электрооборудование автоматических станочных линий состоит из большого количества двигателей, электромагнитов, контакторов и магнитных пускателей, кнопок и переключателей управления, путевых выключателей, различных реле: времени, давления и скорости, блокировочных, промежуточных и др.

Все электрооборудование должно быть очень надежным и иметь большой срок службы, поэтому активно используются бесконтактные электрические аппараты и электронные элементы.

Основной принцип построения схем управления автоматическими линиями – управление в функции пути. Такое управление позволяет в любой момент контролировать взаимное расположение деталей и инструмента и является наиболее надежным. Команда на последующие действия подается тогда, когда предыдущие действие уже совершено (закончено). Для этого используются путевые выключатели и переключатели.

Путевые выключатели обычно устанавливают на неподвижных узлах станков и механизмов, а воздействие на их штифт или рычаг осуществляется движущимся упором механизма, когда он достигает определенной точки пути.

Все автоматические станочные линии имеют развитую систему сигнализации.

4.2 Вопросы для самоконтроля

- Расскажите о принципах классификации металлорежущих станков. Какие движения узлов станков необходимы для осуществления процесса обработки?

- Какие механизмы применяются в приводах главного движения и движений подач?

- Расскажите об особенностях применения бесступенчатых приводов и видах регулирования.

- Перечислите достоинства и недостатки гидравлических и пневматических систем автоматизации металлообрабатывающих станков. Как связывается электрическое и гидравлическое управление?

- Нарисуйте типовую схему управления асинхронного короткозамкнутого двигателя и объясните назначение отдельных аппаратов. От чего зависит частота вращения, время пуска и торможения электродвигателя? Как изменить направление вращения вала электродвигателя?

- Для чего нужны устройства блокировки станков и как они работают? Какие требования предъявляются к этим устройствам? Опишите преимущества и недостатки контактных и бесконтактных аппаратов.

- Какое электрооборудование и схемы управления применяются для копирования на токарных и фрезерных станках?

- Опишите принципы работы приборов для контроля деталей в процессе обработки на шлифовальных станках.

- Благодаря использованию такого электрооборудования добиваются компенсации износа шлифовального круга на шлифовальных станках? Для чего нужна  компенсация?

- Какие специальные электрооборудование применяется на шлифовальных станках? Опишите конструкции и принцип действия. Почему электромагнитные плиты и столы нашли применение в основном только в шлифовальных станках и не используются на других металлообрабатывающих станках.

- Опишите особенности работы электроприводов продольно-строгальных станков. Каким образом можно рассчитать мощность двигателей стола и главного привода продольно-строгального станка?

- Для каких целей предназначены агрегатные станки?  Опишите их устройство. Чем электрическая принципиальная схема агрегатных станков отличается от других металлорежущих станков.

- Каким образом можно рассчитать мощность двигателя главного привода а) токарного станка; б) сверлильного станка; в) шлифовального станка? Чем вызваны различия в формулах?

- Для чего предназначены и как устроены кузнечно-прессовых машин? Объясните характерные особенности электроприводов и схем управления кузнечно-прессовыми машинами.

- Назовите основные принципы построения схем управления автоматическими линиями.

- Какими способами можно осуществить контроль наличия изделий на автоматической линии? Начертите схемы и дайте их описание.

4.3 Задание на самостоятельную работу

Необходимо ответить на теоретический вопрос (таблица 4).

Литература:

Основная -

1. Шеховцов В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование – М.: ИНФРА-М, 2004 г. стр.

2. Зимин Е. Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1981 г. стр. 234 – 384, 433 - 449

Дополнительная -

1. Чернов Н. . «Металлорежущие станки». – М.: Машиностроение. 1988 г.

2. Игнатов В. А. и др. «Электрооборудование современных металлообрабатывающих станков и обрабатывающих комплексов». – М.: «Высшая школа», 1991 г.

Таблица 4

| вариант | Теоретический вопрос |
| --- | --- |
| 1 | Классификация и устройство металлообрабатывающих станков |
| 2 | Устройство токарных станков |
| 3 | Копирование на токарных станках |
| 4 | Электрооборудование токарных станков |
| 5 | Устройство сверлильных и расточных станков |
| 6 | Электрооборудование сверлильных и расточных станков |
| 7 | Система тиристорный преобразователь – двигатель в металлорежущих станках |
| 8 | Устройство и особенности работы строгальных станков |
| 9 | Электропривод продольно-строгального станка |
| 10 | Устройство фрезерных станков |
| 11 | Копирование на фрезерных станках |
| 12 | Электрооборудование фрезерных станков |
| 13 | Устройство шлифовальных станков |
| 14 | Электропривод шлифовальных станков |
| 15 | Электромагнитные плиты и столы шлифовальных станков |
| 16 | Устройство активного контроля шлифовальных станков |
| 17 | Устройство агрегатных станков |
| 18 | Устройство кузнечно-прессовых установок |
| 19 | Электропривод кузнечно-прессовых установок |
| 20 | Электрооборудование автоматических станочных линий |

5 ЗАДАНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ В ПРИСУТСТВИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

5.1 Выбор мощности электродвигателей промышленного оборудования

Задание 1

Необходимо ответить на теоретический вопрос, привести формулы по которым можно рассчитать мощность и выбрать электродвигатель, согласно задания (таблица 5).

Литература:

1. Зимин Е. Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1981 г.

2. Кравчик А. Э и др. Выбор и применение асинхронных двигателей. – М.: Энергоатомиздат, 1987 г.

2. Кузнецов Б. В. Выбор электродвигателей к производственным механизмам. -  Мн.: Беларусь, 1984 г.

3. Пижурин А. А. Электрооборудование и электроснабжение лесопромышленных и деревообрабатывающих предприятий. –М.: Лесн. Пром-сть, 1987 г.

Таблица 5

| вариант | Теоретический вопрос |
| --- | --- |
| 1 | Основные принципы выбора электродвигателей промышленных механизмов |
| 2 | Режимы работы электроприводов промышленных механизмов |
| 3 | Расчет мощности двигателей крановых механизмов |
| 4 | Расчет мощности двигателей лифтов |
| 5 | Расчет мощности двигателей конвейеров |
| 6 | Режимы работы электродвигателей металлорежущих станков |
| 7 | Расчет мощности двигателей токарных станков |
| 8 | Расчет мощности двигателей сверлильных и расточных станков |
| 9 | Расчет мощности двигателя стола продольно-строгального станка |
| 10 | Расчет мощности двигателей фрезерных станков |
| 11 | Расчет мощности главного привода шлифовальных станков |
| 12 | Расчет мощности двигателей агрегатных станков |
| 13 | Расчет мощности двигателей компрессоров |
| 14 | Расчет мощности двигателей насосов |
| 15 | Расчет мощности двигателей вентиляторов |
| 16 | Расчет мощности двигателей кузнечно-прессовых машин |
| 17 | Принципы выбора двигателя по способу монтажа |
| 18 | Принципы выбора двигателя по степени воздействия окружающей среды |
| 19 | Принципы выбора двигателей по частоте вращения |
| 20 | Принципы выбора двигателей по допустимой частоте пусков |

Задание 2

- Определить мощность двигателя, выбрать двигатель по каталогу, составить схему управления двигателем исполнительного механизма, описать работу схемы.

- Составить монтажную схему (схему соединений и подключения)

- Для выбранного по каталогу двигателя рассчитать номинальный ток, выбрать автоматический выключатель и магнитный пускатель.

Литература:

Зимин Е. Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1981 г.

Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник/А. Э. Кравчик и др. – М.: Энергоатомиздат, 1982 г. стр. 25 – 86

Выбор аппаратов управления и защиты –

Корякин-Черняк С. Л., Повный А. В., Никулин С. А. и др. Справочник электрика для профи и не только … - СПб.: Наука и Техника, 2011 г. стр. 416 – 418, 452 – 455

Елкин В. Д., Елкина Т. В. Электрические аппараты. – Мн.: Дизайн ПРО, 2003 г. стр. 89 – 94, 148 – 153, 30 – 34 (2 ч.), 59 -63 (2ч.)

Составление схем –

Каминский Е. А. «Практические приемы чтения схем электроустановок». М. Энергоатомиздат., 1988 г.

Каминский Е. А. «Как сделать проект небольшой электроустановки». – М.: Энергия, 1980 г.

Исходные данные к заданию:

Конвейер

| Исходные данные механизма | Вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| G1 - вес перемещаемого груза, кН G2 - Сила тяжести поступательно движущейся части, кН v - Скорость движения ленты, м/с - коэф. трения КПД редуктора ленты и звездочки D- диаметр ведущей звездочки, м t - время нагруза, с длина конвейера, м | 180 200 0,5 0,09 0,6 0,8 45 5,2 | 250 300 0,55 0,1 0,65 1 50 6,2 | 200 220 0,7 0,11 0,58 1,1 65 7,2 | 300 340 0,42 0,13 0,6 0,6 70 4,8 |

Дополнительные условия по вариантам:

1 – Обеспечить световую сигнализацию включения и выключения конвейера и возможность экстренного останова конвейера из любой точки пути.

2 – Предусмотреть кроме автоматического – ручное управлении двигателем в «толчковом» режиме

3 – Обеспечить защиту конвейера от затянувшегося пуска (более 60 с)

4 – Обеспечить защиту от обрыва и перегрева ленты конвейера

Центробежный  вентилятор

| Исходные данные механизма | Вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Производительность, м3/с Напор, Па КПД вентилятора КПД передачи Частота вращения двигателя | 8 400 0,58 1 1000 | 12 450 0,7 0,98 1500 | 10 480 0,62 0,95 1500 | 6 320 0,6 0,98 3000 |

Дополнительные условия по вариантам:

5 - Предусмотреть   регулирование   производительности   вентилятора   в пределах 80-100 %.

6 – Обеспечить включение дополнительного резервного вентилятора, в случае неисправности основного

7 – Обеспечить подачу предупредительного сигнала (светового и звукового) при исчезновении питающего напряжения

8 – Обеспечить световую сигнализацию включения и выключения вентилятора

Центробежный  насос

| Исходные данные механизма | Вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Производительность, м3/с Напор, м Потеря напора, м КПД насоса КПД передачи Частота вращения двигателя, об/мин Перекачиваемая жидкость | 8 40 0,58 1 1 1500 вода | 12 45 0,7 0,98 1 1500 вода | 10 48 0,62 0,95 1 1500 вода | 6 32 0,6 0,98 1 3000 вода |

Дополнительные условия по вариантам:

9 – Обеспечить включение привода задвижки до пуска насоса

10 - Обеспечить включение дополнительного резервного насоса, в случае неисправности основного

11 – Обеспечить включения звуковой и световой сигнализации при превышении водой аварийного уровня

12 - Обеспечить включение дополнительного резервного насоса, в случае неисправности основного

Поршневой компрессор

| Исходные данные механизма | Вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Производительность, м3/мин Давление: начальное, МПа конечное , МПа КПД компрессора КПД передачи Частота вращения приводного двигателя | 30 атмосф. 0,7 0,75 1 1000 | 50 атмосф. 0,5 0,6 0,9 1500 | 40 атмосф. 0,6 0,8 1 1500 | 35 атмосф. 0,65 0,8 1 1000 |

Дополнительные условия по вариантам:

13 – Обеспечить режим работы ручной и автоматический от манометров

14 - До пуска компрессора включаются маслонасос и система водяного охлаждения, задвижка открыта. По окончании пуска маслонасос отключается.

15 - Обеспечить включения звуковой и световой сигнализации за 15 секунд до включения компрессора

16 – Обеспечить контроль температуры подшипников электропривода компрессора

Механизм кузнечного пресса

| Исходные данные механизма | Вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Работа пресса за один ход, кДж Число ходов в мин. Продолжительность удара, с Момент холостого хода пресса, Н*м Частота вращения приводного двигателя, об/мин | 50 20 0,5 35 600 | 80 15 0,8 45 750 | 100 10 1,1 55 750 | 125 6 1,5 70 750 |

Дополнительные условия по вариантам:

17 - Предусмотреть защиту рук работающего с помощью фотореле.

18 – Предусмотреть защиту рук работающего с помощью двухкнопочного управления

19 – Обеспечить ручной и наладочный режим работы пресса

20 – Обеспечить рабочую и аварийную сигнализацию

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Шеховцов В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование – М.: ИНФРА-М, 2004 г.

- Зимин Е. Н. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1981 г.

- Игнатов В. А. и др. «Электрооборудование современных металлообрабатывающих станков и обрабатывающих комплексов». – М.: «Высшая школа», 1991

- Ключев В. И. Терехов В. М. Электропривод и автоматизация общепромышленных механизмов. – М.: Энергия, 1980 г.

- Кучер А. М. и др. Металлорежущие станки. – М.: Машиностроение, 1972 г.

- Оборудование для дуговой сварки: Справочное пособие. Под. ред. В. В. Смирнова – Л.: Энергоатомиздат, 1986 г.

- Свенчанский А. Д. Электрические промышленные печи. Электрические печи сопротивления. М. Энергия, 1975 г.

- Электротехнологические промышленные установки. Под. ред. А. Д. Свенчанского. - М.: Энергоатомиздат, 1982 г.

- Яуре А. Г., Певзнер Е. М. Крановый электропривод: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1988 г.

- Чернов Н. Н. Металлорежущие станки.- М.: Машиностроение, 1988 г.